## START
Arkusz doboru układów utrzymania ciśnienia - v 1.2
| 1. Dobór naczynia wzbiorczego Statico wg PN-EN-12828: |  | (instalacje o mocy max. do ok. 600 kW)
| 2. Dobór naczynia wzbiorczego Statico wg PN-B-02414: |  | (instalacje o mocy max do ok. 600 kW)
| 3. Dobór układu kompresorowego Compresso wg PN-EN-12828: |  | kontak z IMI HE
| 4. Dobór układu pompowego Transfero wg PN-EN-12828: |  | kontak z IMI HE
5. Dobór naczynia wzbiorczego Aquapresso do instalacji c.w.u.:
6. Dobór naczynia wzbiorczego Statico do instalacji solarnej:
7. Dobór odgazowywacza próżniowego Vento:
8. Dobór naczynia pośredniego:
- rekomendacja IMI Hydronic Engineering
*Autor arkusza doboru oraz firma IMI HYDRONIC ENGINEERING nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki wywołane przez: niewłaściwą obsługę, złą interpretację wyników obliczeń, błędne wyniki obliczeń.
Arkusz doboru układów utrzymania ciśnienia

## NW wg PN-EN-12828
Dane do doboru:
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
1) Tmax - najwyższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 75 | ˚C
2) Tmin - najniższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 5 | ˚C
3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [˚C]: | [7 empty] | 10 | ˚C
4) Rodzaj czynnika w systemie:
5) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [8 empty] | 0.5
6) HST - wysokość statyczna instalacji - (patrz rysunek obok) [m]: | [7 empty] | 7 | m
7) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ZB [bar]: | [7 empty] | 3 | bar
8) Obecność odgazowywacza próżniowego Vento w systemie:
9) Ubytki eksploatacyjne czynnika [% całkowitego zładu]: | [7 empty] | 0.5 | %
Dobór naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: |  |  | 2022-04-05 08:06
Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:
1) Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 75 | ˚C
2) Tmin - minimalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 5 | ˚C
3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [˚C]: | [7 empty] | 10 | ˚C
4) Rodzaj czynnika w systemie: | [6 empty] | woda
5) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [7 empty] | 0.5 | m3
6) HST - wysokość statyczna instalacji [m]: | [7 empty] | 7 | m
7) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: | [7 empty] | 3 | bar
Wymagana minimalna objętość naczynia wzbiorczego:
[dm3]
gdzie:
Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
VWR - objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
p0 - ciśnienie wstępne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],
5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]
1. Określenie objętości czynnika wynikającej z jego rozszerzalności termicznej.
[dm3]
gdzie:
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
e - współczynnik rozszerzalności termicznej czynnika,
Va - pojemność zładu instalacji [dm3]
Dane:
| Va = | 500 | [dm3]
| e = | 0.025851 |  | dla: | Tmax = | 75 | ˚C
[5 empty] | Tmin = | 5 | ˚C
Wynik: |  |  |  | rodzaj czynnika: |  | woda
| Ve = | 12.9257 | dm3
2. Określenie objętości czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.
|  |  |  | [dm3] | nie mniej niż 3l
gdzie:
VWR - objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
| eu - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], |  |  |  |  | (min. 0,5 %)
Va - pojemność zładu instalacji [dm3]
Dane:
| Va = | 500 | [dm3]
| eu = | 0.5 | [%]
Wynik:
| VWR = | 3 | dm3
3. Określenie ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej.
[bar]
gdzie:
p0 - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
HST - wysokość statyczna instalacji [m],
pD - ciśnienie pary wodnej (dla Tmax > 100˚C) [bar],
Dane:
| HST = | 7 | [m]
| pD = | 0 | [bar] | dla: | Tmax = | 75 | ˚C
Wynik: |  |  |  | rodzaj czynnika: |  |  | woda
| p0 = | 1 | bar
4. Określenie ciśnienia końcowego instalacji - (robocze dla Tmax).
[bar]
gdzie:
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar],
ASV - rezerwa wynikająca z histerezy zaworu bezpieczeństwa [bar]
Dane:
| PSV= | 3 | [bar]
| ASV= | 0.5 | [bar]
Wynik:
| pe = | 2.5 | bar
5. Określenie współczynnika ciśnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
gdzie:
Df - współczynnik ciśnieniowy określający stopień wykorzystania naczynia,
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
p0 - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:
| pe = | 2.5 | [bar]
| p0 = | 1 | [bar]
Wynik:
| Df = | 2.3333
6. Określenie wymaganej minimalnej objętości naczynia wzbiorczego.
Dane:
| Ve = | 12.9257 | [dm3]
| VWR = | 3 | [dm3]
| pe = | 2.5 | [bar]
| p0 = | 1 | [bar]
Wynik:
| Vexp,min ≥ | 37.16 | dm3
Na podstawie wykonanych obliczeń dobiera się naczynia wzbiorcze w następującej ilości:
|  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: | [5 empty] | Statico SD 80.3 |  | w ilości: | 1
o sumarycznej pojemności: |  |  | 80 | dm3 | [6 empty] | Pobierz kartę katalogową:
[11 empty] | Statico | Pobierz
7. Sprawdzenie warunku poprawności doboru: | [10 empty] | Akcesoria | Pobierz
gdzie:
Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Vnom - sumaryczna objętość dobranych naczyń wzbiorczych [dm3]
Dane:
| Vexp,min = | 37.16 | [dm3]
| Vnom = | 80 | [dm3]
|  |  | Vnom | większe od |  | Vexp,min
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
8. Wyznaczenie wymaganej średnicy wewnętrznej rury wzbiorczej:
[mm]
gdzie:
drw - wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej [mm],
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
Dane:
| Ve = | 12.9257 | [dm3]
Wynik:
| drw = | 20 | mm
9. Parametry techniczne dobranych naczyń wzbiorczych:
Dobrano:
| Statico SD 80.3 |  | w ilości: |  |  | 1 | szt.
| o pojemności nominalnej jednego naczynia: |  |  |  |  | 80 | litrów
| o ciśnieniu nominalnym PN: |  |  |  |  | 3 | bar
| o nr artykułu: |  |  |  |  | 7101006
| o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: |  |  |  |  | 92.7 | kg
(naczynie w 100% pełne)
10. Wyznaczenie minimalnej wartości ciśnienia napełniania instalacji:
Stopień napełnienia naczynia dla pe: |  |  |  |  | 42.86%
Rezerwa objętości w dobranym naczyniu: | [6 empty] | w %: | 115.3%
Minimalne ciśnienie napełniania:
[bar]
gdzie:
pa min - minimalne ciśnienie napełniania [bar],
p0 - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Vnom - sumaryczna objętość dobranych naczyń wzbiorczych [dm3]
VWR - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm3]
Dane:
| Vnom = | 80 | [dm3]
| VWR = | 3 | [dm3]
| p0 = | 1 | [bar]
Wynik:
| pa min ≥ | 1.0779 | bar
11. Wyznaczenie optymalnej wartości ciśnienia napełniania pa:
[dm3]
Dane:
| Vnom = | 80 | [dm3]
| p0 = | 1 | [bar]
| pa = | 1.082 | [bar]
Wynik:
| VWR = | 3.15 | dm3 |  | w %: | 3.937%
12. Wytyczne do montażu naczynia oraz napełniania instalacji:
1.082 | bar | [7 empty] | 2.5 | bar
1 | bar | [7 empty] | 3 | bar
13. Parametry do ustawienia na budowie:
Ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): p0= | [6 empty] | 1 | bar
Napełnić instalację do następującego ciśnienia: pa= | [6 empty] | 1.082 | bar
Zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= | [6 empty] | 3 | bar
Wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej: | [5 empty] | drw = | 20 | mm
14. Zestawienie dobranych elementów:
Typ: |  |  |  |  | Ilość: |  | Nr artykułu:
Statico SD 80.3 |  |  |  |  | 1 |  | 7101006
DLV 20 |  |  |  |  | 1 |  | 5351434
Aby wydrukować kartę doboru naciśnij CTRL + P
Note on E140: Wybierz wielkość naczynia wzbiorczego na podstawie obliczonej powyżej wartości minimalnej Vexp,min
Note on H187: Gdy stopień napełnienia naczynia jest mniejszy niż 25%, to rozwiązanie takie jest mało efektywne!
Arkusz doboru naczynia wzbiorczego : PN-EN 12828
TAK

## NW wg PN-B-02414
Dane do doboru:
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
1) Tz - najwyższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 30 | ˚C
2) T1 - najniższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 7 | ˚C
3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [˚C]: | [7 empty] | 10 | ˚C
4) Rodzaj czynnika w systemie:
5) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [8 empty] | 6.2
6) HST - wysokość statyczna instalacji - (patrz rysunek obok) [m]: | [7 empty] | 7 | m
7) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ZB [bar]: | [7 empty] | 3 | bar
8) Obecność odgazowywacza próżniowego Vento w systemie:
9) Ubytki eksploatacyjne czynnika [% całkowitego zładu]: | [7 empty] | 0.5 | %
Dobór naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-B-02414
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: |  |  | 2022-04-05 08:06
Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:
1) Tz - maksymalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 30 | ˚C
2) T1 - minimalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 7 | ˚C
3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [˚C]: | [7 empty] | 10 | ˚C
4) Rodzaj czynnika w systemie: | [6 empty] | woda
5) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [7 empty] | 6.2 | m3
6) HST - wysokość statyczna instalacji [m]: | [7 empty] | 7 | m
7) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: | [7 empty] | 3 | bar
Wymagana minimalna objętość naczynia wzbiorczego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej:
[dm3]
gdzie:
VnR - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
VuR - użytkowa pojemność naczynia z uwzględnieniem rezerwy [dm3],
pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],
pR - ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar],
5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]
1. Określenie użytkowej pojemności naczynia wzbiorczego bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej
[dm3]
gdzie:
Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
V - pojemność całkowita instalacji [m3],
ρ1 - gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t1 [kg/m3],
∆V - przyrost objetości właściwej czynnika przy jego ogrzaniu od t1 do tz [dm3/kg]
Dane:
| V = | 6.2 | [m3]
| ρ1 = | 999.9 | [kg/m3] | dla:
| ∆V= | 0.0042186 | [dm3/kg] | T1 = | 7 | ˚C | rodzaj czynnika:
|  |  |  | Tz = | 30 | ˚C | woda
Wynik:
| Vu = | 26.1525 | dm3
2. Określenie ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej.
[bar]
gdzie:
p - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
HST - wysokość statyczna instalacji [m],
Dane:
| HST = | 7 | [m]
Wynik:
| p = | 0.9 | bar
3. Określenie ciśnienia końcowego instalacji - (robocze dla Tmax).
[bar]
gdzie:
pmax - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar],
ASV - rezerwa wynikająca z histerezy zaworu bezpieczeństwa [bar]
Dane:
| PSV= | 3 | [bar]
| ASV= | 0.5 | [bar]
Wynik:
| pmax = | 2.5 | bar
4. Określenie minimalnej objętości naczynia wzbiorczego bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej
[dm3]
gdzie:
Vn - minimalna objętość naczynia wzbiorczego bez uwzględnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzglęnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],
p - ciśnienie wstępne w naczyniu [bar]
Dane:
| Vu = | 26.1525 | [dm3]
| pmax = | 2.5 | [bar]
| p = | 0.9 | [bar]
Wynik:
| Vn = | 57.2085 | dm3
5. Określenie użytkowej pojemności naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną.
[dm3]
gdzie:
VuR - użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną [dm3],
Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzglęnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
V - pojemność całkowita instalacji [m3],
E - ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między uzupełnieniami [%]
Dane:
| Vu = | 26.1525 | [dm3]
| V = | 6.2 | [m3]
| E = | 0.5 | [%]
Wynik:
| VuR = | 57.1525 | dm3
6. Określenie ciśnienia wstępnego pracy instalacji.
[bar]
gdzie:
pR - ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar],
pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],
Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzglęnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
VuR - użytkowa pojemność naczynia wzbiorczego z rezerwą eksploatacyjną [dm3],
p - ciśnienie wstępne w naczyniu [bar]
Dane:
| pmax = | 2.5 | [bar]
| Vu = | 26.1525 | [dm3]
| VuR = | 57.1525 | dm3
| p = | 0.9 | [bar]
Wynik:
| pR = | 1.5265 | bar
7. Określenie minimalnej objętości naczynia wzbiorczego z uwzględnieniem rezerwy eksploatacyjnej:
[dm3]
gdzie:
VnR - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
VuR - użytkowa pojemność naczynia z uwzględnieniem rezerwy [dm3],
pmax - maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu [bar],
pR - ciśnienie wstępne pracy instalacji [bar],
5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]
Dane:
| VuR = | 57.1525 | [dm3]
| pmax = | 2.5 | [bar]
| pR = | 1.5265 | [bar]
Wynik:
| VnR ≥ | 205.4695 | dm3
Na podstawie wykonanych obliczeń dobiera się naczynia wzbiorcze w następującej ilości:
|  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynia nie spełniają wymogów normy PN-B-02414
Dobierz naczynie wzbiorcze o większej pojemności lub zwiększ ich liczbę!!!
Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: | [5 empty] | Statico SD 80.10 |  | w ilości: | 1
o sumarycznej pojemności: |  |  | 80 | dm3 | [6 empty] | Pobierz kartę katalogową:
[11 empty] | Statico | Pobierz
8. Sprawdzenie warunku poprawności doboru: | [10 empty] | Akcesoria | Pobierz
gdzie:
VnR,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Vnom - sumaryczna objętość dobranych naczyń wzbiorczych [dm3]
Dane:
| VnR,min = | 205.4695 | [dm3]
| Vnom = | 80 | [dm3]
|  |  | Vnom | mniejsze od |  | VnR,min
Dobrane naczynia nie spełniają wymogów normy PN-B-02414
Dobierz naczynie wzbiorcze o większej pojemności lub zwiększ ich liczbę!!!
9. Wyznaczenie wymaganej średnicy wewnętrznej rury wzbiorczej:
[mm]
gdzie:
d - wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej [mm],
Vu - użytkowa pojemność naczynia bez uwzglęnienia rezerwy eksploatacyjnej [dm3],
Dane:
| Vu = | 26.1525 | [dm3]
Wynik:
| d = | 20 | mm
10. Parametry techniczne dobranych naczyń wzbiorczych:
Dobrano:
| Statico SD 80.10 |  | w ilości: |  |  | 1 | szt.
| o pojemności nominalnej jednego naczynia: |  |  |  |  | 80 | litrów
| o ciśnieniu nominalnym PN: |  |  |  |  | 10 | bar
| o nr artykułu: |  |  |  |  | 7103006
| o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: |  |  |  |  | 96 | kg
(naczynie w 100% pełne)
11. Obliczenia kontrolne:
Stopień napełnienia naczynia dla pe: |  |  |  |  | 45.71%
Rezerwa objętości w dobranym naczyniu: | [6 empty] | w %: | -61.06%
12. Wyznaczenie optymalnej wartości ciśnienia napełniania pR:
[dm3]
Dane:
| Vnom = | 80 | [dm3]
| p = | 0.9 | [bar]
| pR = | 2.1826 | [bar]
Wynik:
| VR = | 32.2401 | dm3 |  | w %: | 40.3%
13. Wytyczne do montażu naczynia oraz napełniania instalacji c.o.:
2.1826 | bar | [7 empty] | 2.5 | bar
0.9 | bar | [7 empty] | 3 | bar
14. Parametry do ustawienia na budowie:
Ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): p= | [6 empty] | 0.9 | bar
Napełnić instalację do następującego ciśnienia: pR= | [6 empty] | 2.1826 | bar
Zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= | [6 empty] | 3 | bar
Wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej: | [5 empty] | drw = | 20 | mm
15. Zestawienie dobranych elementów:
Typ: |  |  |  |  | Ilość: |  | Nr artykułu:
Statico SD 80.10 |  |  |  |  | 1 |  | 7103006
DLV 20 |  |  |  |  | 1 |  | 5351434
Aby wydrukować kartę doboru naciśnij CTRL + P
Note on E179: Wybierz wielkość naczynia wzbiorczego na podstawie obliczonej powyżej wartości minimalnej VnR
Note on H226: Gdy stopień napełnienia naczynia jest mniejszy niż 15%, to rozwiązanie takie jest mało efektywne!
Arkusz doboru naczynia wzbiorczego : PN-B-02414
TAK

## Compresso (hidden)
Dane do doboru:
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
1) Tmax - najwyższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 40 | ˚C
2) Tmin - najniższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 5 | ˚C
3) Rodzaj czynnika w systemie:
4) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [8 empty] | 88.7
5) HST - wysokość statyczna instalacji - (patrz rysunek obok) [m]: | [7 empty] | 26 | m
6) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ZB [bar]: | [7 empty] | 6 | bar
7) Obecność odgazowywacza próżniowego Vento w systemie:
8) Nominalna moc cieplna/chłodnicza źródła - Q: | [7 empty] | 4530 | kW
9) Ubytki eksploatacyjne czynnika [% całkowitego zładu]: | [7 empty] | 0.5 | %
Dobór układu Compresso wg wytycznych normy PN-EN-12828
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: |  |  | 2022-04-05 08:06
Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:
1) Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 40 | ˚C
2) Tmin - minimalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 5 | ˚C
3) Rodzaj czynnika w systemie: | [6 empty] | woda
4) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [7 empty] | 88.7 | m3
5) HST - wysokość statyczna instalacji [m]: | [7 empty] | 26 | m
6) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: | [7 empty] | 6 | bar
7) Nominalna moc cieplna/chłodnicza źródła: | [7 empty] | 4530 | kW
Wymagana minimalna objętość naczynia wzbiorczego:
[dm3]
gdzie:
Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
VWR - objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
p0 - ciśnienie wstępne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],
5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]
1. Określenie objętości czynnika wynikającej z jego rozszerzalności termicznej.
[dm3]
gdzie:
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
e - współczynnik rozszerzalności termicznej czynnika,
Va - pojemność zładu instalacji [dm3]
Dane:
| Va = | 88700 | [dm3]
| e = | 0.0078613 |  | dla: | Tmax = | 40 | ˚C
[5 empty] | Tmin = | 5 | ˚C
Wynik: |  |  |  | rodzaj czynnika: |  | woda
| Ve = | 697.2989 | dm3
2. Określenie objętości czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.
|  |  |  | [dm3] | nie mniej niż 3l
gdzie:
VWR - objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
| eu - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], |  |  |  |  | (min. 0,5 %)
Va - pojemność zładu instalacji [dm3]
Dane:
| Va = | 88700 | [dm3]
| eu = | 0.5 | [%]
Wynik:
| VWR = | 443.5 | dm3
3. Określenie ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej.
[bar]
gdzie:
p0 - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
HST - wysokość statyczna instalacji [m],
pD - ciśnienie pary wodnej (dla Tmax > 100˚C) [bar],
Dane:
| HST = | 26 | [m]
| pD = | 0 | [bar] | dla: | Tmax = | 40 | ˚C
Wynik: |  |  |  | rodzaj czynnika: |  |  | woda
| p0 = | 2.9 | bar
4. Określenie ciśnienia końcowego instalacji - (robocze dla Tmax).
[bar]
gdzie:
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar],
ASV - rezerwa wynikająca z histerezy zaworu bezpieczeństwa [bar]
Dane:
| PSV= | 6 | [bar]
| ASV= | 0.6 | [bar]
Wynik:
| pe = | 5.4 | bar
5. Określenie współczynnika ciśnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
Współczynnik ciśnieniowy Df dla urządzeń automatycznych przyjmuje stałą wartość równą:
| Df = | 1.1
6. Określenie wymaganej minimalnej objętości naczynia wzbiorczego.
Dane:
| Ve = | 697.2989 | [dm3]
| VWR = | 443.5 | [dm3]
| pe = | 5.4 | [bar]
| p0 = | 2.9 | [bar]
Wynik:
| Vexp,min ≥ | 1260.3788 | dm3
Na podstawie wykonanych obliczeń dobiera się naczynia wzbiorcze w następującej ilości:
naczynie podstawowe:
|  |  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
naczynie dodatkowe:
|  |  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
Dobrano naczynia wzbiorcze PNEUMATEX: |  |  |  |  | Compresso CG 1500.6 (podstawowe) |  |  |  | w ilości: | 1
oraz naczynie wzbiorcze dodatkowe: | [8 empty] | w ilości: | 1
o sumarycznej pojemności: |  |  | 1500 | dm3
7. Sprawdzenie warunku poprawności doboru:
gdzie:
Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Vnom - sumaryczna objętość dobranych naczyń wzbiorczych [dm3]
Dane:
| Vexp,min = | 1260.3788 | [dm3]
| Vnom = | 1500 | [dm3]
|  |  | Vnom | większe od |  | Vexp,min
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
8. Wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej:
Przyjąć wg poniżej tabeli:
9. Parametry techniczne dobranych naczyń wzbiorczych:
Dobrano:
| Compresso CG 1500.6 (podstawowe) |  |  |  |  | 1 | szt.
| o pojemności nominalnej jednego naczynia: |  |  |  |  | 1500 | litrów
| o ciśnieniu nominalnym PN: |  |  |  |  | 6 | bar
| o nr artykułu: |  |  |  |  | 7121010
| o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: |  |  |  |  | 1900 | kg
(naczynie w 100% pełne)
10. Parametry pracy urządzenia Compresso:
pa = | 3.2788 | bar
pman = | 3.4788 | bar
pe = | 3.6788 | bar
11. Wytyczne do montażu naczynia oraz napełniania instalacji c.o.:
3.2788 | bar | [7 empty] | 3.6788 | bar
2.9 | bar | [7 empty] | 6 | bar
12. Parametry do ustawienia na budowie:
Napełnić instalację do następującego ciśnienia: pa= | [6 empty] | 3.2788 | bar
Zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= | [6 empty] | 6 | bar
13. Dobór urządzenia TecBox - Compresso na podstawie punktu pracy:
Wybierz urządzenie, którego punkt pracy znajduje się możliwie najbliżej pod krzywą charakterystyki
urządzenia Compresso
Na podstawie powyższego wykresu oraz wyznaczonego pman dobiera się następujące urządzenie:
pman = | 3.4788 | bar | PSmin = | 3.9788 | bar
C - wersja do coolingu, F - Tecbox bezpośrednio na naczyniu
14. Zestawienie dobranych elementów:
Typ: |  |  |  |  | Ilość: |  | Nr artykułu:
Compresso Connect C 15.2-6.0 PS=6.0 bar | [5 empty] | 1 | 8101474
Compresso CG 1500.6 (podstawowe) | [5 empty] | 1 | 7121010
Aby wydrukować kartę doboru naciśnij CTRL + P | [9 empty] | Autor: Grzegorz Onyszczuk
Arkusz doboru Compresso: PN-EN 12828
punkt pracy
TAK
Note on E133: Wybierz wielkość naczynia wzbiorczego na podstawie obliczonej powyżej wartości minimalnej Vexp,min
Note on J142: W przypadku wyboru naczynia dodatkowego, jego pojemność musi być identyczna jak naczynia podstawowego!!!
Note on G244: Wybierz model urządzenia Compresso tak, aby spełniony był warunek PS≥PSmin lub PSmin w zakresie DPp

## Transfero (hidden)
Dane do doboru:
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
1) Tmax - najwyższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 40 | ˚C
2) Tmin - najniższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 5 | ˚C
3) Rodzaj czynnika w systemie:
4) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [8 empty] | 88.7
5) HST - wysokość statyczna instalacji - (patrz rysunek obok) [m]: | [7 empty] | 26 | m
6) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ZB [bar]: | [7 empty] | 6 | bar
7) Obecność odgazowywacza próżniowego Vento w systemie:
8) Nominalna moc cieplna/chłodnicza źródła - Q: | [7 empty] | 4530 | kW
9) Ubytki eksploatacyjne czynnika [% całkowitego zładu]: | [7 empty] | 0.5 | %
Dobór układu Transfero wg wytycznych normy PN-EN-12828
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: |  |  | 2022-04-05 08:06
Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:
1) Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 40 | ˚C
2) Tmin - minimalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 5 | ˚C
3) Rodzaj czynnika w systemie: | [6 empty] | woda
4) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [7 empty] | 88.7 | m3
5) HST - wysokość statyczna instalacji [m]: | [7 empty] | 26 | m
6) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: | [7 empty] | 6 | bar
7) Nominalna moc cieplna/chłodnicza źródła: | [7 empty] | 4530 | kW
Wymagana minimalna objętość naczynia wzbiorczego:
[dm3]
gdzie:
Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
VWR - objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
p0 - ciśnienie wstępne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],
5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]
1. Określenie objętości czynnika wynikającej z jego rozszerzalności termicznej.
[dm3]
gdzie:
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
e - współczynnik rozszerzalności termicznej czynnika,
Va - pojemność zładu instalacji [dm3]
Dane:
| Va = | 88700 | [dm3]
| e = | 0.0078613 |  | dla: | Tmax = | 40 | ˚C | rodzaj czynnika:
[5 empty] | Tmin = | 5 | ˚C | woda
Wynik:
| Ve = | 697.2989 | dm3
2. Określenie objętości czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.
|  |  |  | [dm3] | nie mniej niż 3l
gdzie:
VWR - objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
| eu - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], |  |  |  |  | (min. 0,5 %)
Va - pojemność zładu instalacji [dm3]
Dane:
| Va = | 88700 | [dm3]
| eu = | 0.5 | [%]
Wynik:
| VWR = | 443.5 | dm3
3. Określenie ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej.
[bar]
gdzie:
p0 - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
HST - wysokość statyczna instalacji [m],
pD - ciśnienie pary wodnej (dla Tmax > 100˚C) [bar],
Dane:
| HST = | 26 | [m]
| pD = | 0 | [bar] | dla: | Tmax = | 40 | ˚C
Wynik: |  |  |  |  | rodzaj czynnika: |  |  | woda
| p0 = | 2.9 | bar
4. Określenie ciśnienia końcowego instalacji - (robocze dla Tmax).
[bar]
gdzie:
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar],
ASV - rezerwa wynikająca z histerezy zaworu bezpieczeństwa [bar]
Dane:
| PSV= | 6 | [bar]
| ASV= | 0.6 | [bar]
Wynik:
| pe = | 5.4 | bar
5. Określenie współczynnika ciśnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
Współczynnik ciśnieniowy Df dla urządzeń automatycznych przyjmuje stałą wartość równą:
| Df = | 1.1
6. Określenie wymaganej minimalnej objętości naczynia wzbiorczego.
Dane:
| Ve = | 697.2989 | [dm3]
| VWR = | 443.5 | [dm3]
| pe = | 5.4 | [bar]
| p0 = | 2.9 | [bar]
Wynik:
| Vexp,min ≥ | 1254.8788 | dm3
Na podstawie wykonanych obliczeń dobiera się naczynia wzbiorcze w następującej ilości:
naczynie podstawowe:
|  |  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
naczynie dodatkowe:
|  |  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
Dobrano naczynia wzbiorcze PNEUMATEX: |  |  |  |  | Transfero TG 1500 (podstawowe) |  |  |  | w ilości: | 1
oraz naczynie wzbiorcze dodatkowe: |  |  |  |  | Transfero TG 1500 E (dodatkowe) |  |  |  | w ilości: | 1
o sumarycznej pojemności: |  |  | 3000 | dm3
7. Sprawdzenie warunku poprawności doboru:
gdzie:
Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Vnom - sumaryczna objętość dobranych naczyń wzbiorczych [dm3]
Dane:
| Vexp,min = | 1254.8788 | [dm3]
| Vnom = | 3000 | [dm3]
|  |  | Vnom | większe od |  | Vexp,min
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
8. Parametry techniczne dobranych naczyń wzbiorczych:
Dobrano:
| Transfero TG 1500 (podstawowe) |  |  |  |  | 1 | szt.
| o pojemności nominalnej jednego naczynia: |  |  |  |  | 1500 | litrów
| o ciśnieniu nominalnym PN: |  |  |  |  | 2 | bar
| o nr artykułu: |  |  |  |  | 7131007
| o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: |  |  |  |  | 1860 | kg
(naczynie w 100% pełne)
| Transfero TG 1500 E (dodatkowe) |  |  |  |  | 1 | szt.
| o pojemności nominalnej jednego naczynia: |  |  |  |  | 1500 | litrów
| o ciśnieniu nominalnym PN: |  |  |  |  | 2 | bar
| o nr artykułu: |  |  |  |  | 7132007
| o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: |  |  |  |  | 1860 | kg
(naczynie w 100% pełne)
9. Parametry pracy urządzenia Transfero:
pa = | 3.2284 | bar
pman = | 3.4284 | bar
pe = | 3.6284 | bar
10. Wytyczne do montażu naczynia oraz napełniania instalacji c.o.:
3.2284 | bar | [7 empty] | 3.6284 | bar
2.9 | bar | [7 empty] | 6 | bar
11. Parametry do ustawienia na budowie:
Napełnić instalację do następującego ciśnienia: pa= | [6 empty] | 3.2284 | bar
Zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= | [6 empty] | 6 | bar
12. Dobór urządzenia TecBox - Transfero na podstawie punktu pracy:
Wybierz urządzenie, którego punkt pracy znajduje się możliwie najbliżej pod krzywą charakterystyki
Na podstawie powyższych wykresów oraz wyznaczonego pman dobiera się następujące urządzenie:
pman = | 3.4284 | bar
13. Zestawienie dobranych elementów:
Typ: |  |  |  |  | Ilość: |  | Nr artykułu:
Transfero TV 8.1 EHC Connect |  |  |  |  | 1 |  | 8111542
Transfero TG 1500 (podstawowe) |  |  |  |  | 1 |  | 7131007
Transfero TG 1500 E (dodatkowe) |  |  |  |  | 1 |  | 7132007
Statico SD 80.10 |  |  |  |  | 1 |  | 7103006
DLV 20 |  |  |  |  | 1 |  | 5351434
Aby wydrukować kartę doboru naciśnij CTRL + P
Arkusz doboru Transfero: PN-EN 12828
TAK
Note on E129: Wybierz wielkość naczynia wzbiorczego na podstawie obliczonej powyżej wartości minimalnej Vexp,min
Note on J136: W przypadku wyboru naczynia dodatkowego, jego pojemność musi być identyczna jak naczynia podstawowego!!!
Note on G253: Wybierz model urządzenia Transfero na podstawie powyższych wykresów tak, aby punkt pracy leżał w zakresie pola roboczego dla danego urządzenia

## NW do inst. solarnej
Arkusz doboru naczynia wzbiorczego : PN-EN 12828
Dane do doboru:
Nazwa inwestycji:
| Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
| 1) Tmax - najwyższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 120 | ˚C
| 2) Tmin - najniższa możliwa temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 0 | ˚C
| 3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [˚C]: | [7 empty] | 20 | ˚C
| 4) Tn - max temperatura czynnika w miejscu montażu naczynia [˚C]: | [7 empty] | 120 | ˚C
5) Rodzaj czynnika w systemie:
| 6) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [8 empty] | 0.3
| 7) HST - wysokość statyczna instalacji - (patrz rysunek obok) [m]: | [7 empty] | 7 | m
| 8) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ZB [bar]: | [7 empty] | 6 | bar
9) Obecność odgazowywacza próżniowego Vento w systemie:
| 10) Całkowita pojemność kolektorów słonecznych [m3]: | [8 empty] | 0.08
| 11) Ubytki eksploatacyjne czynnika [% całkowitego zładu]: | [7 empty] | 0.5 | %
Dobór naczynia wzbiorczego wg wytycznych normy PN-EN-12828
Nazwa inwestycji:
| Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
| Data opracowania: |  |  | 2022-04-05 08:06
Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:
| 1) Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 120 | ˚C
| 2) Tmin - minimalna temperatura czynnika w systemie [˚C]: | [7 empty] | 0 | ˚C
| 3) Tu - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia [˚C]: | [7 empty] | 20 | ˚C
| 4) Rodzaj czynnika w systemie: | [6 empty] | glikol propylenowy: 30% (-14˚C)
| 5) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [7 empty] | 0.3 | m3
| 6) HST - wysokość statyczna instalacji [m]: | [7 empty] | 7 | m
| 7) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: | [7 empty] | 6 | bar
| 8) Całkowita pojemność kolektorów słonecznych [m3]: | [7 empty] | 0.08 | m3
Wymagana minimalna objętość naczynia wzbiorczego:
[dm3]
gdzie:
Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
VWR - objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
p0 - ciśnienie wstępne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],
VK - całkowita pojemność kolektorów słonecznych [dm3],
5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]
1. Określenie objętości czynnika wynikającej z jego rozszerzalności termicznej.
[dm3]
gdzie:
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
e - współczynnik rozszerzalności termicznej czynnika,
Va - pojemność zładu instalacji [dm3]
Dane:
|  | Va = | 300 | [dm3]
|  | e = | 0.092123 |  | dla: | Tmax = | 120 | ˚C | rodzaj czynnika:
[6 empty] | Tmin = | 0 | ˚C | glikol propylenowy: 30% (-14˚C)
Wynik:
|  | Ve = | 27.6369 | dm3
2. Określenie objętości czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.
[5 empty] | [dm3] | nie mniej niż 3l
gdzie:
VWR - objętość czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3],
|  | eu - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], |  |  |  |  | (min. 0,5 %)
Va - pojemność zładu instalacji [dm3]
Dane:
|  | Va = | 300 | [dm3]
|  | eu = | 0.5 | [%]
Wynik:
|  | VWR = | 3 | dm3
3. Określenie ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej.
[bar]
gdzie:
p0 - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
HST - wysokość statyczna instalacji [m],
pD - ciśnienie pary wodnej (dla Tmax > 100˚C) [bar],
Dane:
|  | HST = | 7 | [m]
|  | pD = | 0.91 | [bar] | dla: | Tmax = | 120 | ˚C
| Wynik: |  |  |  |  | rodzaj czynnika: |  |  | glikol propylenowy: 30% (-14˚C)
|  | p0 = | 1.91 | bar
4. Określenie ciśnienia końcowego instalacji - (robocze dla Tmax).
[bar]
gdzie:
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar],
ASV - rezerwa wynikająca z histerezy zaworu bezpieczeństwa [bar]
Dane:
|  | PSV= | 6 | [bar]
|  | ASV= | 0.6 | [bar]
Wynik:
|  | pe = | 5.4 | bar
5. Określenie współczynnika ciśnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
gdzie:
Df - współczynnik ciśnieniowy określający stopień wykorzystania naczynia,
pe - ciśnienie końcowe instalacji (robocze dla Tmax) [bar],
p0 - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Dane:
|  | pe = | 5.4 | [bar]
|  | p0 = | 1.91 | [bar]
Wynik:
|  | Df = | 1.8338
6. Określenie wymaganej minimalnej objętości naczynia wzbiorczego.
Dane:
|  | Ve = | 27.6369 | [dm3]
|  | VWR = | 3 | [dm3]
|  | VK = | 80 | [dm3]
|  | pe = | 5.4 | [bar]
|  | p0 = | 1.91 | [bar]
Wynik:
|  | Vexp,min ≥ | 217.5577 | dm3
Na podstawie wykonanych obliczeń dobiera się naczynia wzbiorcze w następującej ilości:
|  |  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
| Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: | [5 empty] | Statico SU 300.6 |  | w ilości: | 1
| o sumarycznej pojemności: |  |  | 300 | dm3 | [6 empty] | Pobierz kartę katalogową:
[12 empty] | Statico | Pobierz
| 7. Sprawdzenie warunku poprawności doboru: | [10 empty] | Akcesoria | Pobierz
gdzie:
Vexp,min - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczyń wzbiorczych [dm3],
Vnom - sumaryczna objętość dobranych naczyń wzbiorczych [dm3]
Dane:
|  | Vexp,min = | 217.5577 | [dm3]
|  | Vnom = | 300 | [dm3]
|  |  |  | Vnom | większe od |  | Vexp,min
Dobrane naczynia spełniają wymagania normy PN-EN-12828
8. Wyznaczenie wymaganej średnicy wewnętrznej rury wzbiorczej:
[mm]
gdzie:
drw - wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej [mm],
Ve - objętość czynnika wynikająca z jego rozszerzalności termicznej [dm3],
Dane:
|  | Ve = | 27.6369 | [dm3]
Wynik:
|  | drw = | 20 | mm
9. Parametry techniczne dobranych naczyń wzbiorczych:
Dobrano:
|  | Statico SU 300.6 |  | w ilości: |  |  | 1 | szt.
|  | o pojemności nominalnej jednego naczynia: |  |  |  |  | 300 | litrów
|  | o ciśnieniu nominalnym PN: |  |  |  |  | 6 | bar
|  | o nr artykułu: |  |  |  |  | 7102010
|  | o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: |  |  |  |  | 343 | kg
(naczynie w 100% pełne)
10. Wyznaczenie minimalnej wartości ciśnienia napełniania instalacji:
| Stopień napełnienia naczynia dla pe: |  |  |  |  | 54.53%
| Rezerwa objętości w dobranym naczyniu: | [6 empty] | w %: | 37.89%
Minimalne ciśnienie napełniania:
[bar]
gdzie:
pa min - minimalne ciśnienie napełniania [bar],
p0 - wartość ciśnienia wstępnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Vnom - objętość pojedynczego dobranego naczynia wzbiorczego [dm3],
VWR - objętość czynnika w dobranym naczyniu traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm3]
Dane:
|  | Vnom = | 300 | [dm3]
|  | VWR = | 3 | [dm3]
|  | p0 = | 1.91 | [bar]
Wynik:
|  | pa min ≥ | 1.9394 | bar
11. Wyznaczenie optymalnej wartości ciśnienia napełniania pa:
[dm3]
Dane:
|  | Vnom = | 300 | [dm3]
|  | p0 = | 1.91 | [bar]
|  | pa = | 1.9394 | [bar]
Wynik:
|  | VWR = | 3.0016 | dm3 |  | w %: | 1.001%
12. Wytyczne do montażu naczynia oraz napełniania instalacji:
| 1.9394 | bar | [7 empty] | 5.4 | bar
| 1.91 | bar | [7 empty] | 6 | bar
13. Parametry do ustawienia na budowie:
| Ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): p0= | [6 empty] | 1.91 | bar
| Napełnić instalację solarną do następującego ciśnienia: pa= | [5 empty] | pa= | 1.9394 | bar
| Zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= | [6 empty] | 6 | bar
| Wymagana średnica wewnętrzna rury wzbiorczej: | [5 empty] | drw = | 20 | mm
14. Dobór naczynia pośredniego (jeśli wymagane):
| Konieczność zastosowania naczynia pośredniego: | [5 empty] | TAK | dla Tn = | 120 | ˚C
[dm3]
gdzie:
Vn-poś. - minimalna wymagana objętość naczynia pośredniego [dm3],
Va - pojemność zładu instalacji [dm3],
∆e -współczynnik rozszerzalność termicznej czynnika od temperatury 70˚C do temperatury TR
VK - całkowita pojemność kolektorów słonecznych [dm3],
5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]
Dane:
|  | Va = | 300 | [dm3]
|  | ∆e = | 0.044236 |  | dla Tn = | 120 | ˚C
|  | VK = | 80 | [dm3]
Wynik:
|  | Vn-poś. ≥ | 101.2707 |  | dm3
Na podstawie wykonanych obliczeń dobiera się naczynia pośrednie w następującej ilości:
|  |  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynie spełnia wymagania wg wytycznych Pneumatex
| Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: | [5 empty] | DU 140.6 |  | w ilości: | 1
| o sumarycznej pojemności: |  |  | 140 |  | dm3
| 15. Zestawienie dobranych elementów: | [10 empty] | Pobierz kartę katalogową:
[12 empty] | Akcesoria | Pobierz
| Typ: |  |  |  |  | Ilość: |  | Nr artykułu:
| Statico SU 300.6 |  |  |  |  | 1 |  | 7102010
| DLV 20 |  |  |  |  | 1 |  | 5351434
| DU 140.6 |  |  |  |  | 1 |  | 7141002
Aby wydrukować kartę doboru naciśnij CTRL + P
Arkusz doboru naczynia wzbiorczego do instalacji
solarnej wg : PN-EN 12828
TAK
Note on K16: Wymagane do doboru naczynia pośredniego w przypadku gdy Tn>70˚C
Note on E147: Wybierz wielkość naczynia wzbiorczego na podstawie obliczonej powyżej wartości minimalnej Vexp,min
Note on H194: Gdy stopień napełnienia naczynia jest mniejszy niż 15%, to rozwiązanie takie jest mało efektywne!
Note on E262: Wybierz wielkość naczynia pośredniego (jeśli wymagane) na podstawie obliczonej powyżej wartości minimalnej Vn-poś.

## NW do c.w.u.
Dane do doboru:
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
1) Pojemność zasobnika c.w.u. [litry]: | [7 empty] | 800 | litrów
2) Ciśnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: | [7 empty] | 3 | bar
(ograniczone na reduktorze ciśnienia)
3) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: | [7 empty] | 6 | bar
4) Tmax - maksymalna temperatura c.w.u. [˚C]: | [7 empty] | 70 | ˚C
Dobór naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u. wg wytycznych Pneumatex
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: |  |  | 2022-04-05 08:06
Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:
1) Pojemność zasobnika c.w.u. [litry]: | [7 empty] | 800 | litrów
2) Ciśnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: | [7 empty] | 3 | bar
3) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar]: | [7 empty] | 6 | bar
4) Tmax - maksymalna temperatura c.w.u. [˚C]: | [7 empty] | 70 | ˚C
Wymagana minimalna objętość naczynia wzbiorczego:
[dm3]
gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objętość naczynia wzbiorczego [dm3],
VSp - pojemność zasobnika c.w.u. [dm3],
e - współczynnik rozszerzalności termicznej czynnika,
PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa [bar],
p0 - ciśnienie wstępne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],
1. Określenie wymaganej minimalnej objętości naczynia wzbiorczego:
Dane:
| VSp = | 800 | [dm3]
| e = | 0.022397 |  | dla: | Tmax = | 70 | ˚C
| PSV = | 6 | [bar]
| P0 = | 2.7 | [bar]
Wynik:
| VN ≥ | 50.3635 | dm3
Na podstawie wykonanych obliczeń dobiera się naczynia wzbiorcze w następującej ilości:
|  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynia spełniają wymagania PAG
Pobierz kartę katalogową:
Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: | [5 empty] | Aquapresso ADF 80.10 |  |  | w ilości: | 1 | Aquapresso | Pobierz
o sumarycznej pojemności: |  |  | 80 | dm3 | [6 empty] | Akcesoria | Pobierz
2. Sprawdzenie warunku poprawności doboru:
gdzie:
Vnom - objętość dobranego naczynia wzbiorczego [dm3]
VNmin - minimalna wymagana objętość naczynia wzbiorczego [dm3],
Dane:
| VNmin = | 50.3635 | [dm3]
| Vnom = | 80 | [dm3]
|  |  | Vnom | większe od |  | Vexp,min
Dobrane naczynia spełniają wymagania PAG
3. Parametry techniczne dobranych naczyń wzbiorczych:
Dobrano:
| Aquapresso ADF 80.10 |  |  |  | w ilości: | 1 | szt.
| o pojemności nominalnej jednego naczynia: |  |  |  |  | 80 | litrów
| o ciśnieniu nominalnym PN: |  |  |  |  | 10 | bar
| o nr artykułu: |  |  |  |  | 7112006
| o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: |  |  |  |  | 97.4 | kg
(naczynie w 100% pełne)
4. Parametry do ustawienia na budowie:
Ustawić ciśnienie wstępne (po stronie poduszki gazowej): p0= | [6 empty] | 2.7 | bar
Ustawić ciśnienie na reduktorze ciśnienia | [5 empty] | pFi = | 3 | bar
Zamontować zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu: PSV= | [6 empty] | 6 | bar
Sprawdź warunek konieczności zastosowania bypassu:
Jeśli przepływ dla c.w.u. będzie wyższy niż przepustowość naczynia Aquapresso Vmax, zastosuj bypass
zgodnie z poniższą tabelą:
Aby wydrukować kartę doboru naciśnij CTRL + P
Note on E56: Wybierz wielkość naczynia wzbiorczego na podstawie obliczonej powyżej wartości minimalnej VN
Arkusz doboru naczynia wzbiorczego do instalacji c.w.u.

## VENTO
Dane do doboru:
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  | IMI Hydronic Engineering
1) Pojemność całkowita zładu instalacji [m3]: | [5 empty] | 3 | m3
2) Ciśnienie robocze minimalne w instalacji [bar]: | [5 empty] | 1.5 | bar
3) Ciśnienie robocze maksymalne w instalacji [bar]: | [5 empty] | 3 | bar
4) Tmax - maksymalna temperatura czynnika w instalacji [˚C]: | [5 empty] | 70 | ˚C
Dobór odgazowywacza próżniowego Vento wg wytycznych Pneumatex
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  | IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: |  | 2022-04-05 08:06
Podstawowe dane do doboru Vento:
| Pojemność całkowita zładu instalacji: |  |  |  | 3 | m3
| Ciśnienie robocze minimalne w instalacji: |  |  |  | 1.5 | bar
| Ciśnienie robocze maksymalne w instalacji: |  |  |  | 3 | bar
| Temperatura maksymalna czynnika w instalacji: |  |  |  | 70 | ˚C
Na podstawie powyższych danych dobierz urządzenie z typoszeregu:
Vento …6.1… |  |  | lub |  | Vento …4.1…
Wybierz odpowiednie urządzenie mając na uwadze jego dodatkowe funkcje:
F - wersja urządzenia do powieszenia na ścianie,
E - wersja z funkcją odgazowania "eco automatic" => praca zależna od obecności gazów w instalacji,
C - wersja z izolacją przystosowana do instalacji chłodniczych,
P - wersja z funkcją automatycznego uzupełniania czynnika, wyposażona w zbiornik pośredni 8 l
Schemat podłączenia urządzenia:
Dobrano następujące urządzenie:
|  |  | Vento V 4.1 E Connect | o nr artykułu: |  | 8121101
Aby wydrukować kartę doboru naciśnij CTRL + P
Arkusz doboru odgazowywacza próżniowego - Vento
Note on E42: Wybierz model urządzenia Vento ze wskazanego powyżej typoszeregu z uwzględnieniem funkcji dodatkowych

## NP
Dane do doboru:
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
1) Tmax/min - max. / min. temp. czynnika w miejscu montażu naczynia [˚C]: | [7 empty] | -20 | ˚C | 0
2) Tdop. - dopuszczalna temp. czynnika w miejscu montażu naczynia [˚C]: | [7 empty] | 5 | ˚C
3) Rodzaj czynnika w systemie:
4) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [8 empty] | 0.5
5) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ZB [bar]: | [7 empty] | 3 | bar
6) Obecność odgazowywacza próżniowego Vento w systemie:
Dobór naczynia pośredniego wg wytycznych Pneumatex:
Nazwa inwestycji:
Opracował: |  |  | IMI Hydronic Engineering
Data opracowania: |  |  | 2022-04-05 08:06
Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:
1) Tmax/min - max. / min. temp. czynnika w miejscu montażu naczynia [˚C]: | [7 empty] | -20 | ˚C
2) Tdop. - dopuszczalna temp. czynnika w miejscu montażu naczynia [˚C]: | [7 empty] | 5 | ˚C
3) Rodzaj czynnika w systemie: | [6 empty] | glikol propylenowy: 40% (-21˚C)
4) Pojemność zładu instalacji [m3]: | [7 empty] | 0.5 | m3
5) PSV - ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa - ZB [bar]: | [7 empty] | 3 | bar
[dm3]
gdzie:
Vn-poś. - minimalna wymagana objętość naczynia pośredniego [dm3],
Va - pojemność zładu instalacji [dm3],
∆e -współczynnik rozszerzalność termicznej czynnika od temperatury 70˚C do temperatury TR
5* - dodatkowa objętość wynikająca z obecności odgazowywacza próżniowego Vento [dm3]
Dane:
| Va = | 500 | [dm3]
| ∆e = | 0.012392 |  |  | dla Tmax/min = | -20 | ˚C | Tdop. = | 5 | ˚C
Wynik:
| Vn-poś. ≥ | 6.1962 | dm3
Na podstawie wykonanych obliczeń dobiera się naczynia pośrednie w następującej ilości:
Wybierz naczynie pośrednie z listy o objetości conajmnej wartości oblieczniowej
|  |  | w ilości: | 1 | szt.
Dobrane naczynie spełnia wymagania wg wytycznych Pneumatex
Dobrano naczynia wzbiorcze marki PNEUMATEX typu: | [5 empty] | DD 8.10 |  | w ilości: | 1 |  | Pobierz kartę katalogową:
o sumarycznej pojemności: |  |  | 8 |  | dm3 | [5 empty] | Akcesoria | Pobierz
Zestawienie dobranych elementów:
Typ: |  |  |  |  | Ilość: |  | Nr artykułu:
DD 8.10 |  |  |  |  | 1 |  | 7142020
Aby wydrukować kartę doboru naciśnij CTRL + P
Arkusz doboru naczynia pośredniego
TAK
Note on E50: Wybierz wielkość naczynia pośredniego na podstawie obliczonej powyżej wartości minimalnej Vn-poś.

## 1 (hidden)
[11 empty] | Stężenie glikolu etylenowego % | [5 empty] | Stężenie glikolu propylenowego % | [7 empty] | Stężenie glikolu %
[8 empty] | t °C | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | t °C |  | t °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | t °C
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | -26 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.9 | -26
[8 empty] | -25 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.7 | -25
[8 empty] | -24 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.5 | -24 |  | -24 | [8 empty] | 1067.8 |  |  | -24
[8 empty] | -23 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.3 | -23 |  | -23 | [8 empty] | 1067.8 |  |  | -23
[8 empty] | -22 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1064.2; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.1 | -22 |  | -22 | [8 empty] | 1067.6 |  |  | -22
[8 empty] | -21 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1064; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.9; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1057.6 | -21 |  | -21 | [8 empty] | 1067.4 |  |  | -21
[8 empty] | -20 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1057.1 | -20 |  | -20 | [7 empty] | 1058 | 1067.2 |  |  | -20
|  |  |  | ρ dla Tmin = | 1000 |  |  | -19 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.5; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.4; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1056.6 | -19 |  | -19 | [7 empty] | 1058 | 1066.9 |  |  | -19
|  |  |  | ρ dla Tu = | 999.7 |  |  | -18 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1056.1 | -18 |  | -18 | [7 empty] | 1057.8 | 1066.6 |  |  | -18
|  |  |  | V dla Tmin = | 0.001 |  |  | -17 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1051.5; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1055.6 | -17 |  | -17 | [7 empty] | 1057.6 | 1066.4 |  |  | -17
|  |  |  | V dla Tu = | 0.0010003 |  |  | -16 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.5; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1051.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1055.1 | -16 |  | -16 | [6 empty] | 1048 | 1057.4 | 1066.1 |  |  | -16
|  |  |  | ∆V = | 3.0009e-07 |  |  | -15 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.7; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.6; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.2; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1050.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1054.6 | -15 |  | -15 | [6 empty] | 1048 | 1057.2 | 1065.8 |  |  | -15
|  |  |  | e = | 0.0003 |  |  | -14 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.5; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.9; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1050.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1054.1 | -14 |  | -14 | [6 empty] | 1048 | 1057 | 1065.5 |  |  | -14
|  |  |  | V = | 0.15 |  |  | -13 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.3; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.6; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.6; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1049.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1053.6 | -13 |  | -13 | [5 empty] | 1039.4 | 1047.8 | 1056.8 | 1065.2 |  |  | -13
[8 empty] | -12 | Stężenie glikolu etylenowego % 25 4: 1043.7; Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.1; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1061.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.3; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.1; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1049.2; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1053.1 | -12 |  | -12 | [5 empty] | 1039.4 | 1047.6 | 1056.6 | 1065 |  |  | -12
|  |  |  | VWR = | 3.15 |  |  | -11 | Stężenie glikolu etylenowego % 25 4: 1043.5; Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1050.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1061.6; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1044.7; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1048.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1052.6 | -11 |  | -11 | [5 empty] | 1039.4 | 1047.4 | 1056.4 | 1064.7 |  |  | -11
[8 empty] | -10 |  |  |  | 1043.3 | 1050.7 | 1061.4 | 1068.7 |  |  | 1039.4 | 1044.3 | 1048.2 | 1052.1 | -10 |  | -10 |  |  |  |  | 1030.9 | 1039.4 | 1047.2 | 1056.2 | 1064.4 |  |  | -10
|  |  |  | pa = | 1.082 |  |  | -9 |  |  | 1034.4 | 1043.1 | 1050.5 | 1061 | 1068.3 |  |  | 1039 | 1043.8 | 1047.7 | 1051.6 | -9 |  | -9 |  |  |  |  | 1030.9 | 1039.2 | 1047 | 1055.9 | 1064 |  |  | -9
[8 empty] | -8 |  |  | 1034.2 | 1042.9 | 1050.3 | 1060.7 | 1067.9 |  | 1033 | 1038.5 | 1043.3 | 1047.2 | 1051 | -8 |  | -8 |  |  |  |  | 1030.9 | 1039 | 1046.8 | 1055.6 | 1063.6 |  |  | -8
[8 empty] | -7 |  |  | 1034 | 1042.7 | 1050 | 1060.3 | 1067.5 |  | 1032.7 | 1038.1 | 1042.9 | 1046.8 | 1050.5 | -7 |  | -7 |  |  |  | 1022.6 | 1030.9 | 1038.8 | 1046.6 | 1055.3 | 1063.3 |  |  | -7
| Tmin | poz. | % | Tmax | rodzaj czynnika | Tu | 5 | -6 |  |  | 1033.8 | 1042.5 | 1049.8 | 1060 | 1067.1 |  | 1032.3 | 1037.7 | 1042.4 | 1046.3 | 1050 | -6 |  | -6 |  |  |  | 1022.6 | 1030.7 | 1038.6 | 1046.4 | 1055.1 | 1062.9 |  |  | -6
| 5 | 1 | 0 | 75 | woda | 10 |  | -5 |  |  | 1033.6 | 1042.3 | 1049.6 | 1059.7 | 1066.7 |  | 1031.9 | 1037.3 | 1041.9 | 1045.8 | 1049.4 | -5 |  | -5 |  |  | 1014.9 | 1022.6 | 1030.5 | 1038.4 | 1046.2 | 1054.8 | 1062.5 |  |  | -5
1 | woda | 0 | [5 empty] | -4 |  |  | 1033.4 | 1042.1 | 1049.4 | 1059.3 | 1066.3 |  | 1031.6 | 1036.9 | 1041.5 | 1045.3 | 1048.9 | -4 |  | -4 |  |  | 1014.9 | 1022.4 | 1030.3 | 1038.2 | 1046 | 1054.5 | 1062.1 |  |  | -4
2 | glikol etylenowy: 15% (-6˚C) | 15 | [5 empty] | -3 |  |  | 1033.2 | 1041.9 | 1049.1 | 1059 | 1065.9 |  | 1031.2 | 1036.4 | 1041 | 1044.8 | 1048.4 | -3 |  | -3 |  |  | 1014.9 | 1022.2 | 1030.1 | 1038 | 1045.8 | 1054.2 | 1061.7 |  |  | -3
3 | glikol etylenowy: 20% (-9˚C) | 20 | [5 empty] | -2 |  |  | 1033 | 1041.7 | 1048.9 | 1058.6 | 1065.5 |  | 1030.8 | 1036 | 1040.6 | 1044.3 | 1047.9 | -2 |  | -2 |  | 1007.5 | 1014.7 | 1022 | 1029.9 | 1037.8 | 1045.6 | 1053.9 | 1061.4 |  |  | -2
4 | glikol etylenowy: 25% (-12˚C) | 25 | [5 empty] | -1 |  |  | 1032.8 | 1041.5 | 1048.7 | 1058.3 | 1065.1 |  | 1030.4 | 1035.6 | 1040.1 | 1043.8 | 1047.3 | -1 |  | -1 |  | 1007.3 | 1014.5 | 1021.8 | 1029.7 | 1037.6 | 1045.4 | 1053.6 | 1061 |  |  | -1
5 | glikol etylenowy: 30% (-16˚C) | 30 |  | pa*10 | 36 |  |  | 0 | 999.9 |  | 1032.6 | 1041.3 | 1048.5 | 1057.9 | 1064.7 |  | 1030 | 1035.2 | 1039.6 | 1043.3 | 1046.8 | 0 |  | 0 | 999.9 | 1007.1 | 1014.3 | 1021.6 | 1029.5 | 1037.4 | 1045.2 | 1053.4 | 1060.6 |  |  | 0
6 | glikol etylenowy: 35% (-22˚C) | 35 |  | pa | 3.6 |  |  | 1 | 999.9 |  | 1032.4 | 1041 | 1048.1 | 1057.5 | 1064.2 |  | 1029.6 | 1034.7 | 1039.1 | 1042.7 | 1046.2 | 1 |  | 1 | 999.9 | 1007 | 1014.2 | 1021.5 | 1029.3 | 1037.1 | 1044.9 | 1053 | 1060.2 |  |  | 1
7 | glikol etylenowy: 40% (-26˚C) | 40 |  | VWR = | 3.15 |  |  | 2 | 999.9 |  | 1032.3 | 1040.8 | 1047.8 | 1057.1 | 1063.8 |  | 1029.1 | 1034.3 | 1038.6 | 1042.2 | 1045.7 | 2 |  | 2 | 999.9 | 1007 | 1014.1 | 1021.4 | 1029.1 | 1036.9 | 1044.6 | 1052.6 | 1059.8 |  |  | 2
8 | glikol propylenowy: 15% (-5˚C) | 15 |  | drw= | 2.5167 |  |  | 3 | 1000 |  | 1032.1 | 1040.5 | 1047.5 | 1056.7 | 1063.4 |  | 1028.7 | 1033.8 | 1038.1 | 1041.7 | 1045.1 | 3 |  | 3 | 1000 | 1006.9 | 1014 | 1021.2 | 1029 | 1036.7 | 1044.3 | 1052.2 | 1059.4 |  |  | 3
9 | glikol propylenowy: 20% (-8˚C) | 20 |  | ρ dla Tmax = | 974.8 |  |  | 4 | 1000 |  | 1031.9 | 1040.3 | 1047.1 | 1056.3 | 1062.9 |  | 1028.3 | 1033.3 | 1037.6 | 1041.2 | 1044.6 | 4 |  | 4 | 1000 | 1006.9 | 1013.9 | 1021.1 | 1028.8 | 1036.5 | 1044 | 1051.8 | 1059 |  |  | 4
10 | glikol propylenowy: 25% (-10˚C) | 25 |  | ρ dla Tmin = | 1000 |  |  | 5 | 1000 |  | 1031.7 | 1040 | 1046.8 | 1055.9 | 1062.5 |  | 1027.9 | 1032.9 | 1037.1 | 1040.6 | 1044 | 5 |  | 5 | 1000 | 1006.8 | 1013.9 | 1021 | 1028.7 | 1036.3 | 1043.8 | 1051.5 | 1058.6 |  |  | 5
11 | glikol propylenowy: 30% (-14˚C) | 30 |  | V dla Tmax = | 0.0010259 |  |  | 6 | 999.9 |  | 1031.5 | 1039.7 | 1046.5 | 1055.5 | 1062.1 |  | 1027.4 | 1032.4 | 1036.6 | 1040.1 | 1043.5 | 6 |  | 6 | 999.9 | 1006.8 | 1013.8 | 1020.9 | 1028.5 | 1036 | 1043.5 | 1051.1 | 1058.2 |  |  | 6
12 | glikol propylenowy: 35% (-17˚C) | 35 |  | V dla Tmin = | 0.001 |  |  | 7 | 999.9 |  | 1031.3 | 1039.5 | 1046.2 | 1055.1 | 1061.6 |  | 1027 | 1031.9 | 1036.1 | 1039.6 | 1042.9 | 7 |  | 7 | 999.9 | 1006.7 | 1013.7 | 1020.8 | 1028.3 | 1035.8 | 1043.2 | 1050.7 | 1057.8 |  |  | 7
13 | glikol propylenowy: 40% (-21˚C) | 40 |  | ∆V = | 2.5851e-05 |  |  | 8 | 999.8 |  | 1031.2 | 1039.2 | 1045.8 | 1054.7 | 1061.2 |  | 1026.6 | 1031.5 | 1035.6 | 1039.1 | 1042.4 | 8 |  | 8 | 999.8 | 1006.7 | 1013.6 | 1020.7 | 1028.2 | 1035.6 | 1042.9 | 1050.3 | 1057.4 |  |  | 8
|  |  |  | e = | 0.025851 |  |  | 9 | 999.8 |  | 1031 | 1039 | 1045.5 | 1054.3 | 1060.8 |  | 1026.2 | 1031 | 1035.1 | 1038.5 | 1041.8 | 9 |  | 9 | 999.8 | 1006.6 | 1013.6 | 1020.6 | 1028 | 1035.4 | 1042.6 | 1049.9 | 1057 |  |  | 9
| PSV*10= | 30 | [5 empty] | 10 | 999.7 |  | 1030.8 | 1038.7 | 1045.2 | 1053.9 | 1060.3 |  | 1025.7 | 1030.5 | 1034.7 | 1038 | 1041.2 | 10 |  | 10 | 999.7 | 1006.6 | 1013.5 | 1020.5 | 1027.8 | 1035.1 | 1042.3 | 1049.5 | 1056.6 |  |  | 10
[8 empty] | 11 | 999.6 |  | 1030.5 | 1038.4 | 1044.8 | 1053.5 | 1059.9 |  | 1025.3 | 1030 | 1034.1 | 1037.4 | 1040.7 | 11 |  | 11 | 999.6 | 1006.4 | 1013.3 | 1020.3 | 1027.6 | 1034.8 | 1041.9 | 1049.1 | 1056.2 |  |  | 11
[8 empty] | 12 | 999.4 |  | 1030.2 | 1038 | 1044.4 | 1053.1 | 1059.5 |  | 1024.8 | 1029.5 | 1033.6 | 1036.9 | 1040.1 | 12 |  | 12 | 999.4 | 1006.3 | 1013.1 | 1020.1 | 1027.3 | 1034.5 | 1041.5 | 1048.7 | 1055.8 |  |  | 12
[8 empty] | 13 | 999.3 |  | 1029.9 | 1037.6 | 1044 | 1052.7 | 1059 |  | 1024.4 | 1029 | 1033 | 1036.3 | 1039.5 | 13 |  | 13 | 999.3 | 1006.1 | 1012.9 | 1019.8 | 1027.1 | 1034.2 | 1041.1 | 1048.3 | 1055.4 |  |  | 13
| PSVmin= | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 14 | 999.1 |  | 1029.7 | 1037.3 | 1043.6 | 1052.3 | 1058.6 |  | 1023.9 | 1028.5 | 1032.5 | 1035.8 | 1038.9 | 14 |  | 14 | 999.1 | 1005.9 | 1012.7 | 1019.6 | 1026.8 | 1033.9 | 1040.7 | 1047.9 | 1055 |  |  | 14
|  | 0 | [5 empty] | 15 | 999 |  | 1029.4 | 1036.9 | 1043.2 | 1051.9 | 1058.2 |  | 1023.4 | 1028 | 1032 | 1035.2 | 1038.3 | 15 |  | 15 | 999 | 1005.8 | 1012.6 | 1019.4 | 1026.5 | 1033.5 | 1040.3 | 1047.5 | 1054.6 |  |  | 15
| Vento | FALSE | 0 |  |  |  |  | 16 | 998.8 |  | 1029.1 | 1036.6 | 1042.8 | 1051.5 | 1057.7 |  | 1023 | 1027.5 | 1031.4 | 1034.6 | 1037.7 | 16 |  | 16 | 998.8 | 1005.6 | 1012.4 | 1019.2 | 1026.3 | 1033.2 | 1039.9 | 1047.1 | 1054.2 |  |  | 16
[8 empty] | 17 | 998.7 |  | 1028.8 | 1036.2 | 1042.4 | 1051.1 | 1057.3 |  | 1022.5 | 1027 | 1030.9 | 1034.1 | 1037.1 | 17 |  | 17 | 998.7 | 1005.4 | 1012.2 | 1019 | 1026 | 1032.9 | 1039.5 | 1046.7 | 1053.8 |  |  | 17
| e= | 0.025851 |  | V= | 80 |  |  | 18 | 998.5 |  | 1028.5 | 1035.9 | 1042 | 1050.7 | 1056.9 |  | 1022 | 1026.5 | 1030.4 | 1033.5 | 1036.5 | 18 |  | 18 | 998.5 | 1005.3 | 1012 | 1018.8 | 1025.7 | 1032.6 | 1039.1 | 1046.3 | 1053.4 |  |  | 18
| VWR= | 2.5 |  | PN= | 3 |  |  | 19 | 998.4 |  | 1028.2 | 1035.5 | 1041.6 | 1050.3 | 1056.4 |  | 1021.6 | 1026 | 1029.8 | 1032.9 | 1035.9 | 19 |  | 19 | 998.4 | 1005.1 | 1011.8 | 1018.6 | 1025.5 | 1032.3 | 1038.8 | 1045.9 | 1053 |  |  | 19
| pD= | #N/A |  | S= | 12.7 |  |  | 20 | 998.2 |  | 1027.9 | 1035.1 | 1041.2 | 1049.9 | 1056 |  | 1021.1 | 1025.6 | 1029.3 | 1032.4 | 1035.4 | 20 |  | 20 | 998.2 | 1004.9 | 1011.6 | 1018.4 | 1025.2 | 1031.9 | 1038.4 | 1045.5 | 1052.6 |  |  | 20
[8 empty] | 21 | 998 |  | 1027.6 | 1034.8 | 1040.8 | 1049.5 | 1055.5 |  | 1020.6 | 1025 | 1028.7 | 1031.8 | 1034.7 | 21 |  | 21 | 998 | 1004.6 | 1011.3 | 1018 | 1024.9 | 1031.6 | 1038 | 1045.1 | 1052.1 |  |  | 21
| 7 | [6 empty] | 22 | 997.7 |  | 1027.2 | 1034.4 | 1040.4 | 1049 | 1055 |  | 1020.1 | 1024.5 | 1028.2 | 1031.2 | 1034.1 | 22 |  | 22 | 997.7 | 1004.3 | 1011 | 1017.7 | 1024.5 | 1031.2 | 1037.6 | 1044.7 | 1051.6 |  |  | 22
|  | V | PN | p0 | Nr art. | waga |  | 23 | 997.5 |  | 1026.9 | 1034 | 1040 | 1048.5 | 1054.5 |  | 1019.6 | 1023.9 | 1027.6 | 1030.6 | 1033.5 | 23 |  | 23 | 997.5 | 1004 | 1010.7 | 1017.4 | 1024.2 | 1030.8 | 1037.2 | 1044.2 | 1051.1 |  |  | 23
1 | Statico SD 8.3 | 8 | 3 | 1 | 7101000 | 3.5 |  | 24 | 997.2 |  | 1026.5 | 1033.6 | 1039.6 | 1048.1 | 1053.9 |  | 1019.1 | 1023.4 | 1027 | 1030 | 1032.8 | 24 |  | 24 | 997.2 | 1003.7 | 1010.4 | 1017 | 1023.8 | 1030.4 | 1036.8 | 1043.8 | 1050.6 |  |  | 24
2 | Statico SD 12.3 | 12 | 3 | 1 | 7101001 | 3.7 |  | 25 | 997 |  | 1026.1 | 1033.3 | 1039.2 | 1047.6 | 1053.4 |  | 1018.6 | 1022.8 | 1026.5 | 1029.4 | 1032.2 | 25 |  | 25 | 997 | 1003.4 | 1010 | 1016.7 | 1023.4 | 1030.1 | 1036.4 | 1043.4 | 1050.2 |  |  | 25
3 | Statico SD 18.3 | 18 | 3 | 1 | 7101002 | 4.1 |  | 26 | 996.7 |  | 1025.8 | 1032.9 | 1038.8 | 1047.1 | 1052.9 |  | 1018.1 | 1022.3 | 1025.9 | 1028.8 | 1031.6 | 26 |  | 26 | 996.7 | 1003.1 | 1009.7 | 1016.4 | 1023.1 | 1029.7 | 1036.1 | 1042.9 | 1049.7 |  |  | 26
4 | Statico SD 25.3 | 25 | 3 | 1 | 7101003 | 5 |  | 27 | 996.5 |  | 1025.4 | 1032.5 | 1038.4 | 1046.6 | 1052.4 |  | 1017.6 | 1021.7 | 1025.3 | 1028.2 | 1031 | 27 |  | 27 | 996.5 | 1002.8 | 1009.4 | 1016.1 | 1022.7 | 1029.3 | 1035.7 | 1042.5 | 1049.2 |  |  | 27
5 | Statico SD 35.3 | 35 | 3 | 1 | 7101004 | 6.4 |  | 28 | 996.2 |  | 1025 | 1032.1 | 1038 | 1046.2 | 1051.9 |  | 1017.1 | 1021.2 | 1024.7 | 1027.6 | 1030.3 | 28 |  | 28 | 996.2 | 1002.4 | 1009.1 | 1015.7 | 1022.4 | 1028.9 | 1035.3 | 1042 | 1048.7 |  |  | 28
6 | Statico SD 50.3 | 50 | 3 | 1.5 | 7101005 | 8 |  | 29 | 996 |  | 1024.7 | 1031.7 | 1037.6 | 1045.7 | 1051.4 |  | 1016.6 | 1020.6 | 1024.2 | 1027 | 1029.7 | 29 |  | 29 | 996 | 1002.1 | 1008.8 | 1015.4 | 1022 | 1028.6 | 1034.9 | 1041.6 | 1048.2 |  |  | 29
7 | Statico SD 80.3 | 80 | 3 | 1.5 | 7101006 | 12.7 |  | 30 | 995.7 |  | 1024.3 | 1031.4 | 1037.2 | 1045.2 | 1050.9 |  | 1016.1 | 1020.1 | 1023.6 | 1026.4 | 1029.1 | 30 |  | 30 | 995.7 | 1001.8 | 1008.5 | 1015.1 | 1021.7 | 1028.2 | 1034.5 | 1041.2 | 1047.7 |  |  | 30
8 | Statico SD 8.10 | 8 | 10 | 4 | 7103000 | 4 |  | 31 | 995.4 |  | 1024 | 1031 | 1036.8 | 1044.8 | 1050.4 |  | 1015.5 | 1019.5 | 1023 | 1025.8 | 1028.4 | 31 |  | 31 | 995.4 | 1001.5 | 1008.1 | 1014.7 | 1021.3 | 1027.8 | 1034.1 | 1040.7 | 1047.2 |  |  | 31
9 | Statico SD 12.10 | 12 | 10 | 4 | 7103001 | 5.1 |  | 32 | 995 |  | 1023.6 | 1030.6 | 1036.3 | 1044.3 | 1049.8 |  | 1015 | 1018.9 | 1022.4 | 1025.2 | 1027.8 | 32 |  | 32 | 995 | 1001.2 | 1007.8 | 1014.4 | 1021 | 1027.5 | 1033.8 | 1040.3 | 1046.7 |  |  | 32
10 | Statico SD 18.10 | 18 | 10 | 4 | 7103002 | 6.5 |  | 33 | 994.7 |  | 1023.2 | 1030.2 | 1035.9 | 1043.8 | 1049.3 |  | 1014.4 | 1018.4 | 1021.8 | 1024.5 | 1027.1 | 33 |  | 33 | 994.7 | 1000.9 | 1007.5 | 1014.1 | 1020.6 | 1027.1 | 1033.4 | 1039.8 | 1046.2 |  |  | 33
11 | Statico SD 25.10 | 25 | 10 | 4 | 7103003 | 8 |  | 34 | 994.3 |  | 1022.9 | 1029.8 | 1035.5 | 1043.3 | 1048.8 |  | 1013.9 | 1017.8 | 1021.2 | 1023.9 | 1026.4 | 34 |  | 34 | 994.3 | 1000.6 | 1007.2 | 1013.8 | 1020.3 | 1026.7 | 1033 | 1039.4 | 1045.7 |  |  | 34
12 | Statico SD 35.10 | 35 | 10 | 4 | 7103004 | 9.7 |  | 35 | 994 |  | 1022.5 | 1029.5 | 1035.1 | 1042.9 | 1048.3 |  | 1013.4 | 1017.2 | 1020.6 | 1023.3 | 1025.8 | 35 |  | 35 | 994 | 1000.3 | 1006.9 | 1013.4 | 1019.9 | 1026.3 | 1032.6 | 1039 | 1045.3 |  |  | 35
13 | Statico SD 50.10 | 50 | 10 | 4 | 7103005 | 12 |  | 36 | 993.6 |  | 1022.1 | 1029.1 | 1034.7 | 1042.4 | 1047.8 |  | 1012.8 | 1016.6 | 1020 | 1022.6 | 1025.1 | 36 |  | 36 | 993.6 | 1000 | 1006.5 | 1013.1 | 1019.6 | 1026 | 1032.2 | 1038.5 | 1044.8 |  |  | 36
14 | Statico SD 80.10 | 80 | 10 | 4 | 7103006 | 16 |  | 37 | 993.3 |  | 1021.8 | 1028.7 | 1034.3 | 1041.9 | 1047.3 |  | 1012.3 | 1016.1 | 1019.3 | 1022 | 1024.5 | 37 |  | 37 | 993.3 | 999.7 | 1006.2 | 1012.8 | 1019.2 | 1025.6 | 1031.8 | 1038.1 | 1044.3 |  |  | 37
15 | Statico SU 140.3 | 140 | 3 | 1.5 | 7101008 | 26 |  | 38 | 992.9 |  | 1021.4 | 1028.3 | 1033.9 | 1041.5 | 1046.8 |  | 1011.7 | 1015.5 | 1018.7 | 1021.4 | 1023.8 | 38 |  | 38 | 992.9 | 999.4 | 1005.9 | 1012.4 | 1018.8 | 1025.2 | 1031.4 | 1037.7 | 1043.8 |  |  | 38
16 | Statico SU 200.3 | 200 | 3 | 1.5 | 7101010 | 30 |  | 39 | 992.6 |  | 1021.1 | 1028 | 1033.5 | 1041 | 1046.2 |  | 1011.2 | 1014.9 | 1018.1 | 1020.7 | 1023.2 | 39 |  | 39 | 992.6 | 999 | 1005.6 | 1012.1 | 1018.5 | 1024.8 | 1031.1 | 1037.2 | 1043.3 |  |  | 39
17 | Statico SU 300.3 | 300 | 3 | 1.5 | 7101011 | 37 |  | 40 | 992.2 |  | 1020.7 | 1027.6 | 1033.1 | 1040.5 | 1045.7 |  | 1010.6 | 1014.3 | 1017.5 | 1020.1 | 1022.5 | 40 |  | 40 | 992.2 | 998.7 | 1005.3 | 1011.8 | 1018.1 | 1024.5 | 1030.7 | 1036.8 | 1042.8 |  |  | 40
18 | Statico SU 400.3 | 400 | 3 | 1.5 | 7101012 | 54 |  | 41 | 991.8 |  | 1020.2 | 1027 | 1032.6 | 1039.9 | 1045.1 |  | 1010 | 1013.7 | 1016.9 | 1019.4 | 1021.8 | 41 |  | 41 | 991.8 | 998.3 | 1004.8 | 1011.3 | 1017.6 | 1023.9 | 1030.1 | 1036.2 | 1042.2 |  |  | 41
19 | Statico SU 500.3 | 500 | 3 | 1.5 | 7101013 | 63 |  | 42 | 991.4 |  | 1019.6 | 1026.5 | 1032 | 1039.3 | 1044.5 |  | 1009.5 | 1013.1 | 1016.2 | 1018.8 | 1021.1 | 42 |  | 42 | 991.4 | 997.8 | 1004.3 | 1010.8 | 1017.1 | 1023.4 | 1029.6 | 1035.6 | 1041.6 |  |  | 42
20 | Statico SU 600.3 | 600 | 3 | 1.5 | 7101014 | 70 |  | 43 | 991 |  | 1019.1 | 1025.9 | 1031.4 | 1038.7 | 1043.9 |  | 1008.9 | 1012.5 | 1015.6 | 1018.1 | 1020.5 | 43 |  | 43 | 991 | 997.4 | 1003.8 | 1010.3 | 1016.6 | 1022.8 | 1029 | 1035 | 1041 |  |  | 43
21 | Statico SU 800.3 | 800 | 3 | 1.5 | 7101015 | 91 |  | 44 | 990.6 |  | 1018.6 | 1025.4 | 1030.9 | 1038.1 | 1043.3 |  | 1008.3 | 1011.9 | 1014.9 | 1017.4 | 1019.8 | 44 |  | 44 | 990.6 | 996.9 | 1003.4 | 1009.8 | 1016 | 1022.3 | 1028.4 | 1034.4 | 1040.4 |  |  | 44
22 | Statico SU 140.6 | 140 | 6 | 3.5 | 7102008 | 30 |  | 45 | 990.2 |  | 1018 | 1024.8 | 1030.3 | 1037.5 | 1042.7 |  | 1007.7 | 1011.3 | 1014.3 | 1016.8 | 1019.1 | 45 |  | 45 | 990.2 | 996.5 | 1002.9 | 1009.3 | 1015.5 | 1021.7 | 1027.9 | 1033.9 | 1039.8 |  |  | 45
23 | Statico SU 200.6 | 200 | 6 | 3.5 | 7102009 | 35 |  | 46 | 989.8 |  | 1017.5 | 1024.3 | 1029.7 | 1036.9 | 1042.1 |  | 1007.1 | 1010.6 | 1013.6 | 1016.1 | 1018.4 | 46 |  | 46 | 989.8 | 996 | 1002.4 | 1008.7 | 1015 | 1021.2 | 1027.3 | 1033.3 | 1039.2 |  |  | 46
24 | Statico SU 300.6 | 300 | 6 | 3.5 | 7102010 | 43 |  | 47 | 989.4 |  | 1017 | 1023.7 | 1029.2 | 1036.3 | 1041.4 |  | 1006.5 | 1010 | 1013 | 1015.4 | 1017.7 | 47 |  | 47 | 989.4 | 995.6 | 1001.9 | 1008.2 | 1014.5 | 1020.7 | 1026.8 | 1032.7 | 1038.6 |  |  | 47
25 | Statico SU 400.6 | 400 | 6 | 3.5 | 7102011 | 62 |  | 48 | 988.9 |  | 1016.4 | 1023.2 | 1028.6 | 1035.7 | 1040.8 |  | 1006 | 1009.4 | 1012.3 | 1014.7 | 1017 | 48 |  | 48 | 988.9 | 995.1 | 1001.5 | 1007.7 | 1013.9 | 1020.1 | 1026.2 | 1032.1 | 1038 |  |  | 48
26 | Statico SU 500.6 | 500 | 6 | 3.5 | 7102012 | 73 |  | 49 | 988.5 |  | 1015.9 | 1022.6 | 1028 | 1035.1 | 1040.2 |  | 1005.4 | 1008.8 | 1011.7 | 1014.1 | 1016.3 | 49 |  | 49 | 988.5 | 994.7 | 1001 | 1007.2 | 1013.4 | 1019.6 | 1025.7 | 1031.5 | 1037.3 |  |  | 49
27 | Statico SU 600.6 | 600 | 6 | 3.5 | 7102013 | 81 |  | 50 | 988 |  | 1015.4 | 1022.1 | 1027.4 | 1034.5 | 1039.6 |  | 1004.8 | 1008.2 | 1011.1 | 1013.4 | 1015.7 | 50 |  | 50 | 988 | 994.3 | 1000.5 | 1006.7 | 1012.9 | 1019 | 1025.1 | 1030.9 | 1036.7 |  |  | 50
28 | Statico SU 800.6 | 800 | 6 | 3.5 | 7102014 | 105 |  | 51 | 987.6 |  | 1014.8 | 1021.5 | 1026.8 | 1033.9 | 1039 |  | 1004.2 | 1007.5 | 1010.4 | 1012.7 | 1014.9 | 51 |  | 51 | 987.6 | 993.7 | 1000 | 1006.2 | 1012.3 | 1018.4 | 1024.5 | 1030.3 | 1036.1 |  |  | 51
29 | Statico SU 140.10 | 140 | 10 | 4 | 7103007 | 34 |  | 52 | 987.1 |  | 1014.2 | 1020.9 | 1026.2 | 1033.3 | 1038.3 |  | 1003.6 | 1006.9 | 1009.7 | 1012 | 1014.2 | 52 |  | 52 | 987.1 | 993.2 | 999.5 | 1005.6 | 1011.8 | 1017.8 | 1023.9 | 1029.7 | 1035.5 |  |  | 52
30 | Statico SU 200.10 | 200 | 10 | 4 | 7103008 | 42 |  | 53 | 986.6 |  | 1013.6 | 1020.3 | 1025.6 | 1032.7 | 1037.7 |  | 1002.9 | 1006.2 | 1009 | 1011.3 | 1013.5 | 53 |  | 53 | 986.6 | 992.7 | 998.9 | 1005.1 | 1011.2 | 1017.3 | 1023.3 | 1029.1 | 1034.8 |  |  | 53
31 | Statico SU 300.10 | 300 | 10 | 4 | 7103009 | 66 |  | 54 | 986.2 |  | 1013.1 | 1019.7 | 1025 | 1032 | 1037 |  | 1002.3 | 1005.6 | 1008.4 | 1010.6 | 1012.8 | 54 |  | 54 | 986.2 | 992.2 | 998.4 | 1004.6 | 1010.6 | 1016.7 | 1022.7 | 1028.5 | 1034.2 |  |  | 54
32 | Statico SU 400.10 | 400 | 10 | 4 | 7103010 | 75 |  | 55 | 985.7 |  | 1012.5 | 1019.1 | 1024.4 | 1031.4 | 1036.4 |  | 1001.7 | 1005 | 1007.7 | 1009.9 | 1012.1 | 55 |  | 55 | 985.7 | 991.7 | 997.9 | 1004 | 1010.1 | 1016.1 | 1022.1 | 1027.8 | 1033.6 |  |  | 55
33 | Statico SU 500.10 | 500 | 10 | 4 | 7103011 | 103 |  | 56 | 985.2 |  | 1011.9 | 1018.5 | 1023.8 | 1030.8 | 1035.7 |  | 1001.1 | 1004.3 | 1007 | 1009.3 | 1011.4 | 56 |  | 56 | 985.2 | 991.2 | 997.4 | 1003.5 | 1009.5 | 1015.5 | 1021.4 | 1027.2 | 1032.9 |  |  | 56
34 | Statico SU 600.10 | 600 | 10 | 4 | 7103012 | 113 |  | 57 | 984.7 |  | 1011.3 | 1017.9 | 1023.2 | 1030.1 | 1035.1 |  | 1000.5 | 1003.7 | 1006.4 | 1008.6 | 1010.7 | 57 |  | 57 | 984.7 | 990.7 | 996.8 | 1002.9 | 1008.9 | 1014.9 | 1020.8 | 1026.6 | 1032.3 |  |  | 57
35 | Statico SG 1000.6 | 1000 | 6 | 3.5 | 7102015 | 290 |  | 58 | 984.2 |  | 1010.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1029.5 | 1034.4 |  | 999.8 | 1003 | 1005.7 | 1007.9 | 1009.9 | 58 |  | 58 | 984.2 | 990.2 | 996.3 | 1002.4 | 1008.4 | 1014.3 | 1020.2 | 1026 | 1031.7 |  |  | 58
36 | Statico SG 1500.6 | 1500 | 6 | 3.5 | 7102016 | 400 |  | 59 | 983.7 |  | 1010.2 | 1016.7 | 1021.9 | 1028.9 | 1033.8 |  | 999.2 | 1002.4 | 1005 | 1007.2 | 1009.2 | 59 |  | 59 | 983.7 | 989.7 | 995.8 | 1001.8 | 1007.8 | 1013.7 | 1019.6 | 1025.4 | 1031 |  |  | 59
37 | Statico SG 2000.6 | 2000 | 6 | 3.5 | 7102017 | 680 |  | 60 | 983.2 |  | 1009.6 | 1016.1 | 1021.3 | 1028.3 | 1033.1 |  | 998.6 | 1001.7 | 1004.4 | 1006.5 | 1008.5 | 60 |  | 60 | 983.2 | 989.2 | 995.3 | 1001.3 | 1007.2 | 1013.2 | 1019 | 1024.8 | 1030.4 |  |  | 60
38 | Statico SG 3000.6 | 3000 | 6 | 3.5 | 7102018 | 840 |  | 61 | 982.7 |  | 1009 | 1015.4 | 1020.7 | 1027.6 | 1032.5 |  | 997.9 | 1001 | 1003.6 | 1005.7 | 1007.7 | 61 |  | 61 | 982.7 | 988.7 | 994.7 | 1000.7 | 1006.6 | 1012.5 | 1018.4 | 1024.1 | 1029.7 |  |  | 61
39 | Statico SG 4000.6 | 4000 | 6 | 3.5 | 7102019 | 950 |  | 62 | 982.2 |  | 1008.4 | 1014.8 | 1020 | 1026.9 | 1031.8 |  | 997.3 | 1000.3 | 1002.9 | 1005 | 1007 | 62 |  | 62 | 982.2 | 988.1 | 994.1 | 1000.1 | 1006 | 1011.9 | 1017.7 | 1023.4 | 1029 |  |  | 62
40 | Statico SG 5000.6 | 5000 | 6 | 3.5 | 7102020 | 1050 |  | 63 | 981.6 |  | 1007.8 | 1014.2 | 1019.4 | 1026.2 | 1031.1 |  | 996.6 | 999.6 | 1002.2 | 1004.3 | 1006.2 | 63 |  | 63 | 981.6 | 987.5 | 993.5 | 999.5 | 1005.4 | 1011.3 | 1017.1 | 1022.8 | 1028.3 |  |  | 63
41 | Statico SG 1000.10 | 1000 | 10 | 4 | 7103013 | 340 |  | 64 | 981.1 |  | 1007.2 | 1013.5 | 1018.7 | 1025.6 | 1030.4 |  | 995.9 | 998.9 | 1001.5 | 1003.5 | 1005.5 | 64 |  | 64 | 981.1 | 987 | 993 | 998.9 | 1004.8 | 1010.7 | 1016.4 | 1022.1 | 1027.7 |  |  | 64
42 | Statico SG 1500.10 | 1500 | 10 | 4 | 7103014 | 460 |  | 65 | 980.5 |  | 1006.5 | 1012.9 | 1018 | 1024.9 | 1029.7 |  | 995.3 | 998.3 | 1000.8 | 1002.8 | 1004.7 | 65 |  | 65 | 980.5 | 986.4 | 992.4 | 998.3 | 1004.2 | 1010 | 1015.8 | 1021.4 | 1027 |  |  | 65
43 | Statico SG 2000.10 | 2000 | 10 | 4 | 7103015 | 760 |  | 66 | 980 |  | 1005.9 | 1012.3 | 1017.4 | 1024.2 | 1029 |  | 994.6 | 997.6 | 1000 | 1002.1 | 1004 | 66 |  | 66 | 980 | 985.9 | 991.8 | 997.7 | 1003.6 | 1009.4 | 1015.1 | 1020.8 | 1026.6 |  |  | 66
44 | Statico SG 3000.10 | 3000 | 10 | 4 | 7103016 | 920 |  | 67 | 979.4 |  | 1005.3 | 1011.6 | 1016.7 | 1023.5 | 1028.4 |  | 993.9 | 996.9 | 999.3 | 1001.3 | 1003.2 | 67 |  | 67 | 979.4 | 985.3 | 991.2 | 997.1 | 1003 | 1008.8 | 1014.5 | 1020.1 | 1025.6 |  |  | 67
45 | Statico SG 4000.10 | 4000 | 10 | 4 | 7103017 | 1060 |  | 68 | 978.9 |  | 1004.7 | 1011 | 1016.1 | 1022.9 | 1027.7 |  | 993.3 | 996.2 | 998.6 | 1000.6 | 1002.5 | 68 |  | 68 | 978.9 | 984.7 | 990.6 | 996.5 | 1002.4 | 1008.1 | 1013.8 | 1019.4 | 1025 |  |  | 68
46 | Statico SG 5000.10 | 5000 | 10 | 4 | 7103018 | 1180 |  | 69 | 978.3 |  | 1004.1 | 1010.4 | 1015.4 | 1022.2 | 1027 |  | 992.6 | 995.5 | 997.9 | 999.8 | 1001.7 | 69 |  | 69 | 978.3 | 984.2 | 990.1 | 996 | 1001.8 | 1007.5 | 1013.2 | 1018.8 | 1024.3 |  |  | 69
[8 empty] | 70 | 977.8 |  | 1003.5 | 1009.7 | 1014.8 | 1021.5 | 1026.3 |  | 991.9 | 994.8 | 997.1 | 999.1 | 1000.9 | 70 |  | 70 | 977.8 | 983.6 | 989.5 | 995.4 | 1001.1 | 1006.9 | 1012.5 | 1018.1 | 1023.6 |  |  | 70
| 3 | V | PN |  | Nr art. | waga |  | 71 | 977.2 |  | 1002.8 | 1009 | 1014.1 | 1020.8 | 1025.6 |  | 991.2 | 994.1 | 996.4 | 998.3 | 1000.2 | 71 |  | 71 | 977.2 | 983 | 988.9 | 994.7 | 1000.5 | 1006.2 | 1011.9 | 1017.4 | 1022.9 |  |  | 71
1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 72 | 976.6 |  | 1002.1 | 1008.4 | 1013.4 | 1020.1 | 1024.9 |  | 990.5 | 993.3 | 995.7 | 997.6 | 999.4 | 72 |  | 72 | 976.6 | 982.4 | 988.2 | 994.1 | 999.8 | 1005.5 | 1011.2 | 1016.7 | 1022.2 |  |  | 72
2 | DD 8.10 | 8 | 10 |  | 7142020 | 3.9 |  | 73 | 976 |  | 1001.5 | 1007.7 | 1012.7 | 1019.4 | 1024.2 |  | 989.8 | 992.6 | 994.9 | 996.8 | 998.6 | 73 |  | 73 | 976 | 981.8 | 987.6 | 993.4 | 999.2 | 1004.9 | 1010.5 | 1016 | 1021.5 |  |  | 73
3 | DD 12.10 | 12 | 10 |  | 7142021 | 5.1 |  | 74 | 975.4 |  | 1000.8 | 1007 | 1012 | 1018.7 | 1023.4 |  | 989.1 | 991.9 | 994.2 | 996.1 | 997.8 | 74 |  | 74 | 975.4 | 981.2 | 987 | 992.8 | 998.5 | 1004.2 | 1009.8 | 1015.3 | 1020.8 |  |  | 74
4 | DD 18.10 | 18 | 10 |  | 7142022 | 6.3 |  | 75 | 974.8 |  | 1000.1 | 1006.3 | 1011.3 | 1018 | 1022.7 |  | 988.4 | 991.2 | 993.4 | 995.3 | 997 | 75 |  | 75 | 974.8 | 980.6 | 986.4 | 992.1 | 997.9 | 1003.5 | 1009.1 | 1014.6 | 1020.1 |  |  | 75
5 | DD 25.10 | 25 | 10 |  | 7142023 | 8.1 |  | 76 | 974.2 |  | 999.5 | 1005.7 | 1010.7 | 1017.3 | 1022 |  | 987.7 | 990.4 | 992.7 | 994.5 | 996.3 | 76 |  | 76 | 974.2 | 979.9 | 985.7 | 991.5 | 997.2 | 1002.9 | 1008.5 | 1013.9 | 1019.4 |  |  | 76
6 | DD 35.10 | 35 | 10 |  | 7142024 | 10 |  | 77 | 973.6 |  | 998.8 | 1005 | 1010 | 1016.6 | 1021.3 |  | 987 | 989.7 | 992 | 993.8 | 995.5 | 77 |  | 77 | 973.6 | 979.3 | 985.1 | 990.9 | 996.5 | 1002.2 | 1007.8 | 1013.2 | 1018.6 |  |  | 77
7 | DD 50.10 | 50 | 10 |  | 7142025 | 12.2 |  | 78 | 973 |  | 998.1 | 1004.3 | 1009.3 | 1015.9 | 1020.6 |  | 986.3 | 989 | 991.2 | 993 | 994.7 | 78 |  | 78 | 973 | 978.7 | 984.5 | 990.2 | 995.9 | 1001.5 | 1007.1 | 1012.5 | 1017.9 |  |  | 78
8 | DD 80.10 | 80 | 10 |  | 7142026 | 16.4 |  | 79 | 972.4 |  | 997.5 | 1003.6 | 1008.6 | 1015.2 | 1019.9 |  | 985.6 | 988.3 | 990.5 | 992.2 | 993.9 | 79 |  | 79 | 972.4 | 978.1 | 983.9 | 989.6 | 995.2 | 1000.8 | 1006.4 | 1011.8 | 1017.2 |  |  | 79
9 | DU 140.6 | 140 | 6 |  | 7141002 | 25 |  | 80 | 971.8 |  | 996.8 | 1003 | 1007.9 | 1014.5 | 1019.2 |  | 984.9 | 987.5 | 989.7 | 991.5 | 993.1 | 80 |  | 80 | 971.8 | 977.5 | 983.2 | 988.9 | 994.6 | 1000.2 | 1005.7 | 1011.1 | 1016.5 |  |  | 80
10 | DU 200.6 | 200 | 6 |  | 7141003 | 30 |  | 81 | 971.2 |  | 996.1 | 1002.2 | 1007.2 | 1013.7 | 1018.4 |  | 984.2 | 986.8 | 988.9 | 990.7 | 992.3 | 81 |  | 81 | 971.2 | 976.9 | 982.6 | 988.2 | 993.9 | 999.5 | 1005 | 1010.4 | 1015.8 |  |  | 81
11 | DU 300.6 | 300 | 6 |  | 7141004 | 35 |  | 82 | 970.5 |  | 995.4 | 1001.5 | 1006.4 | 1013 | 1017.7 |  | 983.5 | 986 | 988.1 | 989.9 | 991.5 | 82 |  | 82 | 970.5 | 976.2 | 981.9 | 987.6 | 993.2 | 998.7 | 1004.3 | 1009.7 | 1015 |  |  | 82
12 | DU 400.6 | 400 | 6 |  | 7141005 | 55 |  | 83 | 969.9 |  | 994.7 | 1000.8 | 1005.7 | 1012.3 | 1016.9 |  | 982.7 | 985.2 | 987.4 | 989.1 | 990.7 | 83 |  | 83 | 969.9 | 975.5 | 981.2 | 986.9 | 992.5 | 998 | 1003.6 | 1008.9 | 1014.3 |  |  | 83
13 | DU 500.6 | 500 | 6 |  | 7141006 | 61 |  | 84 | 969.3 |  | 994 | 1000.1 | 1005 | 1011.5 | 1016.2 |  | 982 | 984.5 | 986.6 | 988.3 | 989.9 | 84 |  | 84 | 969.3 | 974.9 | 980.5 | 986.2 | 991.8 | 997.3 | 1002.8 | 1008.2 | 1013.6 |  |  | 84
14 | DU 600.6 | 600 | 6 |  | 7141007 | 67 |  | 85 | 968.6 |  | 993.3 | 999.4 | 1004.3 | 1010.8 | 1015.5 |  | 981.2 | 983.7 | 985.8 | 987.5 | 989 | 85 |  | 85 | 968.6 | 974.2 | 979.9 | 985.5 | 991.1 | 996.6 | 1002.1 | 1007.5 | 1012.8 |  |  | 85
15 | DU 200.10 | 200 | 10 |  | 7142003 | 50 |  | 86 | 968 |  | 992.6 | 998.6 | 1003.5 | 1010.1 | 1014.7 |  | 980.5 | 982.9 | 985 | 986.6 | 988.2 | 86 |  | 86 | 968 | 973.5 | 979.2 | 984.8 | 990.4 | 995.9 | 1001.4 | 1006.7 | 1012.1 |  |  | 86
16 | DU 300.10 | 300 | 10 |  | 7142004 | 55 |  | 87 | 967.3 |  | 991.9 | 997.9 | 1002.8 | 1009.3 | 1014 |  | 979.8 | 982.2 | 984.2 | 985.8 | 987.4 | 87 |  | 87 | 967.3 | 972.9 | 978.5 | 984.1 | 989.7 | 995.2 | 1000.6 | 1006 | 1011.4 |  |  | 87
17 | DU 500.10 | 500 | 10 |  | 7142006 | 83 |  | 88 | 966.6 |  | 991.2 | 997.2 | 1002.1 | 1008.6 | 1013.2 |  | 979 | 981.4 | 983.4 | 985 | 986.6 | 88 |  | 88 | 966.6 | 972.2 | 977.9 | 983.5 | 989 | 994.5 | 999.9 | 1005.3 | 1010.6 |  |  | 88
18 | DG 700.6 | 700 | 6 |  | 7141008 | 200 |  | 89 | 966 |  | 990.5 | 996.5 | 1001.3 | 1007.9 | 1012.5 |  | 978.3 | 980.7 | 982.6 | 984.2 | 985.8 | 89 |  | 89 | 966 | 971.6 | 977.2 | 982.8 | 988.3 | 993.7 | 999.2 | 1004.6 | 1009.9 |  |  | 89
19 | DG 1000.6 | 1000 | 6 |  | 7141009 | 280 |  | 90 | 965.3 |  | 989.8 | 995.7 | 1000.6 | 1007.1 | 1011.7 |  | 977.5 | 979.9 | 981.8 | 983.4 | 985 | 90 |  | 90 | 965.3 | 970.9 | 976.5 | 982.1 | 987.6 | 993 | 998.5 | 1003.8 | 1009.1 |  |  | 90
20 | DG 1500.6 | 1500 | 6 |  | 7141010 | 385 |  | 91 | 964.6 |  | 989 | 995 | 999.8 | 1006.4 | 1011 |  | 976.8 | 979.1 | 981 | 982.6 | 984.1 | 91 |  | 91 | 964.6 | 970.2 | 975.8 | 981.4 | 986.8 | 992.3 | 997.7 | 1003.1 | 1008.4 |  |  | 91
21 | DG 2000.6 | 2000 | 6 |  | 7141015 | 655 |  | 92 | 964 |  | 988.3 | 994.2 | 999.1 | 1005.6 | 1010.2 |  | 976 | 978.3 | 980.2 | 981.8 | 983.3 | 92 |  | 92 | 964 | 969.5 | 975.1 | 980.6 | 986.1 | 991.5 | 996.9 | 1002.3 | 1007.6 |  |  | 92
22 | DG 3000.6 | 3000 | 6 |  | 7141012 | 810 |  | 93 | 963.3 |  | 987.5 | 993.5 | 998.3 | 1004.8 | 1009.4 |  | 975.2 | 977.5 | 979.4 | 980.9 | 982.4 | 93 |  | 93 | 963.3 | 968.8 | 974.4 | 979.9 | 985.3 | 990.8 | 996.2 | 1001.5 | 1006.8 |  |  | 93
23 | DG 4000.6 | 4000 | 6 |  | 7141013 | 920 |  | 94 | 962.6 |  | 986.8 | 992.7 | 997.6 | 1004 | 1008.6 |  | 974.4 | 976.7 | 978.6 | 980.1 | 981.6 | 94 |  | 94 | 962.6 | 968.1 | 973.6 | 979.2 | 984.6 | 990 | 995.4 | 1000.8 | 1006 |  |  | 94
24 | DG 5000.6 | 5000 | 6 |  | 7141014 | 1015 |  | 95 | 961.9 |  | 986 | 992 | 996.8 | 1003.3 | 1007.8 |  | 973.6 | 975.9 | 977.8 | 979.3 | 980.7 | 95 |  | 95 | 961.9 | 967.4 | 972.9 | 978.4 | 983.9 | 989.3 | 994.7 | 1000 | 1005.3 |  |  | 95
25 | DG 300.10 | 300 | 10 |  | 7142008 | 170 |  | 96 | 961.2 |  | 985.3 | 991.2 | 996 | 1002.5 | 1007.1 |  | 972.8 | 975.1 | 976.9 | 978.4 | 979.8 | 96 |  | 96 | 961.2 | 966.6 | 972.2 | 977.7 | 983.1 | 988.5 | 993.9 | 999.2 | 1004.5 |  |  | 96
26 | DG 500.10 | 500 | 10 |  | 7142009 | 225 |  | 97 | 960.5 |  | 984.5 | 990.5 | 995.3 | 1001.7 | 1006.3 |  | 972.1 | 974.3 | 976.1 | 977.6 | 979 | 97 |  | 97 | 960.5 | 965.9 | 971.5 | 977 | 982.4 | 987.8 | 993.1 | 998.5 | 1003.7 |  |  | 97
27 | DG 700.10 | 700 | 10 |  | 7142010 | 240 |  | 98 | 959.8 |  | 983.8 | 989.7 | 994.5 | 1000.9 | 1005.5 |  | 971.3 | 973.5 | 975.3 | 976.8 | 978.1 | 98 |  | 98 | 959.8 | 965.2 | 970.7 | 976.2 | 981.6 | 987 | 992.4 | 997.7 | 1002.9 |  |  | 98
28 | DG 1000.10 | 1000 | 16 |  | 7142011 | 330 |  | 99 | 959.1 |  | 983 | 988.9 | 993.7 | 1000.2 | 1004.7 |  | 970.5 | 972.7 | 974.5 | 975.9 | 977.3 | 99 |  | 99 | 959.1 | 964.5 | 970 | 975.5 | 980.9 | 986.3 | 991.6 | 996.9 | 1002.1 |  |  | 99
29 | DG 1500.10 | 1500 | 16 |  | 7142012 | 445 |  | 100 | 958.3 |  | 982.3 | 988.2 | 993 | 999.4 | 1003.9 |  | 969.7 | 971.9 | 973.7 | 975.1 | 976.4 | 100 |  | 100 | 958.3 | 963.8 | 969.3 | 974.8 | 980.1 | 985.5 | 990.9 | 996.1 | 1001.4 |  |  | 100
30 | DG 2000.10 | 2000 | 16 |  | 7142017 | 735 |  | 101 | 957.6 |  | 981.5 | 987.4 | 992.2 | 998.6 | 1003.1 |  | 968.9 | 971 | 972.8 | 974.2 | 975.6 | 101 |  | 101 | 957.6 | 963.1 | 968.5 | 974 | 979.4 | 984.7 | 990.1 | 995.3 | 1000.6 |  |  | 101
31 | DG 3000.10 | 3000 | 16 |  | 7142014 | 890 |  | 102 | 956.8 |  | 980.7 | 986.6 | 991.4 | 997.8 | 1002.3 |  | 968.1 | 970.2 | 972 | 973.4 | 974.7 | 102 |  | 102 | 956.8 | 962.3 | 967.8 | 973.2 | 978.6 | 983.9 | 989.3 | 994.5 | 999.7 |  |  | 102
32 | DG 4000.10 | 4000 | 16 |  | 7142015 | 1030 |  | 103 | 956.1 |  | 979.9 | 985.8 | 990.6 | 997 | 1001.5 |  | 967.2 | 969.3 | 971.1 | 972.5 | 973.8 | 103 |  | 103 | 956.1 | 961.6 | 967 | 972.4 | 977.8 | 983.1 | 988.5 | 993.7 | 998.9 |  |  | 103
33 | DG 5000.10 | 5000 | 16 |  | 7142016 | 1145 |  | 104 | 955.4 |  | 979.1 | 985 | 989.8 | 996.2 | 1000.7 |  | 966.4 | 968.5 | 970.2 | 971.6 | 972.9 | 104 |  | 104 | 955.4 | 960.8 | 966.2 | 971.6 | 977 | 982.3 | 987.7 | 992.9 | 998.1 |  |  | 104
34 | DG 300.16 | 300 | 16 |  | 7143000 | 190 |  | 105 | 954.6 |  | 978.3 | 984.2 | 989 | 995.4 | 999.9 |  | 965.6 | 967.6 | 969.4 | 970.7 | 972 | 105 |  | 105 | 954.6 | 960.1 | 965.5 | 970.9 | 976.2 | 981.5 | 986.9 | 992.1 | 997.3 |  |  | 105
35 | DG 500.16 | 500 | 16 |  | 7143001 | 255 |  | 106 | 953.9 |  | 977.6 | 983.4 | 988.2 | 994.6 | 999.1 |  | 964.8 | 966.8 | 968.5 | 969.9 | 971.1 | 106 |  | 106 | 953.9 | 959.3 | 964.7 | 970.1 | 975.4 | 980.8 | 986.1 | 991.3 | 996.5 |  |  | 106
36 | DG 700.16 | 700 | 16 |  | 7143002 | 280 |  | 107 | 953.2 |  | 976.8 | 982.6 | 987.4 | 993.8 | 998.3 |  | 963.9 | 966 | 967.6 | 969 | 970.3 | 107 |  | 107 | 953.2 | 958.6 | 963.9 | 969.3 | 974.6 | 980 | 985.3 | 990.5 | 995.7 |  |  | 107
37 | DG 1000.16 | 1000 | 16 |  | 7143003 | 385 |  | 108 | 952.5 |  | 976 | 981.8 | 986.6 | 993 | 997.5 |  | 963.1 | 965.1 | 966.8 | 968.1 | 969.4 | 108 |  | 108 | 952.5 | 957.8 | 963.2 | 968.5 | 973.9 | 979.2 | 984.5 | 989.7 | 994.9 |  |  | 108
38 | DG 1500.16 | 1500 | 16 |  | 7143004 | 510 |  | 109 | 951.7 |  | 975.2 | 981 | 985.8 | 992.1 | 996.6 |  | 962.3 | 964.3 | 965.9 | 967.2 | 968.5 | 109 |  | 109 | 951.7 | 957.1 | 962.4 | 967.7 | 973.1 | 978.4 | 983.7 | 988.9 | 994.1 |  |  | 109
39 | DG 2000.16 | 2000 | 16 |  | 7143012 | 820 |  | 110 | 951 |  | 974.4 | 980.2 | 985 | 991.3 | 995.8 |  | 961.5 | 963.4 | 965.1 | 966.4 | 967.6 | 110 |  | 110 | 951 | 956.3 | 961.6 | 967 | 972.3 | 977.6 | 982.9 | 988.1 | 993.3 |  |  | 110
40 | DG 3000.16 | 3000 | 16 |  | 7143006 | 995 |  | 111 | 950.2 |  | 973.6 | 979.4 | 984.1 | 990.5 | 995 |  | 960.6 | 962.5 | 964.2 | 965.5 | 966.7 | 111 |  | 111 | 950.2 | 955.5 | 960.8 | 966.2 | 971.5 | 976.8 | 982 | 987.3 | 992.4 |  |  | 111
41 | DG 4000.16 | 4000 | 16 |  | 7143007 | 1145 |  | 112 | 949.4 |  | 972.8 | 978.6 | 983.3 | 989.7 | 994.2 |  | 959.7 | 961.7 | 963.3 | 964.6 | 965.8 | 112 |  | 112 | 949.4 | 954.7 | 960 | 965.3 | 970.6 | 975.9 | 981.2 | 986.5 | 991.6 |  |  | 112
42 | DG 5000.16 | 5000 | 16 |  | 7143008 | 1280 |  | 113 | 948.6 |  | 971.9 | 977.8 | 982.5 | 988.8 | 993.3 |  | 958.9 | 960.8 | 962.4 | 963.7 | 964.9 | 113 |  | 113 | 948.6 | 953.9 | 959.2 | 964.5 | 969.8 | 975.1 | 980.4 | 985.6 | 990.8 |  |  | 113
[8 empty] | 114 | 947.8 |  | 971.1 | 976.9 | 981.7 | 988 | 992.5 |  | 958 | 959.9 | 961.5 | 962.8 | 964 | 114 |  | 114 | 947.8 | 953.1 | 958.4 | 963.7 | 969 | 974.3 | 979.6 | 984.8 | 989.9 |  |  | 114
|  |  |  | V= | 12 |  |  | 115 | 947 |  | 970.3 | 976.1 | 980.8 | 987.1 | 991.6 |  | 957.1 | 959 | 960.6 | 961.9 | 963 | 115 |  | 115 | 947 | 952.3 | 957.6 | 962.9 | 968.2 | 973.5 | 978.7 | 984 | 989.1 |  |  | 115
|  |  |  | PN= | 10 |  |  | 116 | 946.3 |  | 969.5 | 975.3 | 980 | 986.3 | 990.8 |  | 956.3 | 958.1 | 959.7 | 961 | 962.1 | 116 |  | 116 | 946.3 | 951.5 | 956.8 | 962.1 | 967.4 | 972.7 | 977.9 | 983.1 | 988.2 |  |  | 116
|  |  |  | S= | 5.1 |  |  | 117 | 945.5 |  | 968.7 | 974.4 | 979.2 | 985.5 | 990 |  | 955.4 | 957.3 | 958.8 | 960.1 | 961.2 | 117 |  | 117 | 945.5 | 950.7 | 956 | 961.3 | 966.6 | 971.8 | 977.1 | 982.3 | 987.4 |  |  | 117
|  |  |  | typ= | DD 12.10 |  |  | 118 | 944.7 |  | 967.9 | 973.6 | 978.3 | 984.6 | 989.1 |  | 954.5 | 956.4 | 957.9 | 959.2 | 960.3 | 118 |  | 118 | 944.7 | 949.9 | 955.2 | 960.5 | 965.7 | 971 | 976.2 | 981.4 | 986.6 |  |  | 118
| DLV 20 | 5351434 |  | nr= | 7142021 |  |  | 119 | 943.9 |  | 967 | 972.8 | 977.5 | 983.8 | 988.3 |  | 953.7 | 955.5 | 957.1 | 958.3 | 959.4 | 119 |  | 119 | 943.9 | 949.1 | 954.4 | 959.7 | 964.9 | 970.2 | 975.4 | 980.6 | 985.7 |  |  | 119
| DLV 25 | 5351436 |  | DLV 20 |  |  |  | 120 | 943.1 |  | 966.2 | 972 | 976.7 | 982.9 | 987.4 |  | 952.8 | 954.6 | 956.2 | 957.4 | 958.5 | 120 |  | 120 | 943.1 | 948.4 | 953.6 | 958.9 | 964.1 | 969.4 | 974.6 | 979.8 | 984.9 |  |  | 120
[8 empty] | 121 | 0 1: 942.3 | 121 |  | 121 | 942.3 | [10 empty] | 121
[8 empty] | 122 | 0 1: 941.4 | 122 |  | 122 | 941.4 | [10 empty] | 122
[8 empty] | 123 | 0 1: 940.6 | 123 |  | 123 | 940.6 | [10 empty] | 123
[8 empty] | 124 | 0 1: 939.8 | 124 |  | 124 | 939.8 | [10 empty] | 124
[8 empty] | 125 | 0 1: 939 | 125 |  | 125 | 939 | [10 empty] | 125
[8 empty] | 126 | 0 1: 938.1 | 126 |  | 126 | 938.1 | [10 empty] | 126
[8 empty] | 127 | 0 1: 937.3 | 127 |  | 127 | 937.3 | [10 empty] | 127
[8 empty] | 128 | 0 1: 936.5 | 128 |  | 128 | 936.5 | [10 empty] | 128
[8 empty] | 129 | 0 1: 935.6 | 129 |  | 129 | 935.6 | [10 empty] | 129
[8 empty] | 130 | 0 1: 934.8 | 130 |  | 130 | 934.8 | [10 empty] | 130
[8 empty] | 131 | 0 1: 933.9 | 131 |  | 131 | 933.9 | [10 empty] | 131
[8 empty] | 132 | 0 1: 933.1 | 132 |  | 132 | 933.1 | [10 empty] | 132
[8 empty] | 133 | 0 1: 932.2 | 133 |  | 133 | 932.2 | [10 empty] | 133
[8 empty] | 134 | 0 1: 931.3 | 134 |  | 134 | 931.3 | [10 empty] | 134
[8 empty] | 135 | 0 1: 930.5 | 135 |  | 135 | 930.5 | [10 empty] | 135
[8 empty] | 136 | 0 1: 929.6 | 136 |  | 136 | 929.6 | [10 empty] | 136
[8 empty] | 137 | 0 1: 928.7 | 137 |  | 137 | 928.7 | [10 empty] | 137
[8 empty] | 138 | 0 1: 927.8 | 138 |  | 138 | 927.8 | [10 empty] | 138
[8 empty] | 139 | 0 1: 927 | 139 |  | 139 | 927 | [10 empty] | 139
[8 empty] | 140 | 0 1: 926.1 | 140 |  | 140 | 926.1 | [10 empty] | 140
[8 empty] | 141 | 0 1: 925.2 | 141 |  | 141 | 925.2 | [10 empty] | 141
[8 empty] | 142 | 0 1: 924.3 | 142 |  | 142 | 924.3 | [10 empty] | 142
[8 empty] | 143 | 0 1: 923.3 | 143 |  | 143 | 923.3 | [10 empty] | 143
[8 empty] | 144 | 0 1: 922.4 | 144 |  | 144 | 922.4 | [10 empty] | 144
[8 empty] | 145 | 0 1: 921.5 | 145 |  | 145 | 921.5 | [10 empty] | 145
[8 empty] | 146 | 0 1: 920.6 | 146 |  | 146 | 920.6 | [10 empty] | 146
[8 empty] | 147 | 0 1: 919.7 | 147 |  | 147 | 919.7 | [10 empty] | 147
[8 empty] | 148 | 0 1: 918.7 | 148 |  | 148 | 918.7 | [10 empty] | 148
[8 empty] | 149 | 0 1: 917.8 | 149 |  | 149 | 917.8 | [10 empty] | 149
[8 empty] | 150 | 0 1: 916.9 | 150 |  | 150 | 916.9 | [10 empty] | 150
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 101 | 0.05 | 0.0475 | 0.04625 | 0.04375 | 0.04125 | 0.04 | 0.0375 | 0.03125 | 0.025 | 0.01875 | 0.0125
[8 empty] | 102 | 0.075 | 0.07125 | 0.069375 | 0.065625 | 0.061875 | 0.06 | 0.05625 | 0.046875 | 0.0375 | 0.028125 | 0.01875
[8 empty] | 103 | 0.1 | 0.095 | 0.0925 | 0.0875 | 0.0825 | 0.08 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 |  |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 104 | 0.15 | 0.1425 | 0.13875 | 0.13125 | 0.12375 | 0.12 | 0.1125 | 0.09375 | 0.075 | 0.05625 | 0.0375 |  |  |  | Pd | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.03 | 1.75 | 2.69 | 3.85 | 5.3 | 7.08 | 9.25 | 11.8 | 14.5
[8 empty] | 105 | 0.2 | 0.19 | 0.185 | 0.175 | 0.165 | 0.16 | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 0.05 |  |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 106 | 0.2375 | 0.22562 | 0.21969 | 0.20781 | 0.19594 | 0.19 | 0.17812 | 0.14844 | 0.11875 | 0.089062 | 0.059375 |  |  |  | Delta e |  | tu nie trzeba bo < 70 st. C | [5 empty] | 0.69% | 1.43% | 2.21% | 3.04% | 3.765% | 4.943% | 5.532% | 6.121% | 6.71% | 7.299% | 7.888% | 8.477% | 9.066%
[8 empty] | 107 | 0.275 | 0.26125 | 0.25438 | 0.24062 | 0.22687 | 0.22 | 0.20625 | 0.17188 | 0.1375 | 0.10312 | 0.06875
[8 empty] | 108 | 0.3 | 0.285 | 0.2775 | 0.2625 | 0.2475 | 0.24 | 0.225 | 0.1875 | 0.15 | 0.1125 | 0.075 |  |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 109 | 0.35 | 0.3325 | 0.32375 | 0.30625 | 0.28875 | 0.28 | 0.2625 | 0.21875 | 0.175 | 0.13125 | 0.0875 |  |  |  | e | 40% Glykol = -24 °C | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.03 | 0.0364 | 0.0431 | 0.0502 | 0.0576 | 0.0653 | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734
[8 empty] | 110 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |  |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 111 | 0.47875 | 0.45875 | 0.4475 | 0.4275 | 0.4075 | 0.39625 | 0.37625 | 0.33 | 0.28375 | 0.2375 | 0.19125 |  |  |  | pD | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
[8 empty] | 112 | 0.51813 | 0.49813 | 0.48625 | 0.46625 | 0.44625 | 0.43438 | 0.41437 | 0.37 | 0.32562 | 0.28125 | 0.23687
[8 empty] | 113 | 0.5575 | 0.5375 | 0.525 | 0.505 | 0.485 | 0.4725 | 0.4525 | 0.41 | 0.3675 | 0.325 | 0.2825
[8 empty] | 114 | 0.63625 | 0.61625 | 0.6025 | 0.5825 | 0.5625 | 0.54875 | 0.52875 | 0.49 | 0.45125 | 0.4125 | 0.37375
[8 empty] | 115 | 0.715 | 0.695 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.625 | 0.605 | 0.57 | 0.535 | 0.5 | 0.465
[8 empty] | 116 | 0.77406 | 0.75406 | 0.73812 | 0.71812 | 0.69812 | 0.68219 | 0.66219 | 0.63 | 0.59781 | 0.56562 | 0.53344
[8 empty] | 117 | 0.83313 | 0.81313 | 0.79625 | 0.77625 | 0.75625 | 0.73938 | 0.71937 | 0.69 | 0.66062 | 0.63125 | 0.60187
[8 empty] | 118 | 0.8725 | 0.8525 | 0.835 | 0.815 | 0.795 | 0.7775 | 0.7575 | 0.73 | 0.7025 | 0.675 | 0.6475
[8 empty] | 119 | 0.95125 | 0.93125 | 0.9125 | 0.8925 | 0.8725 | 0.85375 | 0.83375 | 0.81 | 0.78625 | 0.7625 | 0.73875
[8 empty] | 120 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83
[8 empty] | 121 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92
[8 empty] | 122 | 1.165 | 1.145 | 1.125 | 1.105 | 1.085 | 1.065 | 1.045 | 1.025 | 1.005 | 0.985 | 0.965
[8 empty] | 123 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01
[8 empty] | 124 | 1.3 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.1
[8 empty] | 125 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19
[8 empty] | 126 | 1.4575 | 1.4375 | 1.4175 | 1.3975 | 1.3775 | 1.3575 | 1.3375 | 1.3175 | 1.2975 | 1.2775 | 1.2575
[8 empty] | 127 | 1.525 | 1.505 | 1.485 | 1.465 | 1.445 | 1.425 | 1.405 | 1.385 | 1.365 | 1.345 | 1.325
[8 empty] | 128 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37
[8 empty] | 129 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.46
[8 empty] | 130 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55
[8 empty] | 131 | 1.8675 | 1.8475 | 1.8275 | 1.8075 | 1.7875 | 1.7675 | 1.7475 | 1.7275 | 1.7075 | 1.6875 | 1.6675
[8 empty] | 132 | 1.9263 | 1.9062 | 1.8862 | 1.8662 | 1.8462 | 1.8262 | 1.8062 | 1.7862 | 1.7662 | 1.7462 | 1.7262
[8 empty] | 133 | 1.985 | 1.965 | 1.945 | 1.925 | 1.905 | 1.885 | 1.865 | 1.845 | 1.825 | 1.805 | 1.785
[8 empty] | 134 | 2.1025 | 2.0825 | 2.0625 | 2.0425 | 2.0225 | 2.0025 | 1.9825 | 1.9625 | 1.9425 | 1.9225 | 1.9025
[8 empty] | 135 | 2.22 | 2.2 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02
[8 empty] | 136 | 2.3081 | 2.2881 | 2.2681 | 2.2481 | 2.2281 | 2.2081 | 2.1881 | 2.1681 | 2.1481 | 2.1281 | 2.1081
[8 empty] | 137 | 2.3962 | 2.3763 | 2.3562 | 2.3363 | 2.3162 | 2.2963 | 2.2762 | 2.2563 | 2.2362 | 2.2163 | 2.1962
[8 empty] | 138 | 2.455 | 2.435 | 2.415 | 2.395 | 2.375 | 2.355 | 2.335 | 2.315 | 2.295 | 2.275 | 2.255
[8 empty] | 139 | 2.5725 | 2.5525 | 2.5325 | 2.5125 | 2.4925 | 2.4725 | 2.4525 | 2.4325 | 2.4125 | 2.3925 | 2.3725
[8 empty] | 140 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 2.49
[8 empty] | 141 | 2.835 | 2.815 | 2.795 | 2.775 | 2.755 | 2.735 | 2.715 | 2.695 | 2.675 | 2.655 | 2.635
[8 empty] | 142 | 2.9075 | 2.8875 | 2.8675 | 2.8475 | 2.8275 | 2.8075 | 2.7875 | 2.7675 | 2.7475 | 2.7275 | 2.7075
[8 empty] | 143 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.88 | 2.86 | 2.84 | 2.82 | 2.8 | 2.78
[8 empty] | 144 | 3.125 | 3.105 | 3.085 | 3.065 | 3.045 | 3.025 | 3.005 | 2.985 | 2.965 | 2.945 | 2.925
[8 empty] | 145 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.21 | 3.19 | 3.17 | 3.15 | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.07
[8 empty] | 146 | 3.3788 | 3.3588 | 3.3388 | 3.3188 | 3.2988 | 3.2788 | 3.2588 | 3.2388 | 3.2188 | 3.1987 | 3.1787
[8 empty] | 147 | 3.4875 | 3.4675 | 3.4475 | 3.4275 | 3.4075 | 3.3875 | 3.3675 | 3.3475 | 3.3275 | 3.3075 | 3.2875
[8 empty] | 148 | 3.56 | 3.54 | 3.52 | 3.5 | 3.48 | 3.46 | 3.44 | 3.42 | 3.4 | 3.38 | 3.36
[8 empty] | 149 | 3.705 | 3.685 | 3.665 | 3.645 | 3.625 | 3.605 | 3.585 | 3.565 | 3.545 | 3.525 | 3.505
[8 empty] | 150 | 3.85 | 3.83 | 3.81 | 3.79 | 3.77 | 3.75 | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 3.67 | 3.65
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax / tmin °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | -34 | Stężenie glikolu % 0: 0.0123 | 70
[8 empty] | -33 | Stężenie glikolu % 0: 0.011725 | 71
[8 empty] | -32 | Stężenie glikolu % 0: 0.011437 | 72
[8 empty] | -31 | Stężenie glikolu % 0: 0.01115 | 73
[8 empty] | -30 | Stężenie glikolu % 0: 0.010575 | 74
[8 empty] | -29 | Stężenie glikolu % 0: 0.010288 | 75
[8 empty] | -28 | Stężenie glikolu % 0: 0.01 | 76
[8 empty] | -27 | Stężenie glikolu % 0: 0.0095 | 77
[8 empty] | -26 | Stężenie glikolu % 0: 0.009 | 78
[8 empty] | -25 | Stężenie glikolu % 0: 0.0085 | 79
[8 empty] | -24 | Stężenie glikolu % 0: 0.008 | 80
[8 empty] | -23 | Stężenie glikolu % 0: 0.0075 | 81
[8 empty] | -22 | Stężenie glikolu % 0: 0.007 | 82
[8 empty] | -21 | Stężenie glikolu % 0: 0.0065 | 83
[8 empty] | -20 | Stężenie glikolu % 0: 0.006 | 84
[8 empty] | -19 | Stężenie glikolu % 0: 0.0055 | 85
[8 empty] | -18 | Stężenie glikolu % 0: 0.005 | 86
[8 empty] | -17 | Stężenie glikolu % 0: 0.0045 | 87
[8 empty] | -16 | Stężenie glikolu % 0: 0.004 | 88
[8 empty] | -15 | Stężenie glikolu % 0: 0.00325 | 89
[8 empty] | -14 | Stężenie glikolu % 0: 0.002875 | 90
[8 empty] | -13 | Stężenie glikolu % 0: 0.0025 | 91
[8 empty] | -12 | Stężenie glikolu % 0: 0.00175 | 92
[8 empty] | -11 | Stężenie glikolu % 0: 0.001375 | 93
[8 empty] | -10 | Stężenie glikolu % 0: 0.001 | 94
[8 empty] | -9 | Stężenie glikolu % 0: 0.0009375 | 95
[8 empty] | -8 | Stężenie glikolu % 0: 0.000875 | 96
[8 empty] | -7 | Stężenie glikolu % 0: 0.0008125 | 97
[8 empty] | -6 | Stężenie glikolu % 0: 0.00075 | 98
[8 empty] | -5 | Stężenie glikolu % 0: 0.0006875 | 99
[8 empty] | -4 | Stężenie glikolu % 0: 0.000625 | 100
[8 empty] | -3 | Stężenie glikolu % 0: 0.0005625 | 101
[8 empty] | -2 | Stężenie glikolu % 0: 0.0005 | 102
[8 empty] | -1 | Stężenie glikolu % 0: 0.0004375 | 103
[8 empty] | 0 | Stężenie glikolu % 0: 0.000375 | 104
[8 empty] | 1 | Stężenie glikolu % 0: 0.0003125 | 105
[8 empty] | 2 | Stężenie glikolu % 0: 0.00025 | 106
[8 empty] | 3 | Stężenie glikolu % 0: 0.000125 | 107
[8 empty] | 4 | Stężenie glikolu % 0: 6.25e-05 | 108
[8 empty] | 5 | Stężenie glikolu % 0: 0 | 109
[8 empty] | 70 | Stężenie glikolu % 0: 0 | 110
[8 empty] | 71 | Stężenie glikolu % 0: 0.0008625 | 111
[8 empty] | 72 | Stężenie glikolu % 0: 0.001725 | 112
[8 empty] | 73 | Stężenie glikolu % 0: 0.0021563 | 113
[8 empty] | 74 | Stężenie glikolu % 0: 0.0028031 | 114
[8 empty] | 75 | Stężenie glikolu % 0: 0.00345 | 115
[8 empty] | 76 | Stężenie glikolu % 0: 0.0039891 | 116
[8 empty] | 77 | Stężenie glikolu % 0: 0.004582 | 117
[8 empty] | 78 | Stężenie glikolu % 0: 0.005175 | 118
[8 empty] | 79 | Stężenie glikolu % 0: 0.0060375 | 119
[8 empty] | 80 | Stężenie glikolu % 0: 0.0069 | 120
[8 empty] | 81 | Stężenie glikolu % 0: 0.007825 | 121
[8 empty] | 82 | Stężenie glikolu % 0: 0.00875 | 122
[8 empty] | 83 | Stężenie glikolu % 0: 0.0092125 | 123
[8 empty] | 84 | Stężenie glikolu % 0: 0.0099063 | 124
[8 empty] | 85 | Stężenie glikolu % 0: 0.0106 | 125
[8 empty] | 86 | Stężenie glikolu % 0: 0.011178 | 126
[8 empty] | 87 | Stężenie glikolu % 0: 0.011814 | 127
[8 empty] | 88 | Stężenie glikolu % 0: 0.01245 | 128
[8 empty] | 89 | Stężenie glikolu % 0: 0.013375 | 129
[8 empty] | 90 | Stężenie glikolu % 0: 0.0143 | 130
[8 empty] | 91 | Stężenie glikolu % 0: 0.015275
[8 empty] | 92 | Stężenie glikolu % 0: 0.01625
[8 empty] | 93 | Stężenie glikolu % 0: 0.016738
[8 empty] | 94 | Stężenie glikolu % 0: 0.017469
[8 empty] | 95 | Stężenie glikolu % 0: 0.0182
[8 empty] | 96 | Stężenie glikolu % 0: 0.018809
[8 empty] | 97 | Stężenie glikolu % 0: 0.01948
[8 empty] | 98 | Stężenie glikolu % 0: 0.02015
[8 empty] | 99 | Stężenie glikolu % 0: 0.021125
[8 empty] | 100 | Stężenie glikolu % 0: 0.0221
[8 empty] | 101 | Stężenie glikolu % 0: 0.023138
[8 empty] | 102 | Stężenie glikolu % 0: 0.024175
[8 empty] | 103 | Stężenie glikolu % 0: 0.024694
[8 empty] | 104 | Stężenie glikolu % 0: 0.025472
[8 empty] | 105 | Stężenie glikolu % 0: 0.02625
[8 empty] | 106 | Stężenie glikolu % 0: 0.026898
[8 empty] | 107 | Stężenie glikolu % 0: 0.027612
[8 empty] | 108 | Stężenie glikolu % 0: 0.028325
[8 empty] | 109 | Stężenie glikolu % 0: 0.029362
[8 empty] | 110 | Stężenie glikolu % 0: 0.0304
[8 empty] | 111 | Stężenie glikolu % 0: 0.031313
[8 empty] | 112 | Stężenie glikolu % 0: 0.032225
[8 empty] | 113 | Stężenie glikolu % 0: 0.032681
[8 empty] | 114 | Stężenie glikolu % 0: 0.033366
[8 empty] | 115 | Stężenie glikolu % 0: 0.03405
[8 empty] | 116 | Stężenie glikolu % 0: 0.03462
[8 empty] | 117 | Stężenie glikolu % 0: 0.035248
[8 empty] | 118 | Stężenie glikolu % 0: 0.035875
[8 empty] | 119 | Stężenie glikolu % 0: 0.036788
[8 empty] | 120 | Stężenie glikolu % 0: 0.0377
[8 empty] | 121 | Stężenie glikolu % 0: 0.039162
[8 empty] | 122 | Stężenie glikolu % 0: 0.040625
[8 empty] | 123 | Stężenie glikolu % 0: 0.041356
[8 empty] | 124 | Stężenie glikolu % 0: 0.042453
[8 empty] | 125 | Stężenie glikolu % 0: 0.04355
[8 empty] | 126 | Stężenie glikolu % 0: 0.044464
[8 empty] | 127 | Stężenie glikolu % 0: 0.04547
[8 empty] | 128 | Stężenie glikolu % 0: 0.046475
[8 empty] | 129 | Stężenie glikolu % 0: 0.047938
[8 empty] | 130 | Stężenie glikolu % 0: 0.0494

## 2 (hidden)
[10 empty] | Stężenie glikolu etylenowego % |  |  |  |  | Stężenie glikolu propylenowego %
[8 empty] | t °C | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | t °C
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[8 empty] | -26 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.9 | -26
[8 empty] | -25 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.7 | -25
[8 empty] | -24 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.5 | -24
[8 empty] | -23 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.3 | -23
[8 empty] | -22 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1064.2; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.1 | -22
[8 empty] | -21 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1064; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1071.9; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1057.6 | -21
[8 empty] | -20 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1063.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1071.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1057.1 | -20
[8 empty] | -19 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1063.5; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1071.4; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1056.6 | -19
[8 empty] | -18 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1063.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1071.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1056.1 | -18
[8 empty] | -17 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1063.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1070.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1051.5; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1055.6 | -17
[8 empty] | -16 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 4: 1051.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1062.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1070.5; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1051.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1055.1 | -16
[8 empty] | -15 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 4: 1051.7; Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1062.6; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1070.2; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1050.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1054.6 | -15
[8 empty] | -14 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 4: 1051.5; Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1062.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1069.9; Stężenie glikolu propylenowego % 30 9: 1045.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1050.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1054.1 | -14
[8 empty] | -13 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 4: 1051.3; Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1062.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1069.6; Stężenie glikolu propylenowego % 30 9: 1045.6; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1049.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1053.6 | -13
[8 empty] | -12 |  |  | 1043.7 | 1051.1 | 1061.8 | 1069.3 |  |  | 1045.1 | 1049.2 | 1053.1 | -12
[8 empty] | -11 |  |  | 1043.5 | 1050.9 | 1061.6 | 1069 |  |  | 1044.7 | 1048.7 | 1052.6 | -11
[8 empty] | -10 |  |  | 1043.3 | 1050.7 | 1061.4 | 1068.7 |  | 1039.4 | 1044.3 | 1048.2 | 1052.1 | -10
[8 empty] | -9 |  | 1034.4 | 1043.1 | 1050.5 | 1061 | 1068.3 |  | 1039 | 1043.8 | 1047.7 | 1051.6 | -9
[8 empty] | -8 |  | 1034.2 | 1042.9 | 1050.3 | 1060.7 | 1067.9 | 1033 | 1038.5 | 1043.3 | 1047.2 | 1051 | -8
[8 empty] | -7 |  | 1034 | 1042.7 | 1050 | 1060.3 | 1067.5 | 1032.7 | 1038.1 | 1042.9 | 1046.8 | 1050.5 | -7
[8 empty] | -6 |  | 1033.8 | 1042.5 | 1049.8 | 1060 | 1067.1 | 1032.3 | 1037.7 | 1042.4 | 1046.3 | 1050 | -6
[8 empty] | -5 |  | 1033.6 | 1042.3 | 1049.6 | 1059.7 | 1066.7 | 1031.9 | 1037.3 | 1041.9 | 1045.8 | 1049.4 | -5
[8 empty] | -4 |  | 1033.4 | 1042.1 | 1049.4 | 1059.3 | 1066.3 | 1031.6 | 1036.9 | 1041.5 | 1045.3 | 1048.9 | -4
[8 empty] | -3 |  | 1033.2 | 1041.9 | 1049.1 | 1059 | 1065.9 | 1031.2 | 1036.4 | 1041 | 1044.8 | 1048.4 | -3
[8 empty] | -2 |  | 1033 | 1041.7 | 1048.9 | 1058.6 | 1065.5 | 1030.8 | 1036 | 1040.6 | 1044.3 | 1047.9 | -2
[8 empty] | -1 |  | 1032.8 | 1041.5 | 1048.7 | 1058.3 | 1065.1 | 1030.4 | 1035.6 | 1040.1 | 1043.8 | 1047.3 | -1
[8 empty] | 0 | 999.9 | 1032.6 | 1041.3 | 1048.5 | 1057.9 | 1064.7 | 1030 | 1035.2 | 1039.6 | 1043.3 | 1046.8 | 0
[8 empty] | 1 | 999.9 | 1032.4 | 1041 | 1048.1 | 1057.5 | 1064.2 | 1029.6 | 1034.7 | 1039.1 | 1042.7 | 1046.2 | 1
[8 empty] | 2 | 999.9 | 1032.3 | 1040.8 | 1047.8 | 1057.1 | 1063.8 | 1029.1 | 1034.3 | 1038.6 | 1042.2 | 1045.7 | 2
[7 empty] | 5 | 3 | 1000 | 1032.1 | 1040.5 | 1047.5 | 1056.7 | 1063.4 | 1028.7 | 1033.8 | 1038.1 | 1041.7 | 1045.1 | 3
[8 empty] | 4 | 1000 | 1031.9 | 1040.3 | 1047.1 | 1056.3 | 1062.9 | 1028.3 | 1033.3 | 1037.6 | 1041.2 | 1044.6 | 4
[8 empty] | 5 | 1000 | 1031.7 | 1040 | 1046.8 | 1055.9 | 1062.5 | 1027.9 | 1032.9 | 1037.1 | 1040.6 | 1044 | 5
[8 empty] | 6 | 999.9 | 1031.5 | 1039.7 | 1046.5 | 1055.5 | 1062.1 | 1027.4 | 1032.4 | 1036.6 | 1040.1 | 1043.5 | 6
|  |  |  | d= | 3.5798 |  |  | 7 | 999.9 | 1031.3 | 1039.5 | 1046.2 | 1055.1 | 1061.6 | 1027 | 1031.9 | 1036.1 | 1039.6 | 1042.9 | 7
|  |  |  | Df= | 2.1875 |  |  | 8 | 999.8 | 1031.2 | 1039.2 | 1045.8 | 1054.7 | 1061.2 | 1026.6 | 1031.5 | 1035.6 | 1039.1 | 1042.4 | 8
[8 empty] | 9 | 999.8 | 1031 | 1039 | 1045.5 | 1054.3 | 1060.8 | 1026.2 | 1031 | 1035.1 | 1038.5 | 1041.8 | 9
[8 empty] | 10 | 999.7 | 1030.8 | 1038.7 | 1045.2 | 1053.9 | 1060.3 | 1025.7 | 1030.5 | 1034.7 | 1038 | 1041.2 | 10
|  |  |  | pR | 2.1826 |  |  | 11 | 999.6 | 1030.5 | 1038.4 | 1044.8 | 1053.5 | 1059.9 | 1025.3 | 1030 | 1034.1 | 1037.4 | 1040.7 | 11
|  |  |  | VWR = | 32.2401 |  |  | 12 | 999.4 | 1030.2 | 1038 | 1044.4 | 1053.1 | 1059.5 | 1024.8 | 1029.5 | 1033.6 | 1036.9 | 1040.1 | 12
[8 empty] | 13 | 999.3 | 1029.9 | 1037.6 | 1044 | 1052.7 | 1059 | 1024.4 | 1029 | 1033 | 1036.3 | 1039.5 | 13
[8 empty] | 14 | 999.1 | 1029.7 | 1037.3 | 1043.6 | 1052.3 | 1058.6 | 1023.9 | 1028.5 | 1032.5 | 1035.8 | 1038.9 | 14
[8 empty] | 15 | 999 | 1029.4 | 1036.9 | 1043.2 | 1051.9 | 1058.2 | 1023.4 | 1028 | 1032 | 1035.2 | 1038.3 | 15
[8 empty] | 16 | 998.8 | 1029.1 | 1036.6 | 1042.8 | 1051.5 | 1057.7 | 1023 | 1027.5 | 1031.4 | 1034.6 | 1037.7 | 16
| PSV*10= | 30 | [5 empty] | 17 | 998.7 | 1028.8 | 1036.2 | 1042.4 | 1051.1 | 1057.3 | 1022.5 | 1027 | 1030.9 | 1034.1 | 1037.1 | 17
[8 empty] | 18 | 998.5 | 1028.5 | 1035.9 | 1042 | 1050.7 | 1056.9 | 1022 | 1026.5 | 1030.4 | 1033.5 | 1036.5 | 18
[8 empty] | 19 | 998.4 | 1028.2 | 1035.5 | 1041.6 | 1050.3 | 1056.4 | 1021.6 | 1026 | 1029.8 | 1032.9 | 1035.9 | 19
[8 empty] | 20 | 998.2 | 1027.9 | 1035.1 | 1041.2 | 1049.9 | 1056 | 1021.1 | 1025.6 | 1029.3 | 1032.4 | 1035.4 | 20
| PSVmin= | 2 | 2 | 1.9 |  |  |  | 21 | 998 | 1027.6 | 1034.8 | 1040.8 | 1049.5 | 1055.5 | 1020.6 | 1025 | 1028.7 | 1031.8 | 1034.7 | 21
|  | 0 | [5 empty] | 22 | 997.7 | 1027.2 | 1034.4 | 1040.4 | 1049 | 1055 | 1020.1 | 1024.5 | 1028.2 | 1031.2 | 1034.1 | 22
| Vento | FALSE | 0 |  |  |  |  | 23 | 997.5 | 1026.9 | 1034 | 1040 | 1048.5 | 1054.5 | 1019.6 | 1023.9 | 1027.6 | 1030.6 | 1033.5 | 23
[8 empty] | 24 | 997.2 | 1026.5 | 1033.6 | 1039.6 | 1048.1 | 1053.9 | 1019.1 | 1023.4 | 1027 | 1030 | 1032.8 | 24
|  |  |  | V= | 80 |  |  | 25 | 997 | 1026.1 | 1033.3 | 1039.2 | 1047.6 | 1053.4 | 1018.6 | 1022.8 | 1026.5 | 1029.4 | 1032.2 | 25
|  |  |  | PN= | 10 |  |  | 26 | 996.7 | 1025.8 | 1032.9 | 1038.8 | 1047.1 | 1052.9 | 1018.1 | 1022.3 | 1025.9 | 1028.8 | 1031.6 | 26
|  |  |  | S= | 16 |  |  | 27 | 996.5 | 1025.4 | 1032.5 | 1038.4 | 1046.6 | 1052.4 | 1017.6 | 1021.7 | 1025.3 | 1028.2 | 1031 | 27
[8 empty] | 28 | 996.2 | 1025 | 1032.1 | 1038 | 1046.2 | 1051.9 | 1017.1 | 1021.2 | 1024.7 | 1027.6 | 1030.3 | 28
| 14 | [6 empty] | 29 | 996 | 1024.7 | 1031.7 | 1037.6 | 1045.7 | 1051.4 | 1016.6 | 1020.6 | 1024.2 | 1027 | 1029.7 | 29
|  | V | PN | p0 | Nr art. | waga |  | 30 | 995.7 | 1024.3 | 1031.4 | 1037.2 | 1045.2 | 1050.9 | 1016.1 | 1020.1 | 1023.6 | 1026.4 | 1029.1 | 30
1 | Statico SD 8.3 | 8 | 3 | 1 | 7101000 | 3.5 |  | 31 | 995.4 | 1024 | 1031 | 1036.8 | 1044.8 | 1050.4 | 1015.5 | 1019.5 | 1023 | 1025.8 | 1028.4 | 31
2 | Statico SD 12.3 | 12 | 3 | 1 | 7101001 | 3.7 |  | 32 | 995 | 1023.6 | 1030.6 | 1036.3 | 1044.3 | 1049.8 | 1015 | 1018.9 | 1022.4 | 1025.2 | 1027.8 | 32
3 | Statico SD 18.3 | 18 | 3 | 1 | 7101002 | 4.1 |  | 33 | 994.7 | 1023.2 | 1030.2 | 1035.9 | 1043.8 | 1049.3 | 1014.4 | 1018.4 | 1021.8 | 1024.5 | 1027.1 | 33
4 | Statico SD 25.3 | 25 | 3 | 1 | 7101003 | 5 |  | 34 | 994.3 | 1022.9 | 1029.8 | 1035.5 | 1043.3 | 1048.8 | 1013.9 | 1017.8 | 1021.2 | 1023.9 | 1026.4 | 34
5 | Statico SD 35.3 | 35 | 3 | 1 | 7101004 | 6.4 |  | 35 | 994 | 1022.5 | 1029.5 | 1035.1 | 1042.9 | 1048.3 | 1013.4 | 1017.2 | 1020.6 | 1023.3 | 1025.8 | 35
6 | Statico SD 50.3 | 50 | 3 | 1.5 | 7101005 | 8 |  | 36 | 993.6 | 1022.1 | 1029.1 | 1034.7 | 1042.4 | 1047.8 | 1012.8 | 1016.6 | 1020 | 1022.6 | 1025.1 | 36
7 | Statico SD 80.3 | 80 | 3 | 1.5 | 7101006 | 12.7 |  | 37 | 993.3 | 1021.8 | 1028.7 | 1034.3 | 1041.9 | 1047.3 | 1012.3 | 1016.1 | 1019.3 | 1022 | 1024.5 | 37
8 | Statico SD 8.10 | 8 | 10 | 4 | 7103000 | 4 |  | 38 | 992.9 | 1021.4 | 1028.3 | 1033.9 | 1041.5 | 1046.8 | 1011.7 | 1015.5 | 1018.7 | 1021.4 | 1023.8 | 38
9 | Statico SD 12.10 | 12 | 10 | 4 | 7103001 | 5.1 |  | 39 | 992.6 | 1021.1 | 1028 | 1033.5 | 1041 | 1046.2 | 1011.2 | 1014.9 | 1018.1 | 1020.7 | 1023.2 | 39
10 | Statico SD 18.10 | 18 | 10 | 4 | 7103002 | 6.5 |  | 40 | 992.2 | 1020.7 | 1027.6 | 1033.1 | 1040.5 | 1045.7 | 1010.6 | 1014.3 | 1017.5 | 1020.1 | 1022.5 | 40
11 | Statico SD 25.10 | 25 | 10 | 4 | 7103003 | 8 |  | 41 | 991.8 | 1020.2 | 1027 | 1032.6 | 1039.9 | 1045.1 | 1010 | 1013.7 | 1016.9 | 1019.4 | 1021.8 | 41
12 | Statico SD 35.10 | 35 | 10 | 4 | 7103004 | 9.7 |  | 42 | 991.4 | 1019.6 | 1026.5 | 1032 | 1039.3 | 1044.5 | 1009.5 | 1013.1 | 1016.2 | 1018.8 | 1021.1 | 42
13 | Statico SD 50.10 | 50 | 10 | 4 | 7103005 | 12 |  | 43 | 991 | 1019.1 | 1025.9 | 1031.4 | 1038.7 | 1043.9 | 1008.9 | 1012.5 | 1015.6 | 1018.1 | 1020.5 | 43
14 | Statico SD 80.10 | 80 | 10 | 4 | 7103006 | 16 |  | 44 | 990.6 | 1018.6 | 1025.4 | 1030.9 | 1038.1 | 1043.3 | 1008.3 | 1011.9 | 1014.9 | 1017.4 | 1019.8 | 44
15 | Statico SU 140.3 | 140 | 3 | 1.5 | 7101008 | 26 |  | 45 | 990.2 | 1018 | 1024.8 | 1030.3 | 1037.5 | 1042.7 | 1007.7 | 1011.3 | 1014.3 | 1016.8 | 1019.1 | 45
16 | Statico SU 200.3 | 200 | 3 | 1.5 | 7101010 | 30 |  | 46 | 989.8 | 1017.5 | 1024.3 | 1029.7 | 1036.9 | 1042.1 | 1007.1 | 1010.6 | 1013.6 | 1016.1 | 1018.4 | 46
17 | Statico SU 300.3 | 300 | 3 | 1.5 | 7101011 | 37 |  | 47 | 989.4 | 1017 | 1023.7 | 1029.2 | 1036.3 | 1041.4 | 1006.5 | 1010 | 1013 | 1015.4 | 1017.7 | 47
18 | Statico SU 400.3 | 400 | 3 | 1.5 | 7101012 | 54 |  | 48 | 988.9 | 1016.4 | 1023.2 | 1028.6 | 1035.7 | 1040.8 | 1006 | 1009.4 | 1012.3 | 1014.7 | 1017 | 48
19 | Statico SU 500.3 | 500 | 3 | 1.5 | 7101013 | 63 |  | 49 | 988.5 | 1015.9 | 1022.6 | 1028 | 1035.1 | 1040.2 | 1005.4 | 1008.8 | 1011.7 | 1014.1 | 1016.3 | 49
20 | Statico SU 600.3 | 600 | 3 | 1.5 | 7101014 | 70 |  | 50 | 988 | 1015.4 | 1022.1 | 1027.4 | 1034.5 | 1039.6 | 1004.8 | 1008.2 | 1011.1 | 1013.4 | 1015.7 | 50
21 | Statico SU 800.3 | 800 | 3 | 1.5 | 7101015 | 91 |  | 51 | 987.6 | 1014.8 | 1021.5 | 1026.8 | 1033.9 | 1039 | 1004.2 | 1007.5 | 1010.4 | 1012.7 | 1014.9 | 51
22 | Statico SU 140.6 | 140 | 6 | 3.5 | 7102008 | 30 |  | 52 | 987.1 | 1014.2 | 1020.9 | 1026.2 | 1033.3 | 1038.3 | 1003.6 | 1006.9 | 1009.7 | 1012 | 1014.2 | 52
23 | Statico SU 200.6 | 200 | 6 | 3.5 | 7102009 | 35 |  | 53 | 986.6 | 1013.6 | 1020.3 | 1025.6 | 1032.7 | 1037.7 | 1002.9 | 1006.2 | 1009 | 1011.3 | 1013.5 | 53
24 | Statico SU 300.6 | 300 | 6 | 3.5 | 7102010 | 43 |  | 54 | 986.2 | 1013.1 | 1019.7 | 1025 | 1032 | 1037 | 1002.3 | 1005.6 | 1008.4 | 1010.6 | 1012.8 | 54
25 | Statico SU 400.6 | 400 | 6 | 3.5 | 7102011 | 62 |  | 55 | 985.7 | 1012.5 | 1019.1 | 1024.4 | 1031.4 | 1036.4 | 1001.7 | 1005 | 1007.7 | 1009.9 | 1012.1 | 55
26 | Statico SU 500.6 | 500 | 6 | 3.5 | 7102012 | 73 |  | 56 | 985.2 | 1011.9 | 1018.5 | 1023.8 | 1030.8 | 1035.7 | 1001.1 | 1004.3 | 1007 | 1009.3 | 1011.4 | 56
27 | Statico SU 600.6 | 600 | 6 | 3.5 | 7102013 | 81 |  | 57 | 984.7 | 1011.3 | 1017.9 | 1023.2 | 1030.1 | 1035.1 | 1000.5 | 1003.7 | 1006.4 | 1008.6 | 1010.7 | 57
28 | Statico SU 800.6 | 800 | 6 | 3.5 | 7102014 | 105 |  | 58 | 984.2 | 1010.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1029.5 | 1034.4 | 999.8 | 1003 | 1005.7 | 1007.9 | 1009.9 | 58
29 | Statico SU 140.10 | 140 | 10 | 4 | 7103007 | 34 |  | 59 | 983.7 | 1010.2 | 1016.7 | 1021.9 | 1028.9 | 1033.8 | 999.2 | 1002.4 | 1005 | 1007.2 | 1009.2 | 59
30 | Statico SU 200.10 | 200 | 10 | 4 | 7103008 | 42 |  | 60 | 983.2 | 1009.6 | 1016.1 | 1021.3 | 1028.3 | 1033.1 | 998.6 | 1001.7 | 1004.4 | 1006.5 | 1008.5 | 60
31 | Statico SU 300.10 | 300 | 10 | 4 | 7103009 | 66 |  | 61 | 982.7 | 1009 | 1015.4 | 1020.7 | 1027.6 | 1032.5 | 997.9 | 1001 | 1003.6 | 1005.7 | 1007.7 | 61
32 | Statico SU 400.10 | 400 | 10 | 4 | 7103010 | 75 |  | 62 | 982.2 | 1008.4 | 1014.8 | 1020 | 1026.9 | 1031.8 | 997.3 | 1000.3 | 1002.9 | 1005 | 1007 | 62
33 | Statico SU 500.10 | 500 | 10 | 4 | 7103011 | 103 |  | 63 | 981.6 | 1007.8 | 1014.2 | 1019.4 | 1026.2 | 1031.1 | 996.6 | 999.6 | 1002.2 | 1004.3 | 1006.2 | 63
34 | Statico SU 600.10 | 600 | 10 | 4 | 7103012 | 113 |  | 64 | 981.1 | 1007.2 | 1013.5 | 1018.7 | 1025.6 | 1030.4 | 995.9 | 998.9 | 1001.5 | 1003.5 | 1005.5 | 64
35 | Statico SG 1000.6 | 1000 | 6 | 3.5 | 7102015 | 290 |  | 65 | 980.5 | 1006.5 | 1012.9 | 1018 | 1024.9 | 1029.7 | 995.3 | 998.3 | 1000.8 | 1002.8 | 1004.7 | 65
36 | Statico SG 1500.6 | 1500 | 6 | 3.5 | 7102016 | 400 |  | 66 | 980 | 1005.9 | 1012.3 | 1017.4 | 1024.2 | 1029 | 994.6 | 997.6 | 1000 | 1002.1 | 1004 | 66
37 | Statico SG 2000.6 | 2000 | 6 | 3.5 | 7102017 | 680 |  | 67 | 979.4 | 1005.3 | 1011.6 | 1016.7 | 1023.5 | 1028.4 | 993.9 | 996.9 | 999.3 | 1001.3 | 1003.2 | 67
38 | Statico SG 3000.6 | 3000 | 6 | 3.5 | 7102018 | 840 |  | 68 | 978.9 | 1004.7 | 1011 | 1016.1 | 1022.9 | 1027.7 | 993.3 | 996.2 | 998.6 | 1000.6 | 1002.5 | 68
39 | Statico SG 4000.6 | 4000 | 6 | 3.5 | 7102019 | 950 |  | 69 | 978.3 | 1004.1 | 1010.4 | 1015.4 | 1022.2 | 1027 | 992.6 | 995.5 | 997.9 | 999.8 | 1001.7 | 69
40 | Statico SG 5000.6 | 5000 | 6 | 3.5 | 7102020 | 1050 |  | 70 | 977.8 | 1003.5 | 1009.7 | 1014.8 | 1021.5 | 1026.3 | 991.9 | 994.8 | 997.1 | 999.1 | 1000.9 | 70 |  |  |  |  | ρ dla T1 = | 999.9
41 | Statico SG 1000.10 | 1000 | 10 | 4 | 7103013 | 340 |  | 71 | 977.2 | 1002.8 | 1009 | 1014.1 | 1020.8 | 1025.6 | 991.2 | 994.1 | 996.4 | 998.3 | 1000.2 | 71 |  |  |  |  | ρ dla Tu = | 999.7
42 | Statico SG 1500.10 | 1500 | 10 | 4 | 7103014 | 460 |  | 72 | 976.6 | 1002.1 | 1008.4 | 1013.4 | 1020.1 | 1024.9 | 990.5 | 993.3 | 995.7 | 997.6 | 999.4 | 72 |  |  |  |  | V dla Tmin = | 0.0010001
43 | Statico SG 2000.10 | 2000 | 10 | 4 | 7103015 | 760 |  | 73 | 976 | 1001.5 | 1007.7 | 1012.7 | 1019.4 | 1024.2 | 989.8 | 992.6 | 994.9 | 996.8 | 998.6 | 73 |  |  |  |  | V dla Tu = | 0.0010003
44 | Statico SG 3000.10 | 3000 | 10 | 4 | 7103016 | 920 |  | 74 | 975.4 | 1000.8 | 1007 | 1012 | 1018.7 | 1023.4 | 989.1 | 991.9 | 994.2 | 996.1 | 997.8 | 74 |  |  |  |  | ∆V = | 2.0008e-07
45 | Statico SG 4000.10 | 4000 | 10 | 4 | 7103017 | 1060 |  | 75 | 974.8 | 1000.1 | 1006.3 | 1011.3 | 1018 | 1022.7 | 988.4 | 991.2 | 993.4 | 995.3 | 997 | 75 |  |  |  |  | e = | 0.00020002
46 | Statico SG 5000.10 | 5000 | 10 | 4 | 7103018 | 1180 |  | 76 | 974.2 | 999.5 | 1005.7 | 1010.7 | 1017.3 | 1022 | 987.7 | 990.4 | 992.7 | 994.5 | 996.3 | 76 |  |  |  |  | V = | 1.2401
[8 empty] | 77 | 973.6 | 998.8 | 1005 | 1010 | 1016.6 | 1021.3 | 987 | 989.7 | 992 | 993.8 | 995.5 | 77 |  |  |  |  | VWR1 = | 31
| 1 | V | PN |  | Nr art. | waga |  | 78 | 973 | 998.1 | 1004.3 | 1009.3 | 1015.9 | 1020.6 | 986.3 | 989 | 991.2 | 993 | 994.7 | 78 |  |  |  |  | VWR = | 32.2401
1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 79 | 972.4 | 997.5 | 1003.6 | 1008.6 | 1015.2 | 1019.9 | 985.6 | 988.3 | 990.5 | 992.2 | 993.9 | 79
2 | DD 8.10 | 8 | 10 |  | 7142020 | 3.9 |  | 80 | 971.8 | 996.8 | 1003 | 1007.9 | 1014.5 | 1019.2 | 984.9 | 987.5 | 989.7 | 991.5 | 993.1 | 80 |  |  |  |  | pa = | 2.1826
3 | DD 12.10 | 12 | 10 |  | 7142021 | 5.1 |  | 81 | 971.2 | 996.1 | 1002.2 | 1007.2 | 1013.7 | 1018.4 | 984.2 | 986.8 | 988.9 | 990.7 | 992.3 | 81
4 | DD 18.10 | 18 | 10 |  | 7142022 | 6.3 |  | 82 | 970.5 | 995.4 | 1001.5 | 1006.4 | 1013 | 1017.7 | 983.5 | 986 | 988.1 | 989.9 | 991.5 | 82
5 | DD 25.10 | 25 | 10 |  | 7142023 | 8.1 |  | 83 | 969.9 | 994.7 | 1000.8 | 1005.7 | 1012.3 | 1016.9 | 982.7 | 985.2 | 987.4 | 989.1 | 990.7 | 83 |  | T1 | poz. | % | Tz | rodzaj czynnika | Tu
6 | DD 35.10 | 35 | 10 |  | 7142024 | 10 |  | 84 | 969.3 | 994 | 1000.1 | 1005 | 1011.5 | 1016.2 | 982 | 984.5 | 986.6 | 988.3 | 989.9 | 84 |  | 7 | 1 | 0 | 30 | woda | 10
7 | DD 50.10 | 50 | 10 |  | 7142025 | 12.2 |  | 85 | 968.6 | 993.3 | 999.4 | 1004.3 | 1010.8 | 1015.5 | 981.2 | 983.7 | 985.8 | 987.5 | 989 | 85 | 1 | woda | 0
8 | DD 80.10 | 80 | 10 |  | 7142026 | 16.4 |  | 86 | 968 | 992.6 | 998.6 | 1003.5 | 1010.1 | 1014.7 | 980.5 | 982.9 | 985 | 986.6 | 988.2 | 86 | 2 | glikol etylenowy: 15% (-6˚C) | 15
9 | DU 140.6 | 140 | 6 |  | 7141002 | 25 |  | 87 | 967.3 | 991.9 | 997.9 | 1002.8 | 1009.3 | 1014 | 979.8 | 982.2 | 984.2 | 985.8 | 987.4 | 87 | 3 | glikol etylenowy: 20% (-9˚C) | 20
10 | DU 200.6 | 200 | 6 |  | 7141003 | 30 |  | 88 | 966.6 | 991.2 | 997.2 | 1002.1 | 1008.6 | 1013.2 | 979 | 981.4 | 983.4 | 985 | 986.6 | 88 | 4 | glikol etylenowy: 25% (-12˚C) | 25
11 | DU 300.6 | 300 | 6 |  | 7141004 | 35 |  | 89 | 966 | 990.5 | 996.5 | 1001.3 | 1007.9 | 1012.5 | 978.3 | 980.7 | 982.6 | 984.2 | 985.8 | 89 | 5 | glikol etylenowy: 30% (-16˚C) | 30
12 | DU 400.6 | 400 | 6 |  | 7141005 | 55 |  | 90 | 965.3 | 989.8 | 995.7 | 1000.6 | 1007.1 | 1011.7 | 977.5 | 979.9 | 981.8 | 983.4 | 985 | 90 | 6 | glikol etylenowy: 35% (-22˚C) | 35
13 | DU 500.6 | 500 | 6 |  | 7141006 | 61 |  | 91 | 964.6 | 989 | 995 | 999.8 | 1006.4 | 1011 | 976.8 | 979.1 | 981 | 982.6 | 984.1 | 91 | 7 | glikol etylenowy: 40% (-26˚C) | 40
14 | DU 600.6 | 600 | 6 |  | 7141007 | 67 |  | 92 | 964 | 988.3 | 994.2 | 999.1 | 1005.6 | 1010.2 | 976 | 978.3 | 980.2 | 981.8 | 983.3 | 92 | 8 | glikol propylenowy: 15% (-5˚C) | 15
15 | DU 200.10 | 200 | 10 |  | 7142003 | 50 |  | 93 | 963.3 | 987.5 | 993.5 | 998.3 | 1004.8 | 1009.4 | 975.2 | 977.5 | 979.4 | 980.9 | 982.4 | 93 | 9 | glikol propylenowy: 20% (-8˚C) | 20 |  | ρ dla Tz = | 995.7
16 | DU 300.10 | 300 | 10 |  | 7142004 | 55 |  | 94 | 962.6 | 986.8 | 992.7 | 997.6 | 1004 | 1008.6 | 974.4 | 976.7 | 978.6 | 980.1 | 981.6 | 94 | 10 | glikol propylenowy: 25% (-10˚C) | 25 |  | ρ dla T1 = | 999.9
17 | DU 500.10 | 500 | 10 |  | 7142006 | 83 |  | 95 | 961.9 | 986 | 992 | 996.8 | 1003.3 | 1007.8 | 973.6 | 975.9 | 977.8 | 979.3 | 980.7 | 95 | 11 | glikol propylenowy: 30% (-14˚C) | 30 |  | V dla Tmax = | 1.0043
18 | DG 700.6 | 700 | 6 |  | 7141008 | 200 |  | 96 | 961.2 | 985.3 | 991.2 | 996 | 1002.5 | 1007.1 | 972.8 | 975.1 | 976.9 | 978.4 | 979.8 | 96 | 12 | glikol propylenowy: 35% (-17˚C) | 35 |  | V dla Tmin = | 1.0001
19 | DG 1000.6 | 1000 | 6 |  | 7141009 | 280 |  | 97 | 960.5 | 984.5 | 990.5 | 995.3 | 1001.7 | 1006.3 | 972.1 | 974.3 | 976.1 | 977.6 | 979 | 97 | 13 | glikol propylenowy: 40% (-21˚C) | 40 |  | ∆V = | 0.0042186
20 | DG 1500.6 | 1500 | 6 |  | 7141010 | 385 |  | 98 | 959.8 | 983.8 | 989.7 | 994.5 | 1000.9 | 1005.5 | 971.3 | 973.5 | 975.3 | 976.8 | 978.1 | 98
21 | DG 2000.6 | 2000 | 6 |  | 7141015 | 655 |  | 99 | 959.1 | 983 | 988.9 | 993.7 | 1000.2 | 1004.7 | 970.5 | 972.7 | 974.5 | 975.9 | 977.3 | 99
22 | DG 3000.6 | 3000 | 6 |  | 7141012 | 810 |  | 100 | 958.3 | 982.3 | 988.2 | 993 | 999.4 | 1003.9 | 969.7 | 971.9 | 973.7 | 975.1 | 976.4 | 100
23 | DG 4000.6 | 4000 | 6 |  | 7141013 | 920
24 | DG 5000.6 | 5000 | 6 |  | 7141014 | 1015
25 | DG 300.10 | 300 | 10 |  | 7142008 | 170
26 | DG 500.10 | 500 | 10 |  | 7142009 | 225
27 | DG 700.10 | 700 | 10 |  | 7142010 | 240
28 | DG 1000.10 | 1000 | 16 |  | 7142011 | 330
29 | DG 1500.10 | 1500 | 16 |  | 7142012 | 445
30 | DG 2000.10 | 2000 | 16 |  | 7142017 | 735
31 | DG 3000.10 | 3000 | 16 |  | 7142014 | 890
32 | DG 4000.10 | 4000 | 16 |  | 7142015 | 1030
33 | DG 5000.10 | 5000 | 16 |  | 7142016 | 1145
34 | DG 300.16 | 300 | 16 |  | 7143000 | 190
35 | DG 500.16 | 500 | 16 |  | 7143001 | 255
36 | DG 700.16 | 700 | 16 |  | 7143002 | 280
37 | DG 1000.16 | 1000 | 16 |  | 7143003 | 385
38 | DG 1500.16 | 1500 | 16 |  | 7143004 | 510
39 | DG 2000.16 | 2000 | 16 |  | 7143012 | 820
40 | DG 3000.16 | 3000 | 16 |  | 7143006 | 995
41 | DG 4000.16 | 4000 | 16 |  | 7143007 | 1145
42 | DG 5000.16 | 5000 | 16 |  | 7143008 | 1280
|  |  |  | V= | nie dotyczy
|  |  |  | PN= | nie dotyczy
|  |  |  | S= | nie dotyczy
|  |  |  | typ= | nie dotyczy
| DLV 20 | 5351434 |  | nr= | nie dotyczy
| DLV 25 | 5351436 |  | DLV 20
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 101 | 0.05 | 0.0475 | 0.04625 | 0.04375 | 0.04125 | 0.04 | 0.0375 | 0.03125 | 0.025 | 0.01875 | 0.0125
[8 empty] | 102 | 0.075 | 0.07125 | 0.069375 | 0.065625 | 0.061875 | 0.06 | 0.05625 | 0.046875 | 0.0375 | 0.028125 | 0.01875
[8 empty] | 103 | 0.1 | 0.095 | 0.0925 | 0.0875 | 0.0825 | 0.08 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 104 | 0.15 | 0.1425 | 0.13875 | 0.13125 | 0.12375 | 0.12 | 0.1125 | 0.09375 | 0.075 | 0.05625 | 0.0375 |  | Pd | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.03 | 1.75 | 2.69 | 3.85 | 5.3 | 7.08 | 9.25 | 11.8 | 14.5
[8 empty] | 105 | 0.2 | 0.19 | 0.185 | 0.175 | 0.165 | 0.16 | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 0.05 |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 106 | 0.2375 | 0.22562 | 0.21969 | 0.20781 | 0.19594 | 0.19 | 0.17812 | 0.14844 | 0.11875 | 0.089062 | 0.059375 |  | Delta e |  | tu nie trzeba bo < 70 st. C | [5 empty] | 0.69% | 1.43% | 2.21% | 3.04% | 3.765% | 4.943% | 5.532% | 6.121% | 6.71% | 7.299% | 7.888% | 8.477% | 9.066%
[8 empty] | 107 | 0.275 | 0.26125 | 0.25438 | 0.24062 | 0.22687 | 0.22 | 0.20625 | 0.17188 | 0.1375 | 0.10312 | 0.06875
[8 empty] | 108 | 0.3 | 0.285 | 0.2775 | 0.2625 | 0.2475 | 0.24 | 0.225 | 0.1875 | 0.15 | 0.1125 | 0.075 |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 109 | 0.35 | 0.3325 | 0.32375 | 0.30625 | 0.28875 | 0.28 | 0.2625 | 0.21875 | 0.175 | 0.13125 | 0.0875 |  | e | 40% Glykol = -24 °C | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.03 | 0.0364 | 0.0431 | 0.0502 | 0.0576 | 0.0653 | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734
[8 empty] | 110 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 111 | 0.47875 | 0.45875 | 0.4475 | 0.4275 | 0.4075 | 0.39625 | 0.37625 | 0.33 | 0.28375 | 0.2375 | 0.19125 |  | pD | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
[8 empty] | 112 | 0.51813 | 0.49813 | 0.48625 | 0.46625 | 0.44625 | 0.43438 | 0.41437 | 0.37 | 0.32562 | 0.28125 | 0.23687
[8 empty] | 113 | 0.5575 | 0.5375 | 0.525 | 0.505 | 0.485 | 0.4725 | 0.4525 | 0.41 | 0.3675 | 0.325 | 0.2825
[8 empty] | 114 | 0.63625 | 0.61625 | 0.6025 | 0.5825 | 0.5625 | 0.54875 | 0.52875 | 0.49 | 0.45125 | 0.4125 | 0.37375
[8 empty] | 115 | 0.715 | 0.695 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.625 | 0.605 | 0.57 | 0.535 | 0.5 | 0.465
[8 empty] | 116 | 0.77406 | 0.75406 | 0.73812 | 0.71812 | 0.69812 | 0.68219 | 0.66219 | 0.63 | 0.59781 | 0.56562 | 0.53344
[8 empty] | 117 | 0.83313 | 0.81313 | 0.79625 | 0.77625 | 0.75625 | 0.73938 | 0.71937 | 0.69 | 0.66062 | 0.63125 | 0.60187
[8 empty] | 118 | 0.8725 | 0.8525 | 0.835 | 0.815 | 0.795 | 0.7775 | 0.7575 | 0.73 | 0.7025 | 0.675 | 0.6475
[8 empty] | 119 | 0.95125 | 0.93125 | 0.9125 | 0.8925 | 0.8725 | 0.85375 | 0.83375 | 0.81 | 0.78625 | 0.7625 | 0.73875
[8 empty] | 120 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83
[8 empty] | 121 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92
[8 empty] | 122 | 1.165 | 1.145 | 1.125 | 1.105 | 1.085 | 1.065 | 1.045 | 1.025 | 1.005 | 0.985 | 0.965
[8 empty] | 123 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01
[8 empty] | 124 | 1.3 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.1
[8 empty] | 125 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19
[8 empty] | 126 | 1.4575 | 1.4375 | 1.4175 | 1.3975 | 1.3775 | 1.3575 | 1.3375 | 1.3175 | 1.2975 | 1.2775 | 1.2575
[8 empty] | 127 | 1.525 | 1.505 | 1.485 | 1.465 | 1.445 | 1.425 | 1.405 | 1.385 | 1.365 | 1.345 | 1.325
[8 empty] | 128 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37
[8 empty] | 129 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.46
[8 empty] | 130 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55
[8 empty] | 131 | 1.8675 | 1.8475 | 1.8275 | 1.8075 | 1.7875 | 1.7675 | 1.7475 | 1.7275 | 1.7075 | 1.6875 | 1.6675
[8 empty] | 132 | 1.9263 | 1.9062 | 1.8862 | 1.8662 | 1.8462 | 1.8262 | 1.8062 | 1.7862 | 1.7662 | 1.7462 | 1.7262
[8 empty] | 133 | 1.985 | 1.965 | 1.945 | 1.925 | 1.905 | 1.885 | 1.865 | 1.845 | 1.825 | 1.805 | 1.785
[8 empty] | 134 | 2.1025 | 2.0825 | 2.0625 | 2.0425 | 2.0225 | 2.0025 | 1.9825 | 1.9625 | 1.9425 | 1.9225 | 1.9025
[8 empty] | 135 | 2.22 | 2.2 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02
[8 empty] | 136 | 2.3081 | 2.2881 | 2.2681 | 2.2481 | 2.2281 | 2.2081 | 2.1881 | 2.1681 | 2.1481 | 2.1281 | 2.1081
[8 empty] | 137 | 2.3962 | 2.3763 | 2.3562 | 2.3363 | 2.3162 | 2.2963 | 2.2762 | 2.2563 | 2.2362 | 2.2163 | 2.1962
[8 empty] | 138 | 2.455 | 2.435 | 2.415 | 2.395 | 2.375 | 2.355 | 2.335 | 2.315 | 2.295 | 2.275 | 2.255
[8 empty] | 139 | 2.5725 | 2.5525 | 2.5325 | 2.5125 | 2.4925 | 2.4725 | 2.4525 | 2.4325 | 2.4125 | 2.3925 | 2.3725
[8 empty] | 140 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 2.49
[8 empty] | 141 | 2.835 | 2.815 | 2.795 | 2.775 | 2.755 | 2.735 | 2.715 | 2.695 | 2.675 | 2.655 | 2.635
[8 empty] | 142 | 2.9075 | 2.8875 | 2.8675 | 2.8475 | 2.8275 | 2.8075 | 2.7875 | 2.7675 | 2.7475 | 2.7275 | 2.7075
[8 empty] | 143 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.88 | 2.86 | 2.84 | 2.82 | 2.8 | 2.78
[8 empty] | 144 | 3.125 | 3.105 | 3.085 | 3.065 | 3.045 | 3.025 | 3.005 | 2.985 | 2.965 | 2.945 | 2.925
[8 empty] | 145 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.21 | 3.19 | 3.17 | 3.15 | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.07
[8 empty] | 146 | 3.3788 | 3.3588 | 3.3388 | 3.3188 | 3.2988 | 3.2788 | 3.2588 | 3.2388 | 3.2188 | 3.1987 | 3.1787
[8 empty] | 147 | 3.4875 | 3.4675 | 3.4475 | 3.4275 | 3.4075 | 3.3875 | 3.3675 | 3.3475 | 3.3275 | 3.3075 | 3.2875
[8 empty] | 148 | 3.56 | 3.54 | 3.52 | 3.5 | 3.48 | 3.46 | 3.44 | 3.42 | 3.4 | 3.38 | 3.36
[8 empty] | 149 | 3.705 | 3.685 | 3.665 | 3.645 | 3.625 | 3.605 | 3.585 | 3.565 | 3.545 | 3.525 | 3.505
[8 empty] | 150 | 3.85 | 3.83 | 3.81 | 3.79 | 3.77 | 3.75 | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 3.67 | 3.65
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax / tmin °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | -34 | Stężenie glikolu % 0: 0.0123 | -34
[8 empty] | -33 | Stężenie glikolu % 0: 0.011725 | -33
[8 empty] | -32 | Stężenie glikolu % 0: 0.011437 | -32
[8 empty] | -31 | Stężenie glikolu % 0: 0.01115 | -31
[8 empty] | -30 | Stężenie glikolu % 0: 0.010575 | -30
[8 empty] | -29 | Stężenie glikolu % 0: 0.010288 | -29
[8 empty] | -28 | Stężenie glikolu % 0: 0.01 | -28
[8 empty] | -27 | Stężenie glikolu % 0: 0.0095 | -27
[8 empty] | -26 | Stężenie glikolu % 0: 0.009 | -26
[8 empty] | -25 | Stężenie glikolu % 0: 0.0085 | -25
[8 empty] | -24 | Stężenie glikolu % 0: 0.008 | -24
[8 empty] | -23 | Stężenie glikolu % 0: 0.0075 | -23
[8 empty] | -22 | Stężenie glikolu % 0: 0.007 | -22
[8 empty] | -21 | Stężenie glikolu % 0: 0.0065 | -21
[8 empty] | -20 | Stężenie glikolu % 0: 0.006 | -20
[8 empty] | -19 | Stężenie glikolu % 0: 0.0055 | -19
[8 empty] | -18 | Stężenie glikolu % 0: 0.005 | -18
[8 empty] | -17 | Stężenie glikolu % 0: 0.0045 | -17
[8 empty] | -16 | Stężenie glikolu % 0: 0.004 | -16
[8 empty] | -15 | Stężenie glikolu % 0: 0.00325 | -15
[8 empty] | -14 | Stężenie glikolu % 0: 0.002875 | -14
[8 empty] | -13 | Stężenie glikolu % 0: 0.0025 | -13
[8 empty] | -12 | Stężenie glikolu % 0: 0.00175 | -12
[8 empty] | -11 | Stężenie glikolu % 0: 0.001375 | -11
[8 empty] | -10 | Stężenie glikolu % 0: 0.001 | -10
[8 empty] | -9 | Stężenie glikolu % 0: 0.0009375 | -9
[8 empty] | -8 | Stężenie glikolu % 0: 0.000875 | -8
[8 empty] | -7 | Stężenie glikolu % 0: 0.0008125 | -7
[8 empty] | -6 | Stężenie glikolu % 0: 0.00075 | -6
[8 empty] | -5 | Stężenie glikolu % 0: 0.0006875 | -5
[8 empty] | -4 | Stężenie glikolu % 0: 0.000625 | -4
[8 empty] | -3 | Stężenie glikolu % 0: 0.0005625 | -3
[8 empty] | -2 | Stężenie glikolu % 0: 0.0005 | -2
[8 empty] | -1 | Stężenie glikolu % 0: 0.0004375 | -1
[8 empty] | 0 | Stężenie glikolu % 0: 0.000375 | 0
[8 empty] | 1 | Stężenie glikolu % 0: 0.0003125 | 1
[8 empty] | 2 | Stężenie glikolu % 0: 0.00025 | 2
[8 empty] | 3 | Stężenie glikolu % 0: 0.000125 | 3
[8 empty] | 4 | Stężenie glikolu % 0: 6.25e-05 | 4
[8 empty] | 5 | Stężenie glikolu % 0: 0 | 5
[8 empty] | 70 | Stężenie glikolu % 0: 0 | 70
[8 empty] | 71 | Stężenie glikolu % 0: 0.0008625 | 71
[8 empty] | 72 | Stężenie glikolu % 0: 0.001725 | 72
[8 empty] | 73 | Stężenie glikolu % 0: 0.0021563 | 73
[8 empty] | 74 | Stężenie glikolu % 0: 0.0028031 | 74
[8 empty] | 75 | Stężenie glikolu % 0: 0.00345 | 75
[8 empty] | 76 | Stężenie glikolu % 0: 0.0039891 | 76
[8 empty] | 77 | Stężenie glikolu % 0: 0.004582 | 77
[8 empty] | 78 | Stężenie glikolu % 0: 0.005175 | 78
[8 empty] | 79 | Stężenie glikolu % 0: 0.0060375 | 79
[8 empty] | 80 | Stężenie glikolu % 0: 0.0069 | 80
[8 empty] | 81 | Stężenie glikolu % 0: 0.007825 | 81
[8 empty] | 82 | Stężenie glikolu % 0: 0.00875 | 82
[8 empty] | 83 | Stężenie glikolu % 0: 0.0092125 | 83
[8 empty] | 84 | Stężenie glikolu % 0: 0.0099063 | 84
[8 empty] | 85 | Stężenie glikolu % 0: 0.0106 | 85
[8 empty] | 86 | Stężenie glikolu % 0: 0.011178 | 86
[8 empty] | 87 | Stężenie glikolu % 0: 0.011814 | 87
[8 empty] | 88 | Stężenie glikolu % 0: 0.01245 | 88
[8 empty] | 89 | Stężenie glikolu % 0: 0.013375 | 89
[8 empty] | 90 | Stężenie glikolu % 0: 0.0143 | 90
[8 empty] | 91 | Stężenie glikolu % 0: 0.015275
[8 empty] | 92 | Stężenie glikolu % 0: 0.01625
[8 empty] | 93 | Stężenie glikolu % 0: 0.016738
[8 empty] | 94 | Stężenie glikolu % 0: 0.017469
[8 empty] | 95 | Stężenie glikolu % 0: 0.0182
[8 empty] | 96 | Stężenie glikolu % 0: 0.018809
[8 empty] | 97 | Stężenie glikolu % 0: 0.01948
[8 empty] | 98 | Stężenie glikolu % 0: 0.02015
[8 empty] | 99 | Stężenie glikolu % 0: 0.021125
[8 empty] | 100 | Stężenie glikolu % 0: 0.0221
[8 empty] | 101 | Stężenie glikolu % 0: 0.023138
[8 empty] | 102 | Stężenie glikolu % 0: 0.024175
[8 empty] | 103 | Stężenie glikolu % 0: 0.024694
[8 empty] | 104 | Stężenie glikolu % 0: 0.025472
[8 empty] | 105 | Stężenie glikolu % 0: 0.02625
[8 empty] | 106 | Stężenie glikolu % 0: 0.026898
[8 empty] | 107 | Stężenie glikolu % 0: 0.027612
[8 empty] | 108 | Stężenie glikolu % 0: 0.028325
[8 empty] | 109 | Stężenie glikolu % 0: 0.029362
[8 empty] | 110 | Stężenie glikolu % 0: 0.0304
[8 empty] | 111 | Stężenie glikolu % 0: 0.031313
[8 empty] | 112 | Stężenie glikolu % 0: 0.032225
[8 empty] | 113 | Stężenie glikolu % 0: 0.032681
[8 empty] | 114 | Stężenie glikolu % 0: 0.033366
[8 empty] | 115 | Stężenie glikolu % 0: 0.03405
[8 empty] | 116 | Stężenie glikolu % 0: 0.03462
[8 empty] | 117 | Stężenie glikolu % 0: 0.035248
[8 empty] | 118 | Stężenie glikolu % 0: 0.035875
[8 empty] | 119 | Stężenie glikolu % 0: 0.036788
[8 empty] | 120 | Stężenie glikolu % 0: 0.0377
[8 empty] | 121 | Stężenie glikolu % 0: 0.039162
[8 empty] | 122 | Stężenie glikolu % 0: 0.040625
[8 empty] | 123 | Stężenie glikolu % 0: 0.041356
[8 empty] | 124 | Stężenie glikolu % 0: 0.042453
[8 empty] | 125 | Stężenie glikolu % 0: 0.04355
[8 empty] | 126 | Stężenie glikolu % 0: 0.044464
[8 empty] | 127 | Stężenie glikolu % 0: 0.04547
[8 empty] | 128 | Stężenie glikolu % 0: 0.046475
[8 empty] | 129 | Stężenie glikolu % 0: 0.047938
[8 empty] | 130 | Stężenie glikolu % 0: 0.0494

## 3 (hidden)
|  | poz. | % | Tmax | rodzaj czynnika |  | 5
|  | 1 | 0 | 40 | woda
1 | woda | 0
2 | glikol etylenowy: 15% (-6˚C) | 20 | [8 empty] | Stężenie glikolu etylenowego % | [5 empty] | Stężenie glikolu propylenowego %
3 | glikol etylenowy: 20% (-9˚C) | 20 |  | pa*10 | 19 |  |  | t °C | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | t °C
4 | glikol etylenowy: 25% (-12˚C) | 25 |  | pa | 1.9 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | Tmin | Tmax
5 | glikol etylenowy: 30% (-16˚C) | 30 | [5 empty] | -26 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.9 | -26 | 5 | 40
6 | glikol etylenowy: 35% (-22˚C) | 35 | [5 empty] | -25 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.7 | -25
7 | glikol etylenowy: 40% (-26˚C) | 40 | [5 empty] | -24 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.5 | -24 | ρ dla Tmax = | 992.2
8 | glikol propylenowy: 15% (-5˚C) | 15 | [5 empty] | -23 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.3 | -23 | ρ dla Tmin = | 1000
9 | glikol propylenowy: 20% (-8˚C) | 20 | [5 empty] | -22 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1064.2; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.1 | -22 | V dla Tmax = | 0.0010079
10 | glikol propylenowy: 25% (-10˚C) | 25 | [5 empty] | -21 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1064; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.9; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1057.6 | -21 | V dla Tmin = | 0.001
11 | glikol propylenowy: 30% (-14˚C) | 30 | [5 empty] | -20 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1057.1 | -20 | ∆V = | 7.8613e-06
12 | glikol propylenowy: 35% (-17˚C) | 35 | [5 empty] | -19 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.5; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.4; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1056.6 | -19 | e = | 0.0078613
13 | glikol propylenowy: 40% (-21˚C) | 40 | [5 empty] | -18 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1056.1 | -18
[8 empty] | -17 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1051.5; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1055.6 | -17
| PSV*10= | 60 | [5 empty] | -16 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.5; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1051.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1055.1 | -16
[8 empty] | -15 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.7; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.6; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.2; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1050.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1054.6 | -15
| PSVmin= | 4 | 3.9 | 4 |  |  |  | -14 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.5; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.9; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1050.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1054.1 | -14
|  | 1 | [5 empty] | -13 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.3; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.6; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.6; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1049.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1053.6 | -13
| Vento | TRUE | 5 |  |  |  |  | -12 | Stężenie glikolu etylenowego % 25 4: 1043.7; Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.1; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1061.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.3; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.1; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1049.2; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1053.1 | -12
[8 empty] | -11 | Stężenie glikolu etylenowego % 25 4: 1043.5; Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1050.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1061.6; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1044.7; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1048.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1052.6 | -11
| e= | 0.0078613 |  | V= | 1500 |  |  | -10 |  |  |  | 1043.3 | 1050.7 | 1061.4 | 1068.7 |  |  | 1039.4 | 1044.3 | 1048.2 | 1052.1 | -10
| VWR= | 443.5 |  | PN= | 6 |  |  | -9 |  |  | 1034.4 | 1043.1 | 1050.5 | 1061 | 1068.3 |  |  | 1039 | 1043.8 | 1047.7 | 1051.6 | -9
| pD= | #N/A |  | S= | 400 |  |  | -8 |  |  | 1034.2 | 1042.9 | 1050.3 | 1060.7 | 1067.9 |  | 1033 | 1038.5 | 1043.3 | 1047.2 | 1051 | -8
[8 empty] | -7 |  |  | 1034 | 1042.7 | 1050 | 1060.3 | 1067.5 |  | 1032.7 | 1038.1 | 1042.9 | 1046.8 | 1050.5 | -7
| 11 | [6 empty] | -6 |  |  | 1033.8 | 1042.5 | 1049.8 | 1060 | 1067.1 |  | 1032.3 | 1037.7 | 1042.4 | 1046.3 | 1050 | -6
|  | V | PN |  | Nr art. | waga |  | -5 |  |  | 1033.6 | 1042.3 | 1049.6 | 1059.7 | 1066.7 |  | 1031.9 | 1037.3 | 1041.9 | 1045.8 | 1049.4 | -5
1 | Compresso CU 200.6 (podstawowe) | 200 | 6 |  | 7121000 | 36 |  | -4 |  |  | 1033.4 | 1042.1 | 1049.4 | 1059.3 | 1066.3 |  | 1031.6 | 1036.9 | 1041.5 | 1045.3 | 1048.9 | -4
2 | Compresso CU 300.6 (podstawowe) | 300 | 6 |  | 7121001 | 45 |  | -3 |  |  | 1033.2 | 1041.9 | 1049.1 | 1059 | 1065.9 |  | 1031.2 | 1036.4 | 1041 | 1044.8 | 1048.4 | -3
3 | Compresso CU 400.6 (podstawowe) | 400 | 6 |  | 7121002 | 65 |  | -2 |  |  | 1033 | 1041.7 | 1048.9 | 1058.6 | 1065.5 |  | 1030.8 | 1036 | 1040.6 | 1044.3 | 1047.9 | -2
4 | Compresso CU 500.6 (podstawowe) | 500 | 6 |  | 7121003 | 76 |  | -1 |  |  | 1032.8 | 1041.5 | 1048.7 | 1058.3 | 1065.1 |  | 1030.4 | 1035.6 | 1040.1 | 1043.8 | 1047.3 | -1
5 | Compresso CU 600.6 (podstawowe) | 600 | 6 |  | 7121004 | 83 |  | 0 | 999.9 |  | 1032.6 | 1041.3 | 1048.5 | 1057.9 | 1064.7 |  | 1030 | 1035.2 | 1039.6 | 1043.3 | 1046.8 | 0
6 | Compresso CU 800.6 (podstawowe) | 800 | 6 |  | 7121005 | 108 |  | 1 | 999.9 |  | 1032.4 | 1041 | 1048.1 | 1057.5 | 1064.2 |  | 1029.6 | 1034.7 | 1039.1 | 1042.7 | 1046.2 | 1
7 | Compresso CG 300.6 (podstawowe) | 300 | 6 |  | 7121006 | 140 |  | 2 | 999.9 |  | 1032.3 | 1040.8 | 1047.8 | 1057.1 | 1063.8 |  | 1029.1 | 1034.3 | 1038.6 | 1042.2 | 1045.7 | 2
8 | Compresso CG 500.6 (podstawowe) | 500 | 6 |  | 7121007 | 190 |  | 3 | 1000 |  | 1032.1 | 1040.5 | 1047.5 | 1056.7 | 1063.4 |  | 1028.7 | 1033.8 | 1038.1 | 1041.7 | 1045.1 | 3
9 | Compresso CG 700.6 (podstawowe) | 700 | 6 |  | 7121008 | 210 |  | 4 | 1000 |  | 1031.9 | 1040.3 | 1047.1 | 1056.3 | 1062.9 |  | 1028.3 | 1033.3 | 1037.6 | 1041.2 | 1044.6 | 4
10 | Compresso CG 1000.6 (podstawowe) | 1000 | 6 |  | 7121009 | 290 |  | 5 | 1000 |  | 1031.7 | 1040 | 1046.8 | 1055.9 | 1062.5 |  | 1027.9 | 1032.9 | 1037.1 | 1040.6 | 1044 | 5
11 | Compresso CG 1500.6 (podstawowe) | 1500 | 6 |  | 7121010 | 400 |  | 6 | 999.9 |  | 1031.5 | 1039.7 | 1046.5 | 1055.5 | 1062.1 |  | 1027.4 | 1032.4 | 1036.6 | 1040.1 | 1043.5 | 6
12 | Compresso CG 2000.6 (podstawowe) | 2000 | 6 |  | 7121015 | 680 |  | 7 | 999.9 |  | 1031.3 | 1039.5 | 1046.2 | 1055.1 | 1061.6 |  | 1027 | 1031.9 | 1036.1 | 1039.6 | 1042.9 | 7
13 | Compresso CG 3000.6 (podstawowe) | 3000 | 6 |  | 7121012 | 840 |  | 8 | 999.8 |  | 1031.2 | 1039.2 | 1045.8 | 1054.7 | 1061.2 |  | 1026.6 | 1031.5 | 1035.6 | 1039.1 | 1042.4 | 8
14 | Compresso CG 4000.6 (podstawowe) | 4000 | 6 |  | 7121013 | 950 |  | 9 | 999.8 |  | 1031 | 1039 | 1045.5 | 1054.3 | 1060.8 |  | 1026.2 | 1031 | 1035.1 | 1038.5 | 1041.8 | 9
15 | Compresso CG 5000.6 (podstawowe) | 5000 | 6 |  | 7121014 | 1050 |  | 10 | 999.7 |  | 1030.8 | 1038.7 | 1045.2 | 1053.9 | 1060.3 |  | 1025.7 | 1030.5 | 1034.7 | 1038 | 1041.2 | 10
16 | Compresso CG 300.10 (podstawowe) | 300 | 10 |  | 7130000 | 160 |  | 11 | 999.6 |  | 1030.5 | 1038.4 | 1044.8 | 1053.5 | 1059.9 |  | 1025.3 | 1030 | 1034.1 | 1037.4 | 1040.7 | 11
17 | Compresso CG 500.10 (podstawowe) | 500 | 10 |  | 7130001 | 220 |  | 12 | 999.4 |  | 1030.2 | 1038 | 1044.4 | 1053.1 | 1059.5 |  | 1024.8 | 1029.5 | 1033.6 | 1036.9 | 1040.1 | 12
18 | Compresso CG 700.10 (podstawowe) | 700 | 10 |  | 7130002 | 250 |  | 13 | 999.3 |  | 1029.9 | 1037.6 | 1044 | 1052.7 | 1059 |  | 1024.4 | 1029 | 1033 | 1036.3 | 1039.5 | 13
19 | Compresso CG 1000.10 (podstawowe) | 1000 | 10 |  | 7130003 | 340 |  | 14 | 999.1 |  | 1029.7 | 1037.3 | 1043.6 | 1052.3 | 1058.6 |  | 1023.9 | 1028.5 | 1032.5 | 1035.8 | 1038.9 | 14
20 | Compresso CG 1500.10 (podstawowe) | 1500 | 10 |  | 7130004 | 460 |  | 15 | 999 |  | 1029.4 | 1036.9 | 1043.2 | 1051.9 | 1058.2 |  | 1023.4 | 1028 | 1032 | 1035.2 | 1038.3 | 15
21 | Compresso CG 2000.10 (podstawowe) | 2000 | 10 |  | 7130009 | 760 |  | 16 | 998.8 |  | 1029.1 | 1036.6 | 1042.8 | 1051.5 | 1057.7 |  | 1023 | 1027.5 | 1031.4 | 1034.6 | 1037.7 | 16
22 | Compresso CG 3000.10 (podstawowe) | 3000 | 10 |  | 7130006 | 920 |  | 17 | 998.7 |  | 1028.8 | 1036.2 | 1042.4 | 1051.1 | 1057.3 |  | 1022.5 | 1027 | 1030.9 | 1034.1 | 1037.1 | 17
23 | Compresso CG 4000.10 (podstawowe) | 4000 | 10 |  | 7130007 | 1060 |  | 18 | 998.5 |  | 1028.5 | 1035.9 | 1042 | 1050.7 | 1056.9 |  | 1022 | 1026.5 | 1030.4 | 1033.5 | 1036.5 | 18
24 | Compresso CG 5000.10 (podstawowe) | 5000 | 10 |  | 7130008 | 1180 |  | 19 | 998.4 |  | 1028.2 | 1035.5 | 1041.6 | 1050.3 | 1056.4 |  | 1021.6 | 1026 | 1029.8 | 1032.9 | 1035.9 | 19
[8 empty] | 20 | 998.2 |  | 1027.9 | 1035.1 | 1041.2 | 1049.9 | 1056 |  | 1021.1 | 1025.6 | 1029.3 | 1032.4 | 1035.4 | 20
[8 empty] | 21 | 998 |  | 1027.6 | 1034.8 | 1040.8 | 1049.5 | 1055.5 |  | 1020.6 | 1025 | 1028.7 | 1031.8 | 1034.7 | 21
[8 empty] | 22 | 997.7 |  | 1027.2 | 1034.4 | 1040.4 | 1049 | 1055 |  | 1020.1 | 1024.5 | 1028.2 | 1031.2 | 1034.1 | 22
[8 empty] | 23 | 997.5 |  | 1026.9 | 1034 | 1040 | 1048.5 | 1054.5 |  | 1019.6 | 1023.9 | 1027.6 | 1030.6 | 1033.5 | 23
[8 empty] | 24 | 997.2 |  | 1026.5 | 1033.6 | 1039.6 | 1048.1 | 1053.9 |  | 1019.1 | 1023.4 | 1027 | 1030 | 1032.8 | 24
[8 empty] | 25 | 997 |  | 1026.1 | 1033.3 | 1039.2 | 1047.6 | 1053.4 |  | 1018.6 | 1022.8 | 1026.5 | 1029.4 | 1032.2 | 25
[8 empty] | 26 | 996.7 |  | 1025.8 | 1032.9 | 1038.8 | 1047.1 | 1052.9 |  | 1018.1 | 1022.3 | 1025.9 | 1028.8 | 1031.6 | 26
[8 empty] | 27 | 996.5 |  | 1025.4 | 1032.5 | 1038.4 | 1046.6 | 1052.4 |  | 1017.6 | 1021.7 | 1025.3 | 1028.2 | 1031 | 27
[8 empty] | 28 | 996.2 |  | 1025 | 1032.1 | 1038 | 1046.2 | 1051.9 |  | 1017.1 | 1021.2 | 1024.7 | 1027.6 | 1030.3 | 28
[8 empty] | 29 | 996 |  | 1024.7 | 1031.7 | 1037.6 | 1045.7 | 1051.4 |  | 1016.6 | 1020.6 | 1024.2 | 1027 | 1029.7 | 29
[8 empty] | 30 | 995.7 |  | 1024.3 | 1031.4 | 1037.2 | 1045.2 | 1050.9 |  | 1016.1 | 1020.1 | 1023.6 | 1026.4 | 1029.1 | 30
[8 empty] | 31 | 995.4 |  | 1024 | 1031 | 1036.8 | 1044.8 | 1050.4 |  | 1015.5 | 1019.5 | 1023 | 1025.8 | 1028.4 | 31
[8 empty] | 32 | 995 |  | 1023.6 | 1030.6 | 1036.3 | 1044.3 | 1049.8 |  | 1015 | 1018.9 | 1022.4 | 1025.2 | 1027.8 | 32
[8 empty] | 33 | 994.7 |  | 1023.2 | 1030.2 | 1035.9 | 1043.8 | 1049.3 |  | 1014.4 | 1018.4 | 1021.8 | 1024.5 | 1027.1 | 33
[8 empty] | 34 | 994.3 |  | 1022.9 | 1029.8 | 1035.5 | 1043.3 | 1048.8 |  | 1013.9 | 1017.8 | 1021.2 | 1023.9 | 1026.4 | 34
[8 empty] | 35 | 994 |  | 1022.5 | 1029.5 | 1035.1 | 1042.9 | 1048.3 |  | 1013.4 | 1017.2 | 1020.6 | 1023.3 | 1025.8 | 35
[8 empty] | 36 | 993.6 |  | 1022.1 | 1029.1 | 1034.7 | 1042.4 | 1047.8 |  | 1012.8 | 1016.6 | 1020 | 1022.6 | 1025.1 | 36
[8 empty] | 37 | 993.3 |  | 1021.8 | 1028.7 | 1034.3 | 1041.9 | 1047.3 |  | 1012.3 | 1016.1 | 1019.3 | 1022 | 1024.5 | 37
[8 empty] | 38 | 992.9 |  | 1021.4 | 1028.3 | 1033.9 | 1041.5 | 1046.8 |  | 1011.7 | 1015.5 | 1018.7 | 1021.4 | 1023.8 | 38
[8 empty] | 39 | 992.6 |  | 1021.1 | 1028 | 1033.5 | 1041 | 1046.2 |  | 1011.2 | 1014.9 | 1018.1 | 1020.7 | 1023.2 | 39
[8 empty] | 40 | 992.2 |  | 1020.7 | 1027.6 | 1033.1 | 1040.5 | 1045.7 |  | 1010.6 | 1014.3 | 1017.5 | 1020.1 | 1022.5 | 40
[8 empty] | 41 | 991.8 |  | 1020.2 | 1027 | 1032.6 | 1039.9 | 1045.1 |  | 1010 | 1013.7 | 1016.9 | 1019.4 | 1021.8 | 41
[8 empty] | 42 | 991.4 |  | 1019.6 | 1026.5 | 1032 | 1039.3 | 1044.5 |  | 1009.5 | 1013.1 | 1016.2 | 1018.8 | 1021.1 | 42
| 1 | V | PN |  | Nr art. | waga |  | 43 | 991 |  | 1019.1 | 1025.9 | 1031.4 | 1038.7 | 1043.9 |  | 1008.9 | 1012.5 | 1015.6 | 1018.1 | 1020.5 | 43
1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 44 | 990.6 |  | 1018.6 | 1025.4 | 1030.9 | 1038.1 | 1043.3 |  | 1008.3 | 1011.9 | 1014.9 | 1017.4 | 1019.8 | 44
2 | DD 8.10 | 8 | 10 |  | 7142020 | 3.9 |  | 45 | 990.2 |  | 1018 | 1024.8 | 1030.3 | 1037.5 | 1042.7 |  | 1007.7 | 1011.3 | 1014.3 | 1016.8 | 1019.1 | 45
3 | DD 12.10 | 12 | 10 |  | 7142021 | 5.1 |  | 46 | 989.8 |  | 1017.5 | 1024.3 | 1029.7 | 1036.9 | 1042.1 |  | 1007.1 | 1010.6 | 1013.6 | 1016.1 | 1018.4 | 46
4 | DD 18.10 | 18 | 10 |  | 7142022 | 6.3 |  | 47 | 989.4 |  | 1017 | 1023.7 | 1029.2 | 1036.3 | 1041.4 |  | 1006.5 | 1010 | 1013 | 1015.4 | 1017.7 | 47
5 | DD 25.10 | 25 | 10 |  | 7142023 | 8.1 |  | 48 | 988.9 |  | 1016.4 | 1023.2 | 1028.6 | 1035.7 | 1040.8 |  | 1006 | 1009.4 | 1012.3 | 1014.7 | 1017 | 48
6 | DD 35.10 | 35 | 10 |  | 7142024 | 10 |  | 49 | 988.5 |  | 1015.9 | 1022.6 | 1028 | 1035.1 | 1040.2 |  | 1005.4 | 1008.8 | 1011.7 | 1014.1 | 1016.3 | 49
7 | DD 50.10 | 50 | 10 |  | 7142025 | 12.2 |  | 50 | 988 |  | 1015.4 | 1022.1 | 1027.4 | 1034.5 | 1039.6 |  | 1004.8 | 1008.2 | 1011.1 | 1013.4 | 1015.7 | 50
8 | DD 80.10 | 80 | 10 |  | 7142026 | 16.4 |  | 51 | 987.6 |  | 1014.8 | 1021.5 | 1026.8 | 1033.9 | 1039 |  | 1004.2 | 1007.5 | 1010.4 | 1012.7 | 1014.9 | 51
9 | DU 140.6 | 140 | 6 |  | 7141002 | 25 |  | 52 | 987.1 |  | 1014.2 | 1020.9 | 1026.2 | 1033.3 | 1038.3 |  | 1003.6 | 1006.9 | 1009.7 | 1012 | 1014.2 | 52
10 | DU 200.6 | 200 | 6 |  | 7141003 | 30 |  | 53 | 986.6 |  | 1013.6 | 1020.3 | 1025.6 | 1032.7 | 1037.7 |  | 1002.9 | 1006.2 | 1009 | 1011.3 | 1013.5 | 53
11 | DU 300.6 | 300 | 6 |  | 7141004 | 35 |  | 54 | 986.2 |  | 1013.1 | 1019.7 | 1025 | 1032 | 1037 |  | 1002.3 | 1005.6 | 1008.4 | 1010.6 | 1012.8 | 54
12 | DU 400.6 | 400 | 6 |  | 7141005 | 55 |  | 55 | 985.7 |  | 1012.5 | 1019.1 | 1024.4 | 1031.4 | 1036.4 |  | 1001.7 | 1005 | 1007.7 | 1009.9 | 1012.1 | 55
13 | DU 500.6 | 500 | 6 |  | 7141006 | 61 |  | 56 | 985.2 |  | 1011.9 | 1018.5 | 1023.8 | 1030.8 | 1035.7 |  | 1001.1 | 1004.3 | 1007 | 1009.3 | 1011.4 | 56
14 | DU 600.6 | 600 | 6 |  | 7141007 | 67 |  | 57 | 984.7 |  | 1011.3 | 1017.9 | 1023.2 | 1030.1 | 1035.1 |  | 1000.5 | 1003.7 | 1006.4 | 1008.6 | 1010.7 | 57
15 | DU 200.10 | 200 | 10 |  | 7142003 | 50 |  | 58 | 984.2 |  | 1010.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1029.5 | 1034.4 |  | 999.8 | 1003 | 1005.7 | 1007.9 | 1009.9 | 58
16 | DU 300.10 | 300 | 10 |  | 7142004 | 55 |  | 59 | 983.7 |  | 1010.2 | 1016.7 | 1021.9 | 1028.9 | 1033.8 |  | 999.2 | 1002.4 | 1005 | 1007.2 | 1009.2 | 59
17 | DU 500.10 | 500 | 10 |  | 7142006 | 83 |  | 60 | 983.2 |  | 1009.6 | 1016.1 | 1021.3 | 1028.3 | 1033.1 |  | 998.6 | 1001.7 | 1004.4 | 1006.5 | 1008.5 | 60
18 | DG 700.6 | 700 | 6 |  | 7141008 | 200 |  | 61 | 982.7 |  | 1009 | 1015.4 | 1020.7 | 1027.6 | 1032.5 |  | 997.9 | 1001 | 1003.6 | 1005.7 | 1007.7 | 61
19 | DG 1000.6 | 1000 | 6 |  | 7141009 | 280 |  | 62 | 982.2 |  | 1008.4 | 1014.8 | 1020 | 1026.9 | 1031.8 |  | 997.3 | 1000.3 | 1002.9 | 1005 | 1007 | 62
20 | DG 1500.6 | 1500 | 6 |  | 7141010 | 385 |  | 63 | 981.6 |  | 1007.8 | 1014.2 | 1019.4 | 1026.2 | 1031.1 |  | 996.6 | 999.6 | 1002.2 | 1004.3 | 1006.2 | 63
21 | DG 2000.6 | 2000 | 6 |  | 7141015 | 655 |  | 64 | 981.1 |  | 1007.2 | 1013.5 | 1018.7 | 1025.6 | 1030.4 |  | 995.9 | 998.9 | 1001.5 | 1003.5 | 1005.5 | 64
22 | DG 3000.6 | 3000 | 6 |  | 7141012 | 810 |  | 65 | 980.5 |  | 1006.5 | 1012.9 | 1018 | 1024.9 | 1029.7 |  | 995.3 | 998.3 | 1000.8 | 1002.8 | 1004.7 | 65
23 | DG 4000.6 | 4000 | 6 |  | 7141013 | 920 |  | 66 | 980 |  | 1005.9 | 1012.3 | 1017.4 | 1024.2 | 1029 |  | 994.6 | 997.6 | 1000 | 1002.1 | 1004 | 66
24 | DG 5000.6 | 5000 | 6 |  | 7141014 | 1015 |  | 67 | 979.4 |  | 1005.3 | 1011.6 | 1016.7 | 1023.5 | 1028.4 |  | 993.9 | 996.9 | 999.3 | 1001.3 | 1003.2 | 67
25 | DG 300.10 | 300 | 10 |  | 7142008 | 170 |  | 68 | 978.9 |  | 1004.7 | 1011 | 1016.1 | 1022.9 | 1027.7 |  | 993.3 | 996.2 | 998.6 | 1000.6 | 1002.5 | 68
26 | DG 500.10 | 500 | 10 |  | 7142009 | 225 |  | 69 | 978.3 |  | 1004.1 | 1010.4 | 1015.4 | 1022.2 | 1027 |  | 992.6 | 995.5 | 997.9 | 999.8 | 1001.7 | 69
27 | DG 700.10 | 700 | 10 |  | 7142010 | 240 |  | 70 | 977.8 |  | 1003.5 | 1009.7 | 1014.8 | 1021.5 | 1026.3 |  | 991.9 | 994.8 | 997.1 | 999.1 | 1000.9 | 70
28 | DG 1000.10 | 1000 | 16 |  | 7142011 | 330 |  | 71 | 977.2 |  | 1002.8 | 1009 | 1014.1 | 1020.8 | 1025.6 |  | 991.2 | 994.1 | 996.4 | 998.3 | 1000.2 | 71
29 | DG 1500.10 | 1500 | 16 |  | 7142012 | 445 |  | 72 | 976.6 |  | 1002.1 | 1008.4 | 1013.4 | 1020.1 | 1024.9 |  | 990.5 | 993.3 | 995.7 | 997.6 | 999.4 | 72
30 | DG 2000.10 | 2000 | 16 |  | 7142017 | 735 |  | 73 | 976 |  | 1001.5 | 1007.7 | 1012.7 | 1019.4 | 1024.2 |  | 989.8 | 992.6 | 994.9 | 996.8 | 998.6 | 73
31 | DG 3000.10 | 3000 | 16 |  | 7142014 | 890 |  | 74 | 975.4 |  | 1000.8 | 1007 | 1012 | 1018.7 | 1023.4 |  | 989.1 | 991.9 | 994.2 | 996.1 | 997.8 | 74
32 | DG 4000.10 | 4000 | 16 |  | 7142015 | 1030 |  | 75 | 974.8 |  | 1000.1 | 1006.3 | 1011.3 | 1018 | 1022.7 |  | 988.4 | 991.2 | 993.4 | 995.3 | 997 | 75
33 | DG 5000.10 | 5000 | 16 |  | 7142016 | 1145 |  | 76 | 974.2 |  | 999.5 | 1005.7 | 1010.7 | 1017.3 | 1022 |  | 987.7 | 990.4 | 992.7 | 994.5 | 996.3 | 76
34 | DG 300.16 | 300 | 16 |  | 7143000 | 190 |  | 77 | 973.6 |  | 998.8 | 1005 | 1010 | 1016.6 | 1021.3 |  | 987 | 989.7 | 992 | 993.8 | 995.5 | 77
35 | DG 500.16 | 500 | 16 |  | 7143001 | 255 |  | 78 | 973 |  | 998.1 | 1004.3 | 1009.3 | 1015.9 | 1020.6 |  | 986.3 | 989 | 991.2 | 993 | 994.7 | 78
36 | DG 700.16 | 700 | 16 |  | 7143002 | 280 |  | 79 | 972.4 |  | 997.5 | 1003.6 | 1008.6 | 1015.2 | 1019.9 |  | 985.6 | 988.3 | 990.5 | 992.2 | 993.9 | 79
37 | DG 1000.16 | 1000 | 16 |  | 7143003 | 385 |  | 80 | 971.8 |  | 996.8 | 1003 | 1007.9 | 1014.5 | 1019.2 |  | 984.9 | 987.5 | 989.7 | 991.5 | 993.1 | 80
38 | DG 1500.16 | 1500 | 16 |  | 7143004 | 510 |  | 81 | 971.2 |  | 996.1 | 1002.2 | 1007.2 | 1013.7 | 1018.4 |  | 984.2 | 986.8 | 988.9 | 990.7 | 992.3 | 81
39 | DG 2000.16 | 2000 | 16 |  | 7143012 | 820 |  | 82 | 970.5 |  | 995.4 | 1001.5 | 1006.4 | 1013 | 1017.7 |  | 983.5 | 986 | 988.1 | 989.9 | 991.5 | 82
40 | DG 3000.16 | 3000 | 16 |  | 7143006 | 995 |  | 83 | 969.9 |  | 994.7 | 1000.8 | 1005.7 | 1012.3 | 1016.9 |  | 982.7 | 985.2 | 987.4 | 989.1 | 990.7 | 83
41 | DG 4000.16 | 4000 | 16 |  | 7143007 | 1145 |  | 84 | 969.3 |  | 994 | 1000.1 | 1005 | 1011.5 | 1016.2 |  | 982 | 984.5 | 986.6 | 988.3 | 989.9 | 84
42 | DG 5000.16 | 5000 | 16 |  | 7143008 | 1280 |  | 85 | 968.6 |  | 993.3 | 999.4 | 1004.3 | 1010.8 | 1015.5 |  | 981.2 | 983.7 | 985.8 | 987.5 | 989 | 85
[8 empty] | 86 | 968 |  | 992.6 | 998.6 | 1003.5 | 1010.1 | 1014.7 |  | 980.5 | 982.9 | 985 | 986.6 | 988.2 | 86
|  |  |  | V= | nie dotyczy |  |  | 87 | 967.3 |  | 991.9 | 997.9 | 1002.8 | 1009.3 | 1014 |  | 979.8 | 982.2 | 984.2 | 985.8 | 987.4 | 87
|  |  |  | PN= | nie dotyczy |  |  | 88 | 966.6 |  | 991.2 | 997.2 | 1002.1 | 1008.6 | 1013.2 |  | 979 | 981.4 | 983.4 | 985 | 986.6 | 88
|  |  |  | S= | nie dotyczy |  |  | 89 | 966 |  | 990.5 | 996.5 | 1001.3 | 1007.9 | 1012.5 |  | 978.3 | 980.7 | 982.6 | 984.2 | 985.8 | 89
|  |  |  | typ= | nie dotyczy |  |  | 90 | 965.3 |  | 989.8 | 995.7 | 1000.6 | 1007.1 | 1011.7 |  | 977.5 | 979.9 | 981.8 | 983.4 | 985 | 90
|  |  |  | nr= | nie dotyczy |  |  | 91 | 964.6 |  | 989 | 995 | 999.8 | 1006.4 | 1011 |  | 976.8 | 979.1 | 981 | 982.6 | 984.1 | 91
[8 empty] | 92 | 964 |  | 988.3 | 994.2 | 999.1 | 1005.6 | 1010.2 |  | 976 | 978.3 | 980.2 | 981.8 | 983.3 | 92
[8 empty] | 93 | 963.3 |  | 987.5 | 993.5 | 998.3 | 1004.8 | 1009.4 |  | 975.2 | 977.5 | 979.4 | 980.9 | 982.4 | 93
[8 empty] | 94 | 962.6 |  | 986.8 | 992.7 | 997.6 | 1004 | 1008.6 |  | 974.4 | 976.7 | 978.6 | 980.1 | 981.6 | 94
[8 empty] | 95 | 961.9 |  | 986 | 992 | 996.8 | 1003.3 | 1007.8 |  | 973.6 | 975.9 | 977.8 | 979.3 | 980.7 | 95
[8 empty] | 96 | 961.2 |  | 985.3 | 991.2 | 996 | 1002.5 | 1007.1 |  | 972.8 | 975.1 | 976.9 | 978.4 | 979.8 | 96
|  |  |  | V= | 0 |  |  | 97 | 960.5 |  | 984.5 | 990.5 | 995.3 | 1001.7 | 1006.3 |  | 972.1 | 974.3 | 976.1 | 977.6 | 979 | 97
|  |  |  | PN= | 16 |  |  | 98 | 959.8 |  | 983.8 | 989.7 | 994.5 | 1000.9 | 1005.5 |  | 971.3 | 973.5 | 975.3 | 976.8 | 978.1 | 98
|  |  |  | S= | 0 |  |  | 99 | 959.1 |  | 983 | 988.9 | 993.7 | 1000.2 | 1004.7 |  | 970.5 | 972.7 | 974.5 | 975.9 | 977.3 | 99
| 1 | [6 empty] | 100 | 958.3 |  | 982.3 | 988.2 | 993 | 999.4 | 1003.9 |  | 969.7 | 971.9 | 973.7 | 975.1 | 976.4 | 100
1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 101 | 957.6 |  | 981.5 | 987.4 | 992.2 | 998.6 | 1003.1 |  | 968.9 | 971 | 972.8 | 974.2 | 975.6 | 101
2 | Compresso CU 200.6 E (dodatkowe) | 200 | 6 |  | 7122000 | 36 |  | 102 | 956.8 |  | 980.7 | 986.6 | 991.4 | 997.8 | 1002.3 |  | 968.1 | 970.2 | 972 | 973.4 | 974.7 | 102
3 | Compresso CU 300.6 E (dodatkowe) | 300 | 6 |  | 7122001 | 45 |  | 103 | 956.1 |  | 979.9 | 985.8 | 990.6 | 997 | 1001.5 |  | 967.2 | 969.3 | 971.1 | 972.5 | 973.8 | 103
4 | Compresso CU 400.6 E (dodatkowe) | 400 | 6 |  | 7122002 | 65 |  | 104 | 955.4 |  | 979.1 | 985 | 989.8 | 996.2 | 1000.7 |  | 966.4 | 968.5 | 970.2 | 971.6 | 972.9 | 104
5 | Compresso CU 500.6 E (dodatkowe) | 500 | 6 |  | 7122003 | 76 |  | 105 | 954.6 |  | 978.3 | 984.2 | 989 | 995.4 | 999.9 |  | 965.6 | 967.6 | 969.4 | 970.7 | 972 | 105
6 | Compresso CU 600.6 E (dodatkowe) | 600 | 6 |  | 7122004 | 83 |  | 106 | 953.9 |  | 977.6 | 983.4 | 988.2 | 994.6 | 999.1 |  | 964.8 | 966.8 | 968.5 | 969.9 | 971.1 | 106
7 | Compresso CU 800.6 E (dodatkowe) | 800 | 6 |  | 7122005 | 108 |  | 107 | 953.2 |  | 976.8 | 982.6 | 987.4 | 993.8 | 998.3 |  | 963.9 | 966 | 967.6 | 969 | 970.3 | 107
8 | Compresso CG 300.6 E (dodatkowe) | 300 | 6 |  | 7122006 | 140 |  | 108 | 952.5 |  | 976 | 981.8 | 986.6 | 993 | 997.5 |  | 963.1 | 965.1 | 966.8 | 968.1 | 969.4 | 108
9 | Compresso CG 500.6 E (dodatkowe) | 500 | 6 |  | 7122007 | 190 |  | 109 | 951.7 |  | 975.2 | 981 | 985.8 | 992.1 | 996.6 |  | 962.3 | 964.3 | 965.9 | 967.2 | 968.5 | 109
10 | Compresso CG 700.6 E (dodatkowe) | 700 | 6 |  | 7122008 | 210 |  | 110 | 951 |  | 974.4 | 980.2 | 985 | 991.3 | 995.8 |  | 961.5 | 963.4 | 965.1 | 966.4 | 967.6 | 110
11 | Compresso CG 1000.6 E (dodatkowe) | 1000 | 6 |  | 7122009 | 290 |  | 111 | 950.2 |  | 973.6 | 979.4 | 984.1 | 990.5 | 995 |  | 960.6 | 962.5 | 964.2 | 965.5 | 966.7 | 111
12 | Compresso CG 1500.6 E (dodatkowe) | 1500 | 6 |  | 7122010 | 400 |  | 112 | 949.4 |  | 972.8 | 978.6 | 983.3 | 989.7 | 994.2 |  | 959.7 | 961.7 | 963.3 | 964.6 | 965.8 | 112
13 | Compresso CG 2000.6 E (dodatkowe) | 2000 | 6 |  | 7122015 | 680 |  | 113 | 948.6 |  | 971.9 | 977.8 | 982.5 | 988.8 | 993.3 |  | 958.9 | 960.8 | 962.4 | 963.7 | 964.9 | 113
14 | Compresso CG 3000.6 E (dodatkowe) | 3000 | 6 |  | 7122012 | 840 |  | 114 | 947.8 |  | 971.1 | 976.9 | 981.7 | 988 | 992.5 |  | 958 | 959.9 | 961.5 | 962.8 | 964 | 114
15 | Compresso CG 4000.6 E (dodatkowe) | 4000 | 6 |  | 7122013 | 950 |  | 115 | 947 |  | 970.3 | 976.1 | 980.8 | 987.1 | 991.6 |  | 957.1 | 959 | 960.6 | 961.9 | 963 | 115
16 | Compresso CG 5000.6 E (dodatkowe) | 5000 | 6 |  | 7122014 | 1050 |  | 116 | 946.3 |  | 969.5 | 975.3 | 980 | 986.3 | 990.8 |  | 956.3 | 958.1 | 959.7 | 961 | 962.1 | 116
17 | Compresso CG 300.10 E (dodatkowe) | 300 | 10 |  | 7124000 | 160 |  | 117 | 945.5 |  | 968.7 | 974.4 | 979.2 | 985.5 | 990 |  | 955.4 | 957.3 | 958.8 | 960.1 | 961.2 | 117
18 | Compresso CG 500.10 E (dodatkowe) | 500 | 10 |  | 7124001 | 220 |  | 118 | 944.7 |  | 967.9 | 973.6 | 978.3 | 984.6 | 989.1 |  | 954.5 | 956.4 | 957.9 | 959.2 | 960.3 | 118
19 | Compresso CG 700.10 E (dodatkowe) | 700 | 10 |  | 7124002 | 250 |  | 119 | 943.9 |  | 967 | 972.8 | 977.5 | 983.8 | 988.3 |  | 953.7 | 955.5 | 957.1 | 958.3 | 959.4 | 119
20 | Compresso CG 1000.10 E (dodatkowe) | 1000 | 10 |  | 7124003 | 340 |  | 120 | 943.1 |  | 966.2 | 972 | 976.7 | 982.9 | 987.4 |  | 952.8 | 954.6 | 956.2 | 957.4 | 958.5 | 120
21 | Compresso CG 1500.10 E (dodatkowe) | 1500 | 10 |  | 7124004 | 460 |  | 121 | 0 1: 942.3 | 121
22 | Compresso CG 2000.10 E (dodatkowe) | 2000 | 10 |  | 7124009 | 760 |  | 122 | 0 1: 941.4 | 122
23 | Compresso CG 3000.10 E (dodatkowe) | 3000 | 10 |  | 7124006 | 920 |  | 123 | 0 1: 940.6 | 123
24 | Compresso CG 4000.10 E (dodatkowe) | 4000 | 10 |  | 7124007 | 1060 |  | 124 | 0 1: 939.8 | 124
25 | Compresso CG 5000.10 E (dodatkowe) | 5000 | 10 |  | 7124008 | 1180 |  | 125 | 0 1: 939 | 125
[8 empty] | 126 | 0 1: 938.1 | 126
[8 empty] | 127 | 0 1: 937.3 | 127
| 16 | [6 empty] | 128 | 0 1: 936.5 | 128
[8 empty] | 129 | 0 1: 935.6 | 129
1 | Compresso Connect C 10.1-3.75 F PS=3.75 bar |  |  |  | 8101411 |  |  | 130 | 0 1: 934.8 | 130
2 | Compresso Connect C 10.1-5 F PS=5.0 bar |  |  |  | 8101413 |  |  | 131 | 0 1: 933.9 | 131
3 | Compresso Connect C 10.1-6 F PS=6.0 bar |  |  |  | 8101414 |  |  | 132 | 0 1: 933.1 | 132
4 | Compresso Connect C 10.1-3.0 PS=3.0 bar |  |  |  | 8101420 |  |  | 133 | 0 1: 932.2 | 133
5 | Compresso Connect C 10.1-3.75 PS=3.75 bar |  |  |  | 8101421 |  |  | 134 | 0 1: 931.3 | 134
6 | Compresso Connect C 10.1-4.2 PS=4.2 bar |  |  |  | 8101422 |  |  | 135 | 0 1: 930.5 | 135
7 | Compresso Connect C 10.1-5.0 PS=5.0 bar |  |  |  | 8101423 |  |  | 136 | 0 1: 929.6 | 136
8 | Compresso Connect C 10.1-6.0 PS=6.0 bar |  |  |  | 8101424 |  |  | 137 | 0 1: 928.7 | 137
9 | Compresso Connect C 10.2-3.0 PS=3.0 bar |  |  |  | 8101460 |  |  | 138 | 0 1: 927.8 | 138
10 | Compresso Connect C 10.2-3.75 PS=3.75 bar |  |  |  | 8101461 |  |  | 139 | 0 1: 927 | 139
11 | Compresso Connect C 10.2-4.2 PS=4.2 bar |  |  |  | 8101462 |  |  | 140 | 0 1: 926.1 | 140
12 | Compresso Connect C 10.2-5.0 PS=5.0 bar |  |  |  | 8101463 |  |  | 141 | 0 1: 925.2 | 141
13 | Compresso Connect C 10.2-6.0 PS=6.0 bar |  |  |  | 8101464 |  |  | 142 | 0 1: 924.3 | 142
14 | Compresso Connect C 15.1-6.0 PS=6.0 bar |  |  |  | 8101434 |  |  | 143 | 0 1: 923.3 | 143
15 | Compresso Connect C 15.1-10.0 PS=10.0 bar |  |  |  | 8101435 |  |  | 144 | 0 1: 922.4 | 144
16 | Compresso Connect C 15.2-6.0 PS=6.0 bar |  |  |  | 8101474 |  |  | 145 | 0 1: 921.5 | 145
17 | Compresso Connect C 15.2-10.0 PS=10.0 bar |  |  |  | 8101475 |  |  | 146 | 0 1: 920.6 | 146
18 | Compresso CPV 10.1-3 DPp=1.5-2.5 bar |  |  |  | 8101100 |  |  | 147 | 0 1: 919.7 | 147
19 | Compresso CPV 10.1-3.75 DPp=1.5-3.25 bar |  |  |  | 8101101 |  |  | 148 | 0 1: 918.7 | 148
20 | Compresso CPV 10.1-4.2 DPp=1.5-3.7 bar |  |  |  | 8101102 |  |  | 149 | 0 1: 917.8 | 149
21 | Compresso CPV 10.1-5 DPp=1.5-4.5 bar |  |  |  | 8101103 |  |  | 150 | 0 1: 916.9 | 150
22 | Compresso CPV 10.1-3C DPp=1.5-2.5 bar |  |  |  | 8101110
23 | Compresso CPV 10.1-3.75C DPp=1.5-3.25 bar |  |  |  | 8101111
24 | Compresso CPV 10.1-4.2C DPp=1.5-3.7 bar |  |  |  | 8101112
25 | Compresso CPV 10.1-5C DPp=1.5-4.5 bar |  |  |  | 8101113
27 | Compresso C 10.1-3 F PS=3 bar |  |  |  | 8101010
28 | Compresso C 10.1-3.75 F PS=3.75 bar |  |  |  | 8101011
29 | Compresso C 10.1-4.2 F PS=4 bar |  |  |  | 8101012
30 | Compresso C 10.1-5 F PS=5 bar |  |  |  | 8101013
31 | Compresso C 10.1-6 F PS=6 bar |  |  |  | 8101014
32 | Compresso C 10.1-3 PS=3 bar |  |  |  | 8101020
33 | Compresso C 10.1-3.75 PS=3.75 bar |  |  |  | 8101021
34 | Compresso C 10.1-4.2 PS=4 bar |  |  |  | 8101022
35 | Compresso C 10.1-5 PS=5 bar |  |  |  | 8101023
36 | Compresso C 10.1-6 PS=6 bar |  |  |  | 8101024
37 | Compresso C 10.2-3 PS=3 bar |  |  |  | 8101060
38 | Compresso C 10.2-3.75 PS=3.75 bar |  |  |  | 8101061
39 | Compresso C 10.2-4.2 PS=4.2 bar |  |  |  | 8101062
40 | Compresso C 10.2-5 PS=5 bar |  |  |  | 8101063
41 | Compresso C 10.2-6 PS=6 bar |  |  |  | 8101064
42 | Compresso C 20.1-6 PS=6 bar |  |  |  | 8101034
43 | Compresso C 20.1-10 PS=10 bar |  |  |  | 8101035
44 | Compresso C 20.2-6 PS=6 bar |  |  |  | 8101074
45 | Compresso C 20.2-10 PS=10 bar |  |  |  | 8101075
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax °C | 0 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 101 | 0.05 |  | 0.0475 | 0.04625 | 0.04375 | 0.04125 | 0.04 |  | 0.0375 | 0.03125 | 0.025 | 0.01875 | 0.0125
[8 empty] | 102 | 0.075 |  | 0.07125 | 0.069375 | 0.065625 | 0.061875 | 0.06 |  | 0.05625 | 0.046875 | 0.0375 | 0.028125 | 0.01875
[8 empty] | 103 | 0.1 |  | 0.095 | 0.0925 | 0.0875 | 0.0825 | 0.08 |  | 0.075 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 104 | 0.15 |  | 0.1425 | 0.13875 | 0.13125 | 0.12375 | 0.12 |  | 0.1125 | 0.09375 | 0.075 | 0.05625 | 0.0375 |  |  | Pd | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.03 | 1.75 | 2.69 | 3.85 | 5.3 | 7.08 | 9.25 | 11.8 | 14.5
[8 empty] | 105 | 0.2 |  | 0.19 | 0.185 | 0.175 | 0.165 | 0.16 |  | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 0.05 |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 106 | 0.2375 |  | 0.22562 | 0.21969 | 0.20781 | 0.19594 | 0.19 |  | 0.17812 | 0.14844 | 0.11875 | 0.089062 | 0.059375 |  |  | Delta e |  | tu nie trzeba bo < 70 st. C | [5 empty] | 0.69% | 1.43% | 2.21% | 3.04% | 3.765% | 4.943% | 5.532% | 6.121% | 6.71% | 7.299% | 7.888% | 8.477% | 9.066%
[8 empty] | 107 | 0.275 |  | 0.26125 | 0.25438 | 0.24062 | 0.22687 | 0.22 |  | 0.20625 | 0.17188 | 0.1375 | 0.10312 | 0.06875
[8 empty] | 108 | 0.3 |  | 0.285 | 0.2775 | 0.2625 | 0.2475 | 0.24 |  | 0.225 | 0.1875 | 0.15 | 0.1125 | 0.075 |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 109 | 0.35 |  | 0.3325 | 0.32375 | 0.30625 | 0.28875 | 0.28 |  | 0.2625 | 0.21875 | 0.175 | 0.13125 | 0.0875 |  |  | e | 40% Glykol = -24 °C | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.03 | 0.0364 | 0.0431 | 0.0502 | 0.0576 | 0.0653 | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734
[8 empty] | 110 | 0.4 |  | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |  | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 111 | 0.47875 |  | 0.45875 | 0.4475 | 0.4275 | 0.4075 | 0.39625 |  | 0.37625 | 0.33 | 0.28375 | 0.2375 | 0.19125 |  |  | pD | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
[8 empty] | 112 | 0.51813 |  | 0.49813 | 0.48625 | 0.46625 | 0.44625 | 0.43438 |  | 0.41437 | 0.37 | 0.32562 | 0.28125 | 0.23687
[8 empty] | 113 | 0.5575 |  | 0.5375 | 0.525 | 0.505 | 0.485 | 0.4725 |  | 0.4525 | 0.41 | 0.3675 | 0.325 | 0.2825
[8 empty] | 114 | 0.63625 |  | 0.61625 | 0.6025 | 0.5825 | 0.5625 | 0.54875 |  | 0.52875 | 0.49 | 0.45125 | 0.4125 | 0.37375
[8 empty] | 115 | 0.715 |  | 0.695 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.625 |  | 0.605 | 0.57 | 0.535 | 0.5 | 0.465
[8 empty] | 116 | 0.77406 |  | 0.75406 | 0.73812 | 0.71812 | 0.69812 | 0.68219 |  | 0.66219 | 0.63 | 0.59781 | 0.56562 | 0.53344
[8 empty] | 117 | 0.83313 |  | 0.81313 | 0.79625 | 0.77625 | 0.75625 | 0.73938 |  | 0.71937 | 0.69 | 0.66062 | 0.63125 | 0.60187
[8 empty] | 118 | 0.8725 |  | 0.8525 | 0.835 | 0.815 | 0.795 | 0.7775 |  | 0.7575 | 0.73 | 0.7025 | 0.675 | 0.6475
[8 empty] | 119 | 0.95125 |  | 0.93125 | 0.9125 | 0.8925 | 0.8725 | 0.85375 |  | 0.83375 | 0.81 | 0.78625 | 0.7625 | 0.73875
[8 empty] | 120 | 1.03 |  | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |  | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83
[8 empty] | 121 | 1.12 |  | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |  | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92
[8 empty] | 122 | 1.165 |  | 1.145 | 1.125 | 1.105 | 1.085 | 1.065 |  | 1.045 | 1.025 | 1.005 | 0.985 | 0.965
[8 empty] | 123 | 1.21 |  | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.11 |  | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01
[8 empty] | 124 | 1.3 |  | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.2 |  | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.1
[8 empty] | 125 | 1.39 |  | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 |  | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19
[8 empty] | 126 | 1.4575 |  | 1.4375 | 1.4175 | 1.3975 | 1.3775 | 1.3575 |  | 1.3375 | 1.3175 | 1.2975 | 1.2775 | 1.2575
[8 empty] | 127 | 1.525 |  | 1.505 | 1.485 | 1.465 | 1.445 | 1.425 |  | 1.405 | 1.385 | 1.365 | 1.345 | 1.325
[8 empty] | 128 | 1.57 |  | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 |  | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37
[8 empty] | 129 | 1.66 |  | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.56 |  | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.46
[8 empty] | 130 | 1.75 |  | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.65 |  | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55
[8 empty] | 131 | 1.8675 |  | 1.8475 | 1.8275 | 1.8075 | 1.7875 | 1.7675 |  | 1.7475 | 1.7275 | 1.7075 | 1.6875 | 1.6675
[8 empty] | 132 | 1.9263 |  | 1.9062 | 1.8862 | 1.8662 | 1.8462 | 1.8262 |  | 1.8062 | 1.7862 | 1.7662 | 1.7462 | 1.7262
[8 empty] | 133 | 1.985 |  | 1.965 | 1.945 | 1.925 | 1.905 | 1.885 |  | 1.865 | 1.845 | 1.825 | 1.805 | 1.785
[8 empty] | 134 | 2.1025 |  | 2.0825 | 2.0625 | 2.0425 | 2.0225 | 2.0025 |  | 1.9825 | 1.9625 | 1.9425 | 1.9225 | 1.9025
[8 empty] | 135 | 2.22 |  | 2.2 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.12 |  | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02
[8 empty] | 136 | 2.3081 |  | 2.2881 | 2.2681 | 2.2481 | 2.2281 | 2.2081 |  | 2.1881 | 2.1681 | 2.1481 | 2.1281 | 2.1081
[8 empty] | 137 | 2.3962 |  | 2.3763 | 2.3562 | 2.3363 | 2.3162 | 2.2963 |  | 2.2762 | 2.2563 | 2.2362 | 2.2163 | 2.1962
[8 empty] | 138 | 2.455 |  | 2.435 | 2.415 | 2.395 | 2.375 | 2.355 |  | 2.335 | 2.315 | 2.295 | 2.275 | 2.255
[8 empty] | 139 | 2.5725 |  | 2.5525 | 2.5325 | 2.5125 | 2.4925 | 2.4725 |  | 2.4525 | 2.4325 | 2.4125 | 2.3925 | 2.3725
[8 empty] | 140 | 2.69 |  | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 2.59 |  | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 2.49
[8 empty] | 141 | 2.835 |  | 2.815 | 2.795 | 2.775 | 2.755 | 2.735 |  | 2.715 | 2.695 | 2.675 | 2.655 | 2.635
[8 empty] | 142 | 2.9075 |  | 2.8875 | 2.8675 | 2.8475 | 2.8275 | 2.8075 |  | 2.7875 | 2.7675 | 2.7475 | 2.7275 | 2.7075
[8 empty] | 143 | 2.98 |  | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.88 |  | 2.86 | 2.84 | 2.82 | 2.8 | 2.78
[8 empty] | 144 | 3.125 |  | 3.105 | 3.085 | 3.065 | 3.045 | 3.025 |  | 3.005 | 2.985 | 2.965 | 2.945 | 2.925
[8 empty] | 145 | 3.27 |  | 3.25 | 3.23 | 3.21 | 3.19 | 3.17 |  | 3.15 | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.07
[8 empty] | 146 | 3.3788 |  | 3.3588 | 3.3388 | 3.3188 | 3.2988 | 3.2788 |  | 3.2588 | 3.2388 | 3.2188 | 3.1987 | 3.1787
[8 empty] | 147 | 3.4875 |  | 3.4675 | 3.4475 | 3.4275 | 3.4075 | 3.3875 |  | 3.3675 | 3.3475 | 3.3275 | 3.3075 | 3.2875
[8 empty] | 148 | 3.56 |  | 3.54 | 3.52 | 3.5 | 3.48 | 3.46 |  | 3.44 | 3.42 | 3.4 | 3.38 | 3.36
[8 empty] | 149 | 3.705 |  | 3.685 | 3.665 | 3.645 | 3.625 | 3.605 |  | 3.585 | 3.565 | 3.545 | 3.525 | 3.505
[8 empty] | 150 | 3.85 |  | 3.83 | 3.81 | 3.79 | 3.77 | 3.75 |  | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 3.67 | 3.65
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax / tmin °C | 0 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | -34 | 0.0123 | [12 empty] | -34
[8 empty] | -33 | 0.011725 | [12 empty] | -33
[8 empty] | -32 | 0.011437 | [12 empty] | -32
[8 empty] | -31 | 0.01115 | [12 empty] | -31
[8 empty] | -30 | 0.010575 | [12 empty] | -30
[8 empty] | -29 | 0.010288 | [12 empty] | -29
[8 empty] | -28 | 0.01 | [12 empty] | -28
[8 empty] | -27 | 0.0095 | [12 empty] | -27
[8 empty] | -26 | 0.009 | [12 empty] | -26
[8 empty] | -25 | 0.0085 | [12 empty] | -25
[8 empty] | -24 | 0.008 | [12 empty] | -24
[8 empty] | -23 | 0.0075 | [12 empty] | -23
[8 empty] | -22 | 0.007 | [12 empty] | -22
[8 empty] | -21 | 0.0065 | [12 empty] | -21
[8 empty] | -20 | 0.006 | [12 empty] | -20
[8 empty] | -19 | 0.0055 | [12 empty] | -19
[8 empty] | -18 | 0.005 | [12 empty] | -18
[8 empty] | -17 | 0.0045 | [12 empty] | -17
[8 empty] | -16 | 0.004 | [12 empty] | -16
[8 empty] | -15 | 0.00325 | [12 empty] | -15
[8 empty] | -14 | 0.002875 | [12 empty] | -14
[8 empty] | -13 | 0.0025 | [12 empty] | -13
[8 empty] | -12 | 0.00175 | [12 empty] | -12
[8 empty] | -11 | 0.001375 | [12 empty] | -11
[8 empty] | -10 | 0.001 | [12 empty] | -10
[8 empty] | -9 | 0.0009375 | [12 empty] | -9
[8 empty] | -8 | 0.000875 | [12 empty] | -8
[8 empty] | -7 | 0.0008125 | [12 empty] | -7
[8 empty] | -6 | 0.00075 | [12 empty] | -6
[8 empty] | -5 | 0.0006875 | [12 empty] | -5
[8 empty] | -4 | 0.000625 | [12 empty] | -4
[8 empty] | -3 | 0.0005625 | [12 empty] | -3
[8 empty] | -2 | 0.0005 | [12 empty] | -2
[8 empty] | -1 | 0.0004375 | [12 empty] | -1
[8 empty] | 0 | 0.000375 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 1 | 0.0003125 | [12 empty] | 1
[8 empty] | 2 | 0.00025 | [12 empty] | 2
[8 empty] | 3 | 0.000125 | [12 empty] | 3
[8 empty] | 4 | 6.25e-05 | [12 empty] | 4
[8 empty] | 5 | 0 | [12 empty] | 5
[8 empty] | 70 | 0 | [12 empty] | 70
[8 empty] | 71 | 0.0008625 | [12 empty] | 71
[8 empty] | 72 | 0.001725 | [12 empty] | 72
[8 empty] | 73 | 0.0021563 | [12 empty] | 73
[8 empty] | 74 | 0.0028031 | [12 empty] | 74
[8 empty] | 75 | 0.00345 | [12 empty] | 75
[8 empty] | 76 | 0.0039891 | [12 empty] | 76
[8 empty] | 77 | 0.004582 | [12 empty] | 77
[8 empty] | 78 | 0.005175 | [12 empty] | 78
[8 empty] | 79 | 0.0060375 | [12 empty] | 79
[8 empty] | 80 | 0.0069 | [12 empty] | 80
[8 empty] | 81 | 0.007825 | [12 empty] | 81
[8 empty] | 82 | 0.00875 | [12 empty] | 82
[8 empty] | 83 | 0.0092125 | [12 empty] | 83
[8 empty] | 84 | 0.0099063 | [12 empty] | 84
[8 empty] | 85 | 0.0106 | [12 empty] | 85
[8 empty] | 86 | 0.011178 | [12 empty] | 86
[8 empty] | 87 | 0.011814 | [12 empty] | 87
[8 empty] | 88 | 0.01245 | [12 empty] | 88
[8 empty] | 89 | 0.013375 | [12 empty] | 89
[8 empty] | 90 | 0.0143 | [12 empty] | 90
[8 empty] | 91 | 0.015275
[8 empty] | 92 | 0.01625
[8 empty] | 93 | 0.016738
[8 empty] | 94 | 0.017469
[8 empty] | 95 | 0.0182
[8 empty] | 96 | 0.018809
[8 empty] | 97 | 0.01948
[8 empty] | 98 | 0.02015
[8 empty] | 99 | 0.021125
[8 empty] | 100 | 0.0221
[8 empty] | 101 | 0.023138
[8 empty] | 102 | 0.024175
[8 empty] | 103 | 0.024694
[8 empty] | 104 | 0.025472
[8 empty] | 105 | 0.02625
[8 empty] | 106 | 0.026898
[8 empty] | 107 | 0.027612
[8 empty] | 108 | 0.028325
[8 empty] | 109 | 0.029362
[8 empty] | 110 | 0.0304
[8 empty] | 111 | 0.031313
[8 empty] | 112 | 0.032225
[8 empty] | 113 | 0.032681
[8 empty] | 114 | 0.033366
[8 empty] | 115 | 0.03405
[8 empty] | 116 | 0.03462
[8 empty] | 117 | 0.035248
[8 empty] | 118 | 0.035875
[8 empty] | 119 | 0.036788
[8 empty] | 120 | 0.0377
[8 empty] | 121 | 0.039162
[8 empty] | 122 | 0.040625
[8 empty] | 123 | 0.041356
[8 empty] | 124 | 0.042453
[8 empty] | 125 | 0.04355
[8 empty] | 126 | 0.044464
[8 empty] | 127 | 0.04547
[8 empty] | 128 | 0.046475
[8 empty] | 129 | 0.047938
[8 empty] | 130 | 0.0494

## 4 (hidden)
|  | poz. | % | Tmax | rodzaj czynnika |  | 5
|  | 1 | 0 | 40 | woda
1 | woda | 0
2 | glikol etylenowy: 15% (-6˚C) | 15 | [8 empty] | Stężenie glikolu etylenowego % | [5 empty] | Stężenie glikolu propylenowego %
3 | glikol etylenowy: 20% (-9˚C) | 20 |  | pa*10 | 19 |  |  | t °C | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | t °C
4 | glikol etylenowy: 25% (-12˚C) | 25 |  | pa | 1.9 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | Tmin | Tmax
5 | glikol etylenowy: 30% (-16˚C) | 30 | [5 empty] | -26 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.9 | -26 | 5 | 40
6 | glikol etylenowy: 35% (-22˚C) | 35 | [5 empty] | -25 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.7 | -25
7 | glikol etylenowy: 40% (-26˚C) | 40 | [5 empty] | -24 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.5 | -24 | ρ dla Tmax = | 992.2
8 | glikol propylenowy: 15% (-5˚C) | 15 | [5 empty] | -23 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.3 | -23 | ρ dla Tmin = | 1000
9 | glikol propylenowy: 20% (-8˚C) | 20 | [5 empty] | -22 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1064.2; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1072.1 | -22 | V dla Tmax = | 0.0010079
10 | glikol propylenowy: 25% (-10˚C) | 25 | [5 empty] | -21 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1064; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.9; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1057.6 | -21 | V dla Tmin = | 0.001
11 | glikol propylenowy: 30% (-14˚C) | 30 | [5 empty] | -20 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1057.1 | -20 | ∆V = | 7.8613e-06
12 | glikol propylenowy: 35% (-17˚C) | 35 | [5 empty] | -19 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.5; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.4; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1056.6 | -19 | e = | 0.0078613
13 | glikol propylenowy: 40% (-21˚C) | 40 | [5 empty] | -18 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1071.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1056.1 | -18
[8 empty] | -17 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1051.5; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1055.6 | -17
| PSV*10= | 30 | [5 empty] | -16 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.5; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1051.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1055.1 | -16
[8 empty] | -15 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.7; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.6; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1070.2; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1050.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1054.6 | -15
| PSVmin= | 4 | 3.9 | 4 |  |  |  | -14 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.5; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.9; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1050.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1054.1 | -14
|  | 0 | [5 empty] | -13 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.3; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.6; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.6; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1049.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1053.6 | -13
| Vento | FALSE | 0 |  |  |  |  | -12 | Stężenie glikolu etylenowego % 25 4: 1043.7; Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.1; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1061.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069.3; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.1; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1049.2; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1053.1 | -12
[8 empty] | -11 | Stężenie glikolu etylenowego % 25 4: 1043.5; Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1050.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1061.6; Stężenie glikolu etylenowego % 40 7: 1069; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1044.7; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1048.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1052.6 | -11
| e= | 0.0078613 |  | V= | 1500 |  |  | -10 |  |  |  | 1043.3 | 1050.7 | 1061.4 | 1068.7 |  |  | 1039.4 | 1044.3 | 1048.2 | 1052.1 | -10
| VWR= | 443.5 |  | PN= | 2 |  |  | -9 |  |  | 1034.4 | 1043.1 | 1050.5 | 1061 | 1068.3 |  |  | 1039 | 1043.8 | 1047.7 | 1051.6 | -9
| pD= | #N/A |  | S= | 360 |  |  | -8 |  |  | 1034.2 | 1042.9 | 1050.3 | 1060.7 | 1067.9 |  | 1033 | 1038.5 | 1043.3 | 1047.2 | 1051 | -8
[8 empty] | -7 |  |  | 1034 | 1042.7 | 1050 | 1060.3 | 1067.5 |  | 1032.7 | 1038.1 | 1042.9 | 1046.8 | 1050.5 | -7
| 8 | [6 empty] | -6 |  |  | 1033.8 | 1042.5 | 1049.8 | 1060 | 1067.1 |  | 1032.3 | 1037.7 | 1042.4 | 1046.3 | 1050 | -6
|  | V | PN |  | Nr art. | waga |  | -5 |  |  | 1033.6 | 1042.3 | 1049.6 | 1059.7 | 1066.7 |  | 1031.9 | 1037.3 | 1041.9 | 1045.8 | 1049.4 | -5
1 | Transfero TU 200 (podstawowe) | 200 | 2 |  | 7131000 | 36 |  | -4 |  |  | 1033.4 | 1042.1 | 1049.4 | 1059.3 | 1066.3 |  | 1031.6 | 1036.9 | 1041.5 | 1045.3 | 1048.9 | -4
2 | Transfero TU 300 (podstawowe) | 300 | 2 |  | 7131001 | 44 |  | -3 |  |  | 1033.2 | 1041.9 | 1049.1 | 1059 | 1065.9 |  | 1031.2 | 1036.4 | 1041 | 1044.8 | 1048.4 | -3
3 | Transfero TU 400 (podstawowe) | 400 | 2 |  | 7131002 | 62 |  | -2 |  |  | 1033 | 1041.7 | 1048.9 | 1058.6 | 1065.5 |  | 1030.8 | 1036 | 1040.6 | 1044.3 | 1047.9 | -2
4 | Transfero TU 500 (podstawowe) | 500 | 2 |  | 7131003 | 71 |  | -1 |  |  | 1032.8 | 1041.5 | 1048.7 | 1058.3 | 1065.1 |  | 1030.4 | 1035.6 | 1040.1 | 1043.8 | 1047.3 | -1
5 | Transfero TU 600 (podstawowe) | 600 | 2 |  | 7131004 | 78 |  | 0 | 999.9 |  | 1032.6 | 1041.3 | 1048.5 | 1057.9 | 1064.7 |  | 1030 | 1035.2 | 1039.6 | 1043.3 | 1046.8 | 0
6 | Transfero TU 800 (podstawowe) | 800 | 2 |  | 7131005 | 99 |  | 1 | 999.9 |  | 1032.4 | 1041 | 1048.1 | 1057.5 | 1064.2 |  | 1029.6 | 1034.7 | 1039.1 | 1042.7 | 1046.2 | 1
7 | Transfero TG 1000 (podstawowe) | 1000 | 2 |  | 7131006 | 280 |  | 2 | 999.9 |  | 1032.3 | 1040.8 | 1047.8 | 1057.1 | 1063.8 |  | 1029.1 | 1034.3 | 1038.6 | 1042.2 | 1045.7 | 2
8 | Transfero TG 1500 (podstawowe) | 1500 | 2 |  | 7131007 | 360 |  | 3 | 1000 |  | 1032.1 | 1040.5 | 1047.5 | 1056.7 | 1063.4 |  | 1028.7 | 1033.8 | 1038.1 | 1041.7 | 1045.1 | 3
9 | Transfero TG 2000 (podstawowe) | 2000 | 2 |  | 7131012 | 640 |  | 4 | 1000 |  | 1031.9 | 1040.3 | 1047.1 | 1056.3 | 1062.9 |  | 1028.3 | 1033.3 | 1037.6 | 1041.2 | 1044.6 | 4
10 | Transfero TG 3000 (podstawowe) | 3000 | 2 |  | 7131009 | 800 |  | 5 | 1000 |  | 1031.7 | 1040 | 1046.8 | 1055.9 | 1062.5 |  | 1027.9 | 1032.9 | 1037.1 | 1040.6 | 1044 | 5
11 | Transfero TG 4000 (podstawowe) | 4000 | 2 |  | 7131010 | 910 |  | 6 | 999.9 |  | 1031.5 | 1039.7 | 1046.5 | 1055.5 | 1062.1 |  | 1027.4 | 1032.4 | 1036.6 | 1040.1 | 1043.5 | 6
12 | Transfero TG 5000 (podstawowe) | 5000 | 2 |  | 7131011 | 1010 |  | 7 | 999.9 |  | 1031.3 | 1039.5 | 1046.2 | 1055.1 | 1061.6 |  | 1027 | 1031.9 | 1036.1 | 1039.6 | 1042.9 | 7
[8 empty] | 8 | 999.8 |  | 1031.2 | 1039.2 | 1045.8 | 1054.7 | 1061.2 |  | 1026.6 | 1031.5 | 1035.6 | 1039.1 | 1042.4 | 8
[8 empty] | 9 | 999.8 |  | 1031 | 1039 | 1045.5 | 1054.3 | 1060.8 |  | 1026.2 | 1031 | 1035.1 | 1038.5 | 1041.8 | 9
[8 empty] | 10 | 999.7 |  | 1030.8 | 1038.7 | 1045.2 | 1053.9 | 1060.3 |  | 1025.7 | 1030.5 | 1034.7 | 1038 | 1041.2 | 10
[8 empty] | 11 | 999.6 |  | 1030.5 | 1038.4 | 1044.8 | 1053.5 | 1059.9 |  | 1025.3 | 1030 | 1034.1 | 1037.4 | 1040.7 | 11
[8 empty] | 12 | 999.4 |  | 1030.2 | 1038 | 1044.4 | 1053.1 | 1059.5 |  | 1024.8 | 1029.5 | 1033.6 | 1036.9 | 1040.1 | 12
[8 empty] | 13 | 999.3 |  | 1029.9 | 1037.6 | 1044 | 1052.7 | 1059 |  | 1024.4 | 1029 | 1033 | 1036.3 | 1039.5 | 13
[8 empty] | 14 | 999.1 |  | 1029.7 | 1037.3 | 1043.6 | 1052.3 | 1058.6 |  | 1023.9 | 1028.5 | 1032.5 | 1035.8 | 1038.9 | 14
[8 empty] | 15 | 999 |  | 1029.4 | 1036.9 | 1043.2 | 1051.9 | 1058.2 |  | 1023.4 | 1028 | 1032 | 1035.2 | 1038.3 | 15
[8 empty] | 16 | 998.8 |  | 1029.1 | 1036.6 | 1042.8 | 1051.5 | 1057.7 |  | 1023 | 1027.5 | 1031.4 | 1034.6 | 1037.7 | 16
[8 empty] | 17 | 998.7 |  | 1028.8 | 1036.2 | 1042.4 | 1051.1 | 1057.3 |  | 1022.5 | 1027 | 1030.9 | 1034.1 | 1037.1 | 17
[8 empty] | 18 | 998.5 |  | 1028.5 | 1035.9 | 1042 | 1050.7 | 1056.9 |  | 1022 | 1026.5 | 1030.4 | 1033.5 | 1036.5 | 18
[8 empty] | 19 | 998.4 |  | 1028.2 | 1035.5 | 1041.6 | 1050.3 | 1056.4 |  | 1021.6 | 1026 | 1029.8 | 1032.9 | 1035.9 | 19
[8 empty] | 20 | 998.2 |  | 1027.9 | 1035.1 | 1041.2 | 1049.9 | 1056 |  | 1021.1 | 1025.6 | 1029.3 | 1032.4 | 1035.4 | 20
[8 empty] | 21 | 998 |  | 1027.6 | 1034.8 | 1040.8 | 1049.5 | 1055.5 |  | 1020.6 | 1025 | 1028.7 | 1031.8 | 1034.7 | 21
[8 empty] | 22 | 997.7 |  | 1027.2 | 1034.4 | 1040.4 | 1049 | 1055 |  | 1020.1 | 1024.5 | 1028.2 | 1031.2 | 1034.1 | 22
[8 empty] | 23 | 997.5 |  | 1026.9 | 1034 | 1040 | 1048.5 | 1054.5 |  | 1019.6 | 1023.9 | 1027.6 | 1030.6 | 1033.5 | 23
[8 empty] | 24 | 997.2 |  | 1026.5 | 1033.6 | 1039.6 | 1048.1 | 1053.9 |  | 1019.1 | 1023.4 | 1027 | 1030 | 1032.8 | 24
[8 empty] | 25 | 997 |  | 1026.1 | 1033.3 | 1039.2 | 1047.6 | 1053.4 |  | 1018.6 | 1022.8 | 1026.5 | 1029.4 | 1032.2 | 25
[8 empty] | 26 | 996.7 |  | 1025.8 | 1032.9 | 1038.8 | 1047.1 | 1052.9 |  | 1018.1 | 1022.3 | 1025.9 | 1028.8 | 1031.6 | 26
[8 empty] | 27 | 996.5 |  | 1025.4 | 1032.5 | 1038.4 | 1046.6 | 1052.4 |  | 1017.6 | 1021.7 | 1025.3 | 1028.2 | 1031 | 27
[8 empty] | 28 | 996.2 |  | 1025 | 1032.1 | 1038 | 1046.2 | 1051.9 |  | 1017.1 | 1021.2 | 1024.7 | 1027.6 | 1030.3 | 28
[8 empty] | 29 | 996 |  | 1024.7 | 1031.7 | 1037.6 | 1045.7 | 1051.4 |  | 1016.6 | 1020.6 | 1024.2 | 1027 | 1029.7 | 29
[8 empty] | 30 | 995.7 |  | 1024.3 | 1031.4 | 1037.2 | 1045.2 | 1050.9 |  | 1016.1 | 1020.1 | 1023.6 | 1026.4 | 1029.1 | 30
[8 empty] | 31 | 995.4 |  | 1024 | 1031 | 1036.8 | 1044.8 | 1050.4 |  | 1015.5 | 1019.5 | 1023 | 1025.8 | 1028.4 | 31
[8 empty] | 32 | 995 |  | 1023.6 | 1030.6 | 1036.3 | 1044.3 | 1049.8 |  | 1015 | 1018.9 | 1022.4 | 1025.2 | 1027.8 | 32
[8 empty] | 33 | 994.7 |  | 1023.2 | 1030.2 | 1035.9 | 1043.8 | 1049.3 |  | 1014.4 | 1018.4 | 1021.8 | 1024.5 | 1027.1 | 33
[8 empty] | 34 | 994.3 |  | 1022.9 | 1029.8 | 1035.5 | 1043.3 | 1048.8 |  | 1013.9 | 1017.8 | 1021.2 | 1023.9 | 1026.4 | 34
[8 empty] | 35 | 994 |  | 1022.5 | 1029.5 | 1035.1 | 1042.9 | 1048.3 |  | 1013.4 | 1017.2 | 1020.6 | 1023.3 | 1025.8 | 35
[8 empty] | 36 | 993.6 |  | 1022.1 | 1029.1 | 1034.7 | 1042.4 | 1047.8 |  | 1012.8 | 1016.6 | 1020 | 1022.6 | 1025.1 | 36
[8 empty] | 37 | 993.3 |  | 1021.8 | 1028.7 | 1034.3 | 1041.9 | 1047.3 |  | 1012.3 | 1016.1 | 1019.3 | 1022 | 1024.5 | 37
[8 empty] | 38 | 992.9 |  | 1021.4 | 1028.3 | 1033.9 | 1041.5 | 1046.8 |  | 1011.7 | 1015.5 | 1018.7 | 1021.4 | 1023.8 | 38
[8 empty] | 39 | 992.6 |  | 1021.1 | 1028 | 1033.5 | 1041 | 1046.2 |  | 1011.2 | 1014.9 | 1018.1 | 1020.7 | 1023.2 | 39
[8 empty] | 40 | 992.2 |  | 1020.7 | 1027.6 | 1033.1 | 1040.5 | 1045.7 |  | 1010.6 | 1014.3 | 1017.5 | 1020.1 | 1022.5 | 40
[8 empty] | 41 | 991.8 |  | 1020.2 | 1027 | 1032.6 | 1039.9 | 1045.1 |  | 1010 | 1013.7 | 1016.9 | 1019.4 | 1021.8 | 41
[8 empty] | 42 | 991.4 |  | 1019.6 | 1026.5 | 1032 | 1039.3 | 1044.5 |  | 1009.5 | 1013.1 | 1016.2 | 1018.8 | 1021.1 | 42
| 1 | V | PN |  | Nr art. | waga |  | 43 | 991 |  | 1019.1 | 1025.9 | 1031.4 | 1038.7 | 1043.9 |  | 1008.9 | 1012.5 | 1015.6 | 1018.1 | 1020.5 | 43
1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 44 | 990.6 |  | 1018.6 | 1025.4 | 1030.9 | 1038.1 | 1043.3 |  | 1008.3 | 1011.9 | 1014.9 | 1017.4 | 1019.8 | 44
2 | DD 8.10 | 8 | 10 |  | 7142020 | 3.9 |  | 45 | 990.2 |  | 1018 | 1024.8 | 1030.3 | 1037.5 | 1042.7 |  | 1007.7 | 1011.3 | 1014.3 | 1016.8 | 1019.1 | 45
3 | DD 12.10 | 12 | 10 |  | 7142021 | 5.1 |  | 46 | 989.8 |  | 1017.5 | 1024.3 | 1029.7 | 1036.9 | 1042.1 |  | 1007.1 | 1010.6 | 1013.6 | 1016.1 | 1018.4 | 46
4 | DD 18.10 | 18 | 10 |  | 7142022 | 6.3 |  | 47 | 989.4 |  | 1017 | 1023.7 | 1029.2 | 1036.3 | 1041.4 |  | 1006.5 | 1010 | 1013 | 1015.4 | 1017.7 | 47
5 | DD 25.10 | 25 | 10 |  | 7142023 | 8.1 |  | 48 | 988.9 |  | 1016.4 | 1023.2 | 1028.6 | 1035.7 | 1040.8 |  | 1006 | 1009.4 | 1012.3 | 1014.7 | 1017 | 48
6 | DD 35.10 | 35 | 10 |  | 7142024 | 10 |  | 49 | 988.5 |  | 1015.9 | 1022.6 | 1028 | 1035.1 | 1040.2 |  | 1005.4 | 1008.8 | 1011.7 | 1014.1 | 1016.3 | 49
7 | DD 50.10 | 50 | 10 |  | 7142025 | 12.2 |  | 50 | 988 |  | 1015.4 | 1022.1 | 1027.4 | 1034.5 | 1039.6 |  | 1004.8 | 1008.2 | 1011.1 | 1013.4 | 1015.7 | 50
8 | DD 80.10 | 80 | 10 |  | 7142026 | 16.4 |  | 51 | 987.6 |  | 1014.8 | 1021.5 | 1026.8 | 1033.9 | 1039 |  | 1004.2 | 1007.5 | 1010.4 | 1012.7 | 1014.9 | 51
9 | DU 140.6 | 140 | 6 |  | 7141002 | 25 |  | 52 | 987.1 |  | 1014.2 | 1020.9 | 1026.2 | 1033.3 | 1038.3 |  | 1003.6 | 1006.9 | 1009.7 | 1012 | 1014.2 | 52
10 | DU 200.6 | 200 | 6 |  | 7141003 | 30 |  | 53 | 986.6 |  | 1013.6 | 1020.3 | 1025.6 | 1032.7 | 1037.7 |  | 1002.9 | 1006.2 | 1009 | 1011.3 | 1013.5 | 53
11 | DU 300.6 | 300 | 6 |  | 7141004 | 35 |  | 54 | 986.2 |  | 1013.1 | 1019.7 | 1025 | 1032 | 1037 |  | 1002.3 | 1005.6 | 1008.4 | 1010.6 | 1012.8 | 54
12 | DU 400.6 | 400 | 6 |  | 7141005 | 55 |  | 55 | 985.7 |  | 1012.5 | 1019.1 | 1024.4 | 1031.4 | 1036.4 |  | 1001.7 | 1005 | 1007.7 | 1009.9 | 1012.1 | 55
13 | DU 500.6 | 500 | 6 |  | 7141006 | 61 |  | 56 | 985.2 |  | 1011.9 | 1018.5 | 1023.8 | 1030.8 | 1035.7 |  | 1001.1 | 1004.3 | 1007 | 1009.3 | 1011.4 | 56
14 | DU 600.6 | 600 | 6 |  | 7141007 | 67 |  | 57 | 984.7 |  | 1011.3 | 1017.9 | 1023.2 | 1030.1 | 1035.1 |  | 1000.5 | 1003.7 | 1006.4 | 1008.6 | 1010.7 | 57
15 | DU 200.10 | 200 | 10 |  | 7142003 | 50 |  | 58 | 984.2 |  | 1010.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1029.5 | 1034.4 |  | 999.8 | 1003 | 1005.7 | 1007.9 | 1009.9 | 58
16 | DU 300.10 | 300 | 10 |  | 7142004 | 55 |  | 59 | 983.7 |  | 1010.2 | 1016.7 | 1021.9 | 1028.9 | 1033.8 |  | 999.2 | 1002.4 | 1005 | 1007.2 | 1009.2 | 59
17 | DU 500.10 | 500 | 10 |  | 7142006 | 83 |  | 60 | 983.2 |  | 1009.6 | 1016.1 | 1021.3 | 1028.3 | 1033.1 |  | 998.6 | 1001.7 | 1004.4 | 1006.5 | 1008.5 | 60
18 | DG 700.6 | 700 | 6 |  | 7141008 | 200 |  | 61 | 982.7 |  | 1009 | 1015.4 | 1020.7 | 1027.6 | 1032.5 |  | 997.9 | 1001 | 1003.6 | 1005.7 | 1007.7 | 61
19 | DG 1000.6 | 1000 | 6 |  | 7141009 | 280 |  | 62 | 982.2 |  | 1008.4 | 1014.8 | 1020 | 1026.9 | 1031.8 |  | 997.3 | 1000.3 | 1002.9 | 1005 | 1007 | 62
20 | DG 1500.6 | 1500 | 6 |  | 7141010 | 385 |  | 63 | 981.6 |  | 1007.8 | 1014.2 | 1019.4 | 1026.2 | 1031.1 |  | 996.6 | 999.6 | 1002.2 | 1004.3 | 1006.2 | 63
21 | DG 2000.6 | 2000 | 6 |  | 7141015 | 655 |  | 64 | 981.1 |  | 1007.2 | 1013.5 | 1018.7 | 1025.6 | 1030.4 |  | 995.9 | 998.9 | 1001.5 | 1003.5 | 1005.5 | 64
22 | DG 3000.6 | 3000 | 6 |  | 7141012 | 810 |  | 65 | 980.5 |  | 1006.5 | 1012.9 | 1018 | 1024.9 | 1029.7 |  | 995.3 | 998.3 | 1000.8 | 1002.8 | 1004.7 | 65
23 | DG 4000.6 | 4000 | 6 |  | 7141013 | 920 |  | 66 | 980 |  | 1005.9 | 1012.3 | 1017.4 | 1024.2 | 1029 |  | 994.6 | 997.6 | 1000 | 1002.1 | 1004 | 66
24 | DG 5000.6 | 5000 | 6 |  | 7141014 | 1015 |  | 67 | 979.4 |  | 1005.3 | 1011.6 | 1016.7 | 1023.5 | 1028.4 |  | 993.9 | 996.9 | 999.3 | 1001.3 | 1003.2 | 67
25 | DG 300.10 | 300 | 10 |  | 7142008 | 170 |  | 68 | 978.9 |  | 1004.7 | 1011 | 1016.1 | 1022.9 | 1027.7 |  | 993.3 | 996.2 | 998.6 | 1000.6 | 1002.5 | 68
26 | DG 500.10 | 500 | 10 |  | 7142009 | 225 |  | 69 | 978.3 |  | 1004.1 | 1010.4 | 1015.4 | 1022.2 | 1027 |  | 992.6 | 995.5 | 997.9 | 999.8 | 1001.7 | 69
27 | DG 700.10 | 700 | 10 |  | 7142010 | 240 |  | 70 | 977.8 |  | 1003.5 | 1009.7 | 1014.8 | 1021.5 | 1026.3 |  | 991.9 | 994.8 | 997.1 | 999.1 | 1000.9 | 70
28 | DG 1000.10 | 1000 | 16 |  | 7142011 | 330 |  | 71 | 977.2 |  | 1002.8 | 1009 | 1014.1 | 1020.8 | 1025.6 |  | 991.2 | 994.1 | 996.4 | 998.3 | 1000.2 | 71
29 | DG 1500.10 | 1500 | 16 |  | 7142012 | 445 |  | 72 | 976.6 |  | 1002.1 | 1008.4 | 1013.4 | 1020.1 | 1024.9 |  | 990.5 | 993.3 | 995.7 | 997.6 | 999.4 | 72
30 | DG 2000.10 | 2000 | 16 |  | 7142017 | 735 |  | 73 | 976 |  | 1001.5 | 1007.7 | 1012.7 | 1019.4 | 1024.2 |  | 989.8 | 992.6 | 994.9 | 996.8 | 998.6 | 73
31 | DG 3000.10 | 3000 | 16 |  | 7142014 | 890 |  | 74 | 975.4 |  | 1000.8 | 1007 | 1012 | 1018.7 | 1023.4 |  | 989.1 | 991.9 | 994.2 | 996.1 | 997.8 | 74
32 | DG 4000.10 | 4000 | 16 |  | 7142015 | 1030 |  | 75 | 974.8 |  | 1000.1 | 1006.3 | 1011.3 | 1018 | 1022.7 |  | 988.4 | 991.2 | 993.4 | 995.3 | 997 | 75
33 | DG 5000.10 | 5000 | 16 |  | 7142016 | 1145 |  | 76 | 974.2 |  | 999.5 | 1005.7 | 1010.7 | 1017.3 | 1022 |  | 987.7 | 990.4 | 992.7 | 994.5 | 996.3 | 76
34 | DG 300.16 | 300 | 16 |  | 7143000 | 190 |  | 77 | 973.6 |  | 998.8 | 1005 | 1010 | 1016.6 | 1021.3 |  | 987 | 989.7 | 992 | 993.8 | 995.5 | 77
35 | DG 500.16 | 500 | 16 |  | 7143001 | 255 |  | 78 | 973 |  | 998.1 | 1004.3 | 1009.3 | 1015.9 | 1020.6 |  | 986.3 | 989 | 991.2 | 993 | 994.7 | 78
36 | DG 700.16 | 700 | 16 |  | 7143002 | 280 |  | 79 | 972.4 |  | 997.5 | 1003.6 | 1008.6 | 1015.2 | 1019.9 |  | 985.6 | 988.3 | 990.5 | 992.2 | 993.9 | 79
37 | DG 1000.16 | 1000 | 16 |  | 7143003 | 385 |  | 80 | 971.8 |  | 996.8 | 1003 | 1007.9 | 1014.5 | 1019.2 |  | 984.9 | 987.5 | 989.7 | 991.5 | 993.1 | 80
38 | DG 1500.16 | 1500 | 16 |  | 7143004 | 510 |  | 81 | 971.2 |  | 996.1 | 1002.2 | 1007.2 | 1013.7 | 1018.4 |  | 984.2 | 986.8 | 988.9 | 990.7 | 992.3 | 81
39 | DG 2000.16 | 2000 | 16 |  | 7143012 | 820 |  | 82 | 970.5 |  | 995.4 | 1001.5 | 1006.4 | 1013 | 1017.7 |  | 983.5 | 986 | 988.1 | 989.9 | 991.5 | 82
40 | DG 3000.16 | 3000 | 16 |  | 7143006 | 995 |  | 83 | 969.9 |  | 994.7 | 1000.8 | 1005.7 | 1012.3 | 1016.9 |  | 982.7 | 985.2 | 987.4 | 989.1 | 990.7 | 83
41 | DG 4000.16 | 4000 | 16 |  | 7143007 | 1145 |  | 84 | 969.3 |  | 994 | 1000.1 | 1005 | 1011.5 | 1016.2 |  | 982 | 984.5 | 986.6 | 988.3 | 989.9 | 84
42 | DG 5000.16 | 5000 | 16 |  | 7143008 | 1280 |  | 85 | 968.6 |  | 993.3 | 999.4 | 1004.3 | 1010.8 | 1015.5 |  | 981.2 | 983.7 | 985.8 | 987.5 | 989 | 85
[8 empty] | 86 | 968 |  | 992.6 | 998.6 | 1003.5 | 1010.1 | 1014.7 |  | 980.5 | 982.9 | 985 | 986.6 | 988.2 | 86
|  |  |  | V= | nie dotyczy |  |  | 87 | 967.3 |  | 991.9 | 997.9 | 1002.8 | 1009.3 | 1014 |  | 979.8 | 982.2 | 984.2 | 985.8 | 987.4 | 87
|  |  |  | PN= | nie dotyczy |  |  | 88 | 966.6 |  | 991.2 | 997.2 | 1002.1 | 1008.6 | 1013.2 |  | 979 | 981.4 | 983.4 | 985 | 986.6 | 88
|  |  |  | S= | nie dotyczy |  |  | 89 | 966 |  | 990.5 | 996.5 | 1001.3 | 1007.9 | 1012.5 |  | 978.3 | 980.7 | 982.6 | 984.2 | 985.8 | 89
|  |  |  | typ= | nie dotyczy |  |  | 90 | 965.3 |  | 989.8 | 995.7 | 1000.6 | 1007.1 | 1011.7 |  | 977.5 | 979.9 | 981.8 | 983.4 | 985 | 90
|  |  |  | nr= | nie dotyczy |  |  | 91 | 964.6 |  | 989 | 995 | 999.8 | 1006.4 | 1011 |  | 976.8 | 979.1 | 981 | 982.6 | 984.1 | 91
[8 empty] | 92 | 964 |  | 988.3 | 994.2 | 999.1 | 1005.6 | 1010.2 |  | 976 | 978.3 | 980.2 | 981.8 | 983.3 | 92
[8 empty] | 93 | 963.3 |  | 987.5 | 993.5 | 998.3 | 1004.8 | 1009.4 |  | 975.2 | 977.5 | 979.4 | 980.9 | 982.4 | 93
[8 empty] | 94 | 962.6 |  | 986.8 | 992.7 | 997.6 | 1004 | 1008.6 |  | 974.4 | 976.7 | 978.6 | 980.1 | 981.6 | 94
[8 empty] | 95 | 961.9 |  | 986 | 992 | 996.8 | 1003.3 | 1007.8 |  | 973.6 | 975.9 | 977.8 | 979.3 | 980.7 | 95
[8 empty] | 96 | 961.2 |  | 985.3 | 991.2 | 996 | 1002.5 | 1007.1 |  | 972.8 | 975.1 | 976.9 | 978.4 | 979.8 | 96
|  |  |  | V= | 1500 |  |  | 97 | 960.5 |  | 984.5 | 990.5 | 995.3 | 1001.7 | 1006.3 |  | 972.1 | 974.3 | 976.1 | 977.6 | 979 | 97
|  |  |  | PN= | 2 |  |  | 98 | 959.8 |  | 983.8 | 989.7 | 994.5 | 1000.9 | 1005.5 |  | 971.3 | 973.5 | 975.3 | 976.8 | 978.1 | 98
|  |  |  | S= | 360 |  |  | 99 | 959.1 |  | 983 | 988.9 | 993.7 | 1000.2 | 1004.7 |  | 970.5 | 972.7 | 974.5 | 975.9 | 977.3 | 99
| 9 | [6 empty] | 100 | 958.3 |  | 982.3 | 988.2 | 993 | 999.4 | 1003.9 |  | 969.7 | 971.9 | 973.7 | 975.1 | 976.4 | 100
1 |  |  | 16 |  |  |  |  | 101 | 957.6 |  | 981.5 | 987.4 | 992.2 | 998.6 | 1003.1 |  | 968.9 | 971 | 972.8 | 974.2 | 975.6 | 101
2 | Transfero TU 200 E (dodatkowe) | 200 | 2 |  | 7132000 | 36 |  | 102 | 956.8 |  | 980.7 | 986.6 | 991.4 | 997.8 | 1002.3 |  | 968.1 | 970.2 | 972 | 973.4 | 974.7 | 102
3 | Transfero TU 300 E (dodatkowe) | 300 | 2 |  | 7132001 | 44 |  | 103 | 956.1 |  | 979.9 | 985.8 | 990.6 | 997 | 1001.5 |  | 967.2 | 969.3 | 971.1 | 972.5 | 973.8 | 103
4 | Transfero TU 400 E (dodatkowe) | 400 | 2 |  | 7132002 | 62 |  | 104 | 955.4 |  | 979.1 | 985 | 989.8 | 996.2 | 1000.7 |  | 966.4 | 968.5 | 970.2 | 971.6 | 972.9 | 104
5 | Transfero TU 500 E (dodatkowe) | 500 | 2 |  | 7132003 | 71 |  | 105 | 954.6 |  | 978.3 | 984.2 | 989 | 995.4 | 999.9 |  | 965.6 | 967.6 | 969.4 | 970.7 | 972 | 105
6 | Transfero TU 600 E (dodatkowe) | 600 | 2 |  | 7132004 | 78 |  | 106 | 953.9 |  | 977.6 | 983.4 | 988.2 | 994.6 | 999.1 |  | 964.8 | 966.8 | 968.5 | 969.9 | 971.1 | 106
7 | Transfero TU 800 E (dodatkowe) | 800 | 2 |  | 7132005 | 99 |  | 107 | 953.2 |  | 976.8 | 982.6 | 987.4 | 993.8 | 998.3 |  | 963.9 | 966 | 967.6 | 969 | 970.3 | 107
8 | Transfero TG 1000 E (dodatkowe) | 1000 | 2 |  | 7132006 | 280 |  | 108 | 952.5 |  | 976 | 981.8 | 986.6 | 993 | 997.5 |  | 963.1 | 965.1 | 966.8 | 968.1 | 969.4 | 108
9 | Transfero TG 1500 E (dodatkowe) | 1500 | 2 |  | 7132007 | 360 |  | 109 | 951.7 |  | 975.2 | 981 | 985.8 | 992.1 | 996.6 |  | 962.3 | 964.3 | 965.9 | 967.2 | 968.5 | 109
10 | Transfero TG 2000 E (dodatkowe) | 2000 | 2 |  | 7132012 | 640 |  | 110 | 951 |  | 974.4 | 980.2 | 985 | 991.3 | 995.8 |  | 961.5 | 963.4 | 965.1 | 966.4 | 967.6 | 110
11 | Transfero TG 3000 E (dodatkowe) | 3000 | 2 |  | 7132009 | 800 |  | 111 | 950.2 |  | 973.6 | 979.4 | 984.1 | 990.5 | 995 |  | 960.6 | 962.5 | 964.2 | 965.5 | 966.7 | 111
12 | Transfero TG 4000 E (dodatkowe) | 4000 | 2 |  | 7132010 | 910 |  | 112 | 949.4 |  | 972.8 | 978.6 | 983.3 | 989.7 | 994.2 |  | 959.7 | 961.7 | 963.3 | 964.6 | 965.8 | 112
13 | Transfero TG 5000 E (dodatkowe) | 5000 | 2 |  | 7132011 | 1010 |  | 113 | 948.6 |  | 971.9 | 977.8 | 982.5 | 988.8 | 993.3 |  | 958.9 | 960.8 | 962.4 | 963.7 | 964.9 | 113
[8 empty] | 114 | 947.8 |  | 971.1 | 976.9 | 981.7 | 988 | 992.5 |  | 958 | 959.9 | 961.5 | 962.8 | 964 | 114
[8 empty] | 115 | 947 |  | 970.3 | 976.1 | 980.8 | 987.1 | 991.6 |  | 957.1 | 959 | 960.6 | 961.9 | 963 | 115
[8 empty] | 116 | 946.3 |  | 969.5 | 975.3 | 980 | 986.3 | 990.8 |  | 956.3 | 958.1 | 959.7 | 961 | 962.1 | 116
[8 empty] | 117 | 945.5 |  | 968.7 | 974.4 | 979.2 | 985.5 | 990 |  | 955.4 | 957.3 | 958.8 | 960.1 | 961.2 | 117
[8 empty] | 118 | 944.7 |  | 967.9 | 973.6 | 978.3 | 984.6 | 989.1 |  | 954.5 | 956.4 | 957.9 | 959.2 | 960.3 | 118
[8 empty] | 119 | 943.9 |  | 967 | 972.8 | 977.5 | 983.8 | 988.3 |  | 953.7 | 955.5 | 957.1 | 958.3 | 959.4 | 119
[8 empty] | 120 | 943.1 |  | 966.2 | 972 | 976.7 | 982.9 | 987.4 |  | 952.8 | 954.6 | 956.2 | 957.4 | 958.5 | 120
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax °C | 0 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 101 | 0.05 |  | 0.0475 | 0.04625 | 0.04375 | 0.04125 | 0.04 |  | 0.0375 | 0.03125 | 0.025 | 0.01875 | 0.0125
| 23 | [6 empty] | 102 | 0.075 |  | 0.07125 | 0.069375 | 0.065625 | 0.061875 | 0.06 |  | 0.05625 | 0.046875 | 0.0375 | 0.028125 | 0.01875
[8 empty] | 103 | 0.1 |  | 0.095 | 0.0925 | 0.0875 | 0.0825 | 0.08 |  | 0.075 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
1 | Transfero TV 4.1 E Connect |  |  |  | 8111500 |  |  | 104 | 0.15 |  | 0.1425 | 0.13875 | 0.13125 | 0.12375 | 0.12 |  | 0.1125 | 0.09375 | 0.075 | 0.05625 | 0.0375 |  |  | Pd | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.03 | 1.75 | 2.69 | 3.85 | 5.3 | 7.08 | 9.25 | 11.8 | 14.5
2 | Transfero TV 6.1 E Connect |  |  |  | 8111501 |  |  | 105 | 0.2 |  | 0.19 | 0.185 | 0.175 | 0.165 | 0.16 |  | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 0.05 |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
3 | Transfero TV 8.1 E Connect |  |  |  | 8111502 |  |  | 106 | 0.2375 |  | 0.22562 | 0.21969 | 0.20781 | 0.19594 | 0.19 |  | 0.17812 | 0.14844 | 0.11875 | 0.089062 | 0.059375 |  |  | Delta e |  | tu nie trzeba bo < 70 st. C | [5 empty] | 0.69% | 1.43% | 2.21% | 3.04% | 3.765% | 4.943% | 5.532% | 6.121% | 6.71% | 7.299% | 7.888% | 8.477% | 9.066%
4 | Transfero TV 10.1 E Connect |  |  |  | 8111503 |  |  | 107 | 0.275 |  | 0.26125 | 0.25438 | 0.24062 | 0.22687 | 0.22 |  | 0.20625 | 0.17188 | 0.1375 | 0.10312 | 0.06875
5 | Transfero TV 14.1 E Connect |  |  |  | 8111504 |  |  | 108 | 0.3 |  | 0.285 | 0.2775 | 0.2625 | 0.2475 | 0.24 |  | 0.225 | 0.1875 | 0.15 | 0.1125 | 0.075 |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
6 | Transfero TV 4.1 EH Connect |  |  |  | 8111510 |  |  | 109 | 0.35 |  | 0.3325 | 0.32375 | 0.30625 | 0.28875 | 0.28 |  | 0.2625 | 0.21875 | 0.175 | 0.13125 | 0.0875 |  |  | e | 40% Glykol = -24 °C | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.03 | 0.0364 | 0.0431 | 0.0502 | 0.0576 | 0.0653 | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734
7 | Transfero TV 6.1 EH Connect |  |  |  | 8111511 |  |  | 110 | 0.4 |  | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |  | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |  |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
8 | Transfero TV 8.1 EH Connect |  |  |  | 8111512 |  |  | 111 | 0.47875 |  | 0.45875 | 0.4475 | 0.4275 | 0.4075 | 0.39625 |  | 0.37625 | 0.33 | 0.28375 | 0.2375 | 0.19125 |  |  | pD | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
9 | Transfero TV 10.1 EH Connect |  |  |  | 8111513 |  |  | 112 | 0.51813 |  | 0.49813 | 0.48625 | 0.46625 | 0.44625 | 0.43438 |  | 0.41437 | 0.37 | 0.32562 | 0.28125 | 0.23687
10 | Transfero TV 14.1 EH Connect |  |  |  | 8111514 |  |  | 113 | 0.5575 |  | 0.5375 | 0.525 | 0.505 | 0.485 | 0.4725 |  | 0.4525 | 0.41 | 0.3675 | 0.325 | 0.2825
11 | Transfero TV 4.2 EH Connect |  |  |  | 8111520 |  |  | 114 | 0.63625 |  | 0.61625 | 0.6025 | 0.5825 | 0.5625 | 0.54875 |  | 0.52875 | 0.49 | 0.45125 | 0.4125 | 0.37375
12 | Transfero TV 6.2 EH Connect |  |  |  | 8111521 |  |  | 115 | 0.715 |  | 0.695 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.625 |  | 0.605 | 0.57 | 0.535 | 0.5 | 0.465
13 | Transfero TV 8.2 EH Connect |  |  |  | 8111522 |  |  | 116 | 0.77406 |  | 0.75406 | 0.73812 | 0.71812 | 0.69812 | 0.68219 |  | 0.66219 | 0.63 | 0.59781 | 0.56562 | 0.53344
14 | Transfero TV 10.2 EH Connect |  |  |  | 8111523 |  |  | 117 | 0.83313 |  | 0.81313 | 0.79625 | 0.77625 | 0.75625 | 0.73938 |  | 0.71937 | 0.69 | 0.66062 | 0.63125 | 0.60187
15 | Transfero TV 14.2 EH Connect |  |  |  | 8111524 |  |  | 118 | 0.8725 |  | 0.8525 | 0.835 | 0.815 | 0.795 | 0.7775 |  | 0.7575 | 0.73 | 0.7025 | 0.675 | 0.6475
16 | Transfero TV 4.1 EC Connect |  |  |  | 8111530 |  |  | 119 | 0.95125 |  | 0.93125 | 0.9125 | 0.8925 | 0.8725 | 0.85375 |  | 0.83375 | 0.81 | 0.78625 | 0.7625 | 0.73875
17 | Transfero TV 6.1 EC Connect |  |  |  | 8111531 |  |  | 120 | 1.03 |  | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 |  | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83
18 | Transfero TV 8.1 EC Connect |  |  |  | 8111532 |  |  | 121 | 1.12 |  | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 |  | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92
19 | Transfero TV 10.1 EC Connect |  |  |  | 8111533 |  |  | 122 | 1.165 |  | 1.145 | 1.125 | 1.105 | 1.085 | 1.065 |  | 1.045 | 1.025 | 1.005 | 0.985 | 0.965
20 | Transfero TV 14.1 EC Connect |  |  |  | 8111534 |  |  | 123 | 1.21 |  | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.11 |  | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01
21 | Transfero TV 4.1 EHC Connect |  |  |  | 8111540 |  |  | 124 | 1.3 |  | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.2 |  | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.1
22 | Transfero TV 6.1 EHC Connect |  |  |  | 8111541 |  |  | 125 | 1.39 |  | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 |  | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19
23 | Transfero TV 8.1 EHC Connect |  |  |  | 8111542 |  |  | 126 | 1.4575 |  | 1.4375 | 1.4175 | 1.3975 | 1.3775 | 1.3575 |  | 1.3375 | 1.3175 | 1.2975 | 1.2775 | 1.2575
24 | Transfero TV 10.1 EHC Connect |  |  |  | 8111543 |  |  | 127 | 1.525 |  | 1.505 | 1.485 | 1.465 | 1.445 | 1.425 |  | 1.405 | 1.385 | 1.365 | 1.345 | 1.325
25 | Transfero TV 14.1 EHC Connect |  |  |  | 8111544 |  |  | 128 | 1.57 |  | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 |  | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37
26 | Transfero TV 4.2 EHC Connect |  |  |  | 8111550 |  |  | 129 | 1.66 |  | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.56 |  | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.46
27 | Transfero TV 6.2 EHC Connect |  |  |  | 8111551 |  |  | 130 | 1.75 |  | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.65 |  | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55
28 | Transfero TV 8.2 EHC Connect |  |  |  | 8111552 |  |  | 131 | 1.8675 |  | 1.8475 | 1.8275 | 1.8075 | 1.7875 | 1.7675 |  | 1.7475 | 1.7275 | 1.7075 | 1.6875 | 1.6675
29 | Transfero TV 10.2 EHC Connect |  |  |  | 8111553 |  |  | 132 | 1.9263 |  | 1.9062 | 1.8862 | 1.8662 | 1.8462 | 1.8262 |  | 1.8062 | 1.7862 | 1.7662 | 1.7462 | 1.7262
30 | Transfero TV 14.2 EHC Connect |  |  |  | 8111554 |  |  | 133 | 1.985 |  | 1.965 | 1.945 | 1.925 | 1.905 | 1.885 |  | 1.865 | 1.845 | 1.825 | 1.805 | 1.785
[8 empty] | 134 | 2.1025 |  | 2.0825 | 2.0625 | 2.0425 | 2.0225 | 2.0025 |  | 1.9825 | 1.9625 | 1.9425 | 1.9225 | 1.9025
[8 empty] | 135 | 2.22 |  | 2.2 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.12 |  | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02
[8 empty] | 136 | 2.3081 |  | 2.2881 | 2.2681 | 2.2481 | 2.2281 | 2.2081 |  | 2.1881 | 2.1681 | 2.1481 | 2.1281 | 2.1081
[8 empty] | 137 | 2.3962 |  | 2.3763 | 2.3562 | 2.3363 | 2.3162 | 2.2963 |  | 2.2762 | 2.2563 | 2.2362 | 2.2163 | 2.1962
[8 empty] | 138 | 2.455 |  | 2.435 | 2.415 | 2.395 | 2.375 | 2.355 |  | 2.335 | 2.315 | 2.295 | 2.275 | 2.255
[8 empty] | 139 | 2.5725 |  | 2.5525 | 2.5325 | 2.5125 | 2.4925 | 2.4725 |  | 2.4525 | 2.4325 | 2.4125 | 2.3925 | 2.3725
[8 empty] | 140 | 2.69 |  | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 2.59 |  | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 2.49
[8 empty] | 141 | 2.835 |  | 2.815 | 2.795 | 2.775 | 2.755 | 2.735 |  | 2.715 | 2.695 | 2.675 | 2.655 | 2.635
[8 empty] | 142 | 2.9075 |  | 2.8875 | 2.8675 | 2.8475 | 2.8275 | 2.8075 |  | 2.7875 | 2.7675 | 2.7475 | 2.7275 | 2.7075
[8 empty] | 143 | 2.98 |  | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.88 |  | 2.86 | 2.84 | 2.82 | 2.8 | 2.78
[8 empty] | 144 | 3.125 |  | 3.105 | 3.085 | 3.065 | 3.045 | 3.025 |  | 3.005 | 2.985 | 2.965 | 2.945 | 2.925
[8 empty] | 145 | 3.27 |  | 3.25 | 3.23 | 3.21 | 3.19 | 3.17 |  | 3.15 | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.07
[8 empty] | 146 | 3.3788 |  | 3.3588 | 3.3388 | 3.3188 | 3.2988 | 3.2788 |  | 3.2588 | 3.2388 | 3.2188 | 3.1987 | 3.1787
[8 empty] | 147 | 3.4875 |  | 3.4675 | 3.4475 | 3.4275 | 3.4075 | 3.3875 |  | 3.3675 | 3.3475 | 3.3275 | 3.3075 | 3.2875
[8 empty] | 148 | 3.56 |  | 3.54 | 3.52 | 3.5 | 3.48 | 3.46 |  | 3.44 | 3.42 | 3.4 | 3.38 | 3.36
[8 empty] | 149 | 3.705 |  | 3.685 | 3.665 | 3.645 | 3.625 | 3.605 |  | 3.585 | 3.565 | 3.545 | 3.525 | 3.505
[8 empty] | 150 | 3.85 |  | 3.83 | 3.81 | 3.79 | 3.77 | 3.75 |  | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 3.67 | 3.65
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax / tmin °C | 0 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |  | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | -34 | 0.0123 | [12 empty] | -34
[8 empty] | -33 | 0.011725 | [12 empty] | -33
[8 empty] | -32 | 0.011437 | [12 empty] | -32
[8 empty] | -31 | 0.01115 | [12 empty] | -31
[8 empty] | -30 | 0.010575 | [12 empty] | -30
[8 empty] | -29 | 0.010288 | [12 empty] | -29
[8 empty] | -28 | 0.01 | [12 empty] | -28
[8 empty] | -27 | 0.0095 | [12 empty] | -27
[8 empty] | -26 | 0.009 | [12 empty] | -26
[8 empty] | -25 | 0.0085 | [12 empty] | -25
[8 empty] | -24 | 0.008 | [12 empty] | -24
[8 empty] | -23 | 0.0075 | [12 empty] | -23
[8 empty] | -22 | 0.007 | [12 empty] | -22
[8 empty] | -21 | 0.0065 | [12 empty] | -21
[8 empty] | -20 | 0.006 | [12 empty] | -20
[8 empty] | -19 | 0.0055 | [12 empty] | -19
[8 empty] | -18 | 0.005 | [12 empty] | -18
[8 empty] | -17 | 0.0045 | [12 empty] | -17
[8 empty] | -16 | 0.004 | [12 empty] | -16
[8 empty] | -15 | 0.00325 | [12 empty] | -15
[8 empty] | -14 | 0.002875 | [12 empty] | -14
[8 empty] | -13 | 0.0025 | [12 empty] | -13
[8 empty] | -12 | 0.00175 | [12 empty] | -12
[8 empty] | -11 | 0.001375 | [12 empty] | -11
[8 empty] | -10 | 0.001 | [12 empty] | -10
[8 empty] | -9 | 0.0009375 | [12 empty] | -9
[8 empty] | -8 | 0.000875 | [12 empty] | -8
[8 empty] | -7 | 0.0008125 | [12 empty] | -7
[8 empty] | -6 | 0.00075 | [12 empty] | -6
[8 empty] | -5 | 0.0006875 | [12 empty] | -5
[8 empty] | -4 | 0.000625 | [12 empty] | -4
[8 empty] | -3 | 0.0005625 | [12 empty] | -3
[8 empty] | -2 | 0.0005 | [12 empty] | -2
[8 empty] | -1 | 0.0004375 | [12 empty] | -1
[8 empty] | 0 | 0.000375 | [12 empty] | 0
[8 empty] | 1 | 0.0003125 | [12 empty] | 1
[8 empty] | 2 | 0.00025 | [12 empty] | 2
[8 empty] | 3 | 0.000125 | [12 empty] | 3
[8 empty] | 4 | 6.25e-05 | [12 empty] | 4
[8 empty] | 5 | 0 | [12 empty] | 5
[8 empty] | 70 | 0 | [12 empty] | 70
[8 empty] | 71 | 0.0008625 | [12 empty] | 71
[8 empty] | 72 | 0.001725 | [12 empty] | 72
[8 empty] | 73 | 0.0021563 | [12 empty] | 73
[8 empty] | 74 | 0.0028031 | [12 empty] | 74
[8 empty] | 75 | 0.00345 | [12 empty] | 75
[8 empty] | 76 | 0.0039891 | [12 empty] | 76
[8 empty] | 77 | 0.004582 | [12 empty] | 77
[8 empty] | 78 | 0.005175 | [12 empty] | 78
[8 empty] | 79 | 0.0060375 | [12 empty] | 79
[8 empty] | 80 | 0.0069 | [12 empty] | 80
[8 empty] | 81 | 0.007825 | [12 empty] | 81
[8 empty] | 82 | 0.00875 | [12 empty] | 82
[8 empty] | 83 | 0.0092125 | [12 empty] | 83
[8 empty] | 84 | 0.0099063 | [12 empty] | 84
[8 empty] | 85 | 0.0106 | [12 empty] | 85
[8 empty] | 86 | 0.011178 | [12 empty] | 86
[8 empty] | 87 | 0.011814 | [12 empty] | 87
[8 empty] | 88 | 0.01245 | [12 empty] | 88
[8 empty] | 89 | 0.013375 | [12 empty] | 89
[8 empty] | 90 | 0.0143 | [12 empty] | 90
[8 empty] | 91 | 0.015275
[8 empty] | 92 | 0.01625
[8 empty] | 93 | 0.016738
[8 empty] | 94 | 0.017469
[8 empty] | 95 | 0.0182
[8 empty] | 96 | 0.018809
[8 empty] | 97 | 0.01948
[8 empty] | 98 | 0.02015
[8 empty] | 99 | 0.021125
[8 empty] | 100 | 0.0221
[8 empty] | 101 | 0.023138
[8 empty] | 102 | 0.024175
[8 empty] | 103 | 0.024694
[8 empty] | 104 | 0.025472
[8 empty] | 105 | 0.02625
[8 empty] | 106 | 0.026898
[8 empty] | 107 | 0.027612
[8 empty] | 108 | 0.028325
[8 empty] | 109 | 0.029362
[8 empty] | 110 | 0.0304
[8 empty] | 111 | 0.031313
[8 empty] | 112 | 0.032225
[8 empty] | 113 | 0.032681
[8 empty] | 114 | 0.033366
[8 empty] | 115 | 0.03405
[8 empty] | 116 | 0.03462
[8 empty] | 117 | 0.035248
[8 empty] | 118 | 0.035875
[8 empty] | 119 | 0.036788
[8 empty] | 120 | 0.0377
[8 empty] | 121 | 0.039162
[8 empty] | 122 | 0.040625
[8 empty] | 123 | 0.041356
[8 empty] | 124 | 0.042453
[8 empty] | 125 | 0.04355
[8 empty] | 126 | 0.044464
[8 empty] | 127 | 0.04547
[8 empty] | 128 | 0.046475
[8 empty] | 129 | 0.047938
[8 empty] | 130 | 0.0494

## 5 (hidden)
[10 empty] | Stężenie glikolu etylenowego % |  |  |  |  | Stężenie glikolu propylenowego %
[8 empty] | t °C | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | t °C
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[8 empty] | -26 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.9 | -26
[8 empty] | -25 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.7 | -25
[8 empty] | -24 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.5 | -24
[8 empty] | -23 | Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.3 | -23
[8 empty] | -22 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1064.2; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1072.1 | -22
[8 empty] | -21 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1064; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1071.9; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1057.6 | -21
[8 empty] | -20 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1063.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1071.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1057.1 | -20
[8 empty] | -19 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1063.5; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1071.4; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1056.6 | -19
[8 empty] | -18 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1063.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1071.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1056.1 | -18
[8 empty] | -17 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1063.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1070.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1051.5; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1055.6 | -17
[8 empty] | -16 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 4: 1051.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1062.8; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1070.5; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1051.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1055.1 | -16
[8 empty] | -15 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 4: 1051.7; Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1062.6; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1070.2; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1050.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1054.6 | -15
[8 empty] | -14 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 4: 1051.5; Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1062.3; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1069.9; Stężenie glikolu propylenowego % 30 9: 1045.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1050.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1054.1 | -14
[8 empty] | -13 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 4: 1051.3; Stężenie glikolu etylenowego % 35 5: 1062.1; Stężenie glikolu etylenowego % 40 6: 1069.6; Stężenie glikolu propylenowego % 30 9: 1045.6; Stężenie glikolu propylenowego % 35 10: 1049.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 11: 1053.6 | -13
[8 empty] | -12 |  |  | 1043.7 | 1051.1 | 1061.8 | 1069.3 |  |  | 1045.1 | 1049.2 | 1053.1 | -12
[8 empty] | -11 |  |  | 1043.5 | 1050.9 | 1061.6 | 1069 |  |  | 1044.7 | 1048.7 | 1052.6 | -11
[8 empty] | -10 |  |  | 1043.3 | 1050.7 | 1061.4 | 1068.7 |  | 1039.4 | 1044.3 | 1048.2 | 1052.1 | -10
[8 empty] | -9 |  | 1034.4 | 1043.1 | 1050.5 | 1061 | 1068.3 |  | 1039 | 1043.8 | 1047.7 | 1051.6 | -9
[8 empty] | -8 |  | 1034.2 | 1042.9 | 1050.3 | 1060.7 | 1067.9 | 1033 | 1038.5 | 1043.3 | 1047.2 | 1051 | -8
[8 empty] | -7 |  | 1034 | 1042.7 | 1050 | 1060.3 | 1067.5 | 1032.7 | 1038.1 | 1042.9 | 1046.8 | 1050.5 | -7
[8 empty] | -6 |  | 1033.8 | 1042.5 | 1049.8 | 1060 | 1067.1 | 1032.3 | 1037.7 | 1042.4 | 1046.3 | 1050 | -6
[8 empty] | -5 |  | 1033.6 | 1042.3 | 1049.6 | 1059.7 | 1066.7 | 1031.9 | 1037.3 | 1041.9 | 1045.8 | 1049.4 | -5
| Tn | 120 | [5 empty] | -4 |  | 1033.4 | 1042.1 | 1049.4 | 1059.3 | 1066.3 | 1031.6 | 1036.9 | 1041.5 | 1045.3 | 1048.9 | -4
| T70 | 70 | [5 empty] | -3 |  | 1033.2 | 1041.9 | 1049.1 | 1059 | 1065.9 | 1031.2 | 1036.4 | 1041 | 1044.8 | 1048.4 | -3
[8 empty] | -2 |  | 1033 | 1041.7 | 1048.9 | 1058.6 | 1065.5 | 1030.8 | 1036 | 1040.6 | 1044.3 | 1047.9 | -2
| ρ dla T70 = | 1000.9 |  |  | ρ dla Tmin = | 1046.8 |  | -1 |  | 1032.8 | 1041.5 | 1048.7 | 1058.3 | 1065.1 | 1030.4 | 1035.6 | 1040.1 | 1043.8 | 1047.3 | -1
| ρ dla Tn= | 958.5 |  |  | ρ dla Tu = | 1041.2 |  | 0 | 999.9 | 1032.6 | 1041.3 | 1048.5 | 1057.9 | 1064.7 | 1030 | 1035.2 | 1039.6 | 1043.3 | 1046.8 | 0
| V dla Tmin = | 0.0009991 |  |  | V dla Tmin = | 0.00095529 |  | 1 | 999.9 | 1032.4 | 1041 | 1048.1 | 1057.5 | 1064.2 | 1029.6 | 1034.7 | 1039.1 | 1042.7 | 1046.2 | 1
| V dla Tu = | 0.0010433 |  |  | V dla Tu = | 0.00096043 |  | 2 | 999.9 | 1032.3 | 1040.8 | 1047.8 | 1057.1 | 1063.8 | 1029.1 | 1034.3 | 1038.6 | 1042.2 | 1045.7 | 2
| ∆V = | 4.4196e-05 |  |  | ∆V = | 5.138e-06 |  | 3 | 1000 | 1032.1 | 1040.5 | 1047.5 | 1056.7 | 1063.4 | 1028.7 | 1033.8 | 1038.1 | 1041.7 | 1045.1 | 3
| ∆e = | 0.044236 |  |  | e = | 0.0053496 |  | 4 | 1000 | 1031.9 | 1040.3 | 1047.1 | 1056.3 | 1062.9 | 1028.3 | 1033.3 | 1037.6 | 1041.2 | 1044.6 | 4
[5 empty] | V = | 0.0016049 |  | 5 | 1000 | 1031.7 | 1040 | 1046.8 | 1055.9 | 1062.5 | 1027.9 | 1032.9 | 1037.1 | 1040.6 | 1044 | 5
[8 empty] | 6 | 999.9 | 1031.5 | 1039.7 | 1046.5 | 1055.5 | 1062.1 | 1027.4 | 1032.4 | 1036.6 | 1040.1 | 1043.5 | 6
[5 empty] | VWR = | 3.0016 |  | 7 | 999.9 | 1031.3 | 1039.5 | 1046.2 | 1055.1 | 1061.6 | 1027 | 1031.9 | 1036.1 | 1039.6 | 1042.9 | 7
[8 empty] | 8 | 999.8 | 1031.2 | 1039.2 | 1045.8 | 1054.7 | 1061.2 | 1026.6 | 1031.5 | 1035.6 | 1039.1 | 1042.4 | 8
[5 empty] | pa = | 1.9394 |  | 9 | 999.8 | 1031 | 1039 | 1045.5 | 1054.3 | 1060.8 | 1026.2 | 1031 | 1035.1 | 1038.5 | 1041.8 | 9
[8 empty] | 10 | 999.7 | 1030.8 | 1038.7 | 1045.2 | 1053.9 | 1060.3 | 1025.7 | 1030.5 | 1034.7 | 1038 | 1041.2 | 10
[8 empty] | 11 | 999.6 | 1030.5 | 1038.4 | 1044.8 | 1053.5 | 1059.9 | 1025.3 | 1030 | 1034.1 | 1037.4 | 1040.7 | 11
[8 empty] | 12 | 999.4 | 1030.2 | 1038 | 1044.4 | 1053.1 | 1059.5 | 1024.8 | 1029.5 | 1033.6 | 1036.9 | 1040.1 | 12
[8 empty] | 13 | 999.3 | 1029.9 | 1037.6 | 1044 | 1052.7 | 1059 | 1024.4 | 1029 | 1033 | 1036.3 | 1039.5 | 13
[8 empty] | 14 | 999.1 | 1029.7 | 1037.3 | 1043.6 | 1052.3 | 1058.6 | 1023.9 | 1028.5 | 1032.5 | 1035.8 | 1038.9 | 14
[8 empty] | 15 | 999 | 1029.4 | 1036.9 | 1043.2 | 1051.9 | 1058.2 | 1023.4 | 1028 | 1032 | 1035.2 | 1038.3 | 15
| Tmin | poz. | % | Tmax | rodzaj czynnika | Tu | 5 | 16 | 998.8 | 1029.1 | 1036.6 | 1042.8 | 1051.5 | 1057.7 | 1023 | 1027.5 | 1031.4 | 1034.6 | 1037.7 | 16
| 0 | 11 | 30 | 120 | glikol propylenowy: 30% (-14˚C) | 10 |  | 17 | 998.7 | 1028.8 | 1036.2 | 1042.4 | 1051.1 | 1057.3 | 1022.5 | 1027 | 1030.9 | 1034.1 | 1037.1 | 17
1 | woda | 0 | [5 empty] | 18 | 998.5 | 1028.5 | 1035.9 | 1042 | 1050.7 | 1056.9 | 1022 | 1026.5 | 1030.4 | 1033.5 | 1036.5 | 18
2 | glikol etylenowy: 15% (-6˚C) | 15 | [5 empty] | 19 | 998.4 | 1028.2 | 1035.5 | 1041.6 | 1050.3 | 1056.4 | 1021.6 | 1026 | 1029.8 | 1032.9 | 1035.9 | 19
3 | glikol etylenowy: 20% (-9˚C) | 20 | [5 empty] | 20 | 998.2 | 1027.9 | 1035.1 | 1041.2 | 1049.9 | 1056 | 1021.1 | 1025.6 | 1029.3 | 1032.4 | 1035.4 | 20
4 | glikol etylenowy: 25% (-12˚C) | 25 | [5 empty] | 21 | 998 | 1027.6 | 1034.8 | 1040.8 | 1049.5 | 1055.5 | 1020.6 | 1025 | 1028.7 | 1031.8 | 1034.7 | 21
5 | glikol etylenowy: 30% (-16˚C) | 30 |  | pa*10 | 19 |  |  | 22 | 997.7 | 1027.2 | 1034.4 | 1040.4 | 1049 | 1055 | 1020.1 | 1024.5 | 1028.2 | 1031.2 | 1034.1 | 22
6 | glikol etylenowy: 35% (-22˚C) | 35 |  | pa | 1.9 |  |  | 23 | 997.5 | 1026.9 | 1034 | 1040 | 1048.5 | 1054.5 | 1019.6 | 1023.9 | 1027.6 | 1030.6 | 1033.5 | 23
7 | glikol etylenowy: 40% (-26˚C) | 40 |  | VWR = | 3.0016 |  |  | 24 | 997.2 | 1026.5 | 1033.6 | 1039.6 | 1048.1 | 1053.9 | 1019.1 | 1023.4 | 1027 | 1030 | 1032.8 | 24
8 | glikol propylenowy: 15% (-5˚C) | 15 |  | drw= | 3.68 |  |  | 25 | 997 | 1026.1 | 1033.3 | 1039.2 | 1047.6 | 1053.4 | 1018.6 | 1022.8 | 1026.5 | 1029.4 | 1032.2 | 25
9 | glikol propylenowy: 20% (-8˚C) | 20 |  | ρ dla Tmax = | 958.5 |  |  | 26 | 996.7 | 1025.8 | 1032.9 | 1038.8 | 1047.1 | 1052.9 | 1018.1 | 1022.3 | 1025.9 | 1028.8 | 1031.6 | 26
10 | glikol propylenowy: 25% (-10˚C) | 25 |  | ρ dla Tmin = | 1046.8 |  |  | 27 | 996.5 | 1025.4 | 1032.5 | 1038.4 | 1046.6 | 1052.4 | 1017.6 | 1021.7 | 1025.3 | 1028.2 | 1031 | 27
11 | glikol propylenowy: 30% (-14˚C) | 30 |  | V dla Tmax = | 0.0010433 |  |  | 28 | 996.2 | 1025 | 1032.1 | 1038 | 1046.2 | 1051.9 | 1017.1 | 1021.2 | 1024.7 | 1027.6 | 1030.3 | 28
12 | glikol propylenowy: 35% (-17˚C) | 35 |  | V dla Tmin = | 0.00095529 |  |  | 29 | 996 | 1024.7 | 1031.7 | 1037.6 | 1045.7 | 1051.4 | 1016.6 | 1020.6 | 1024.2 | 1027 | 1029.7 | 29
13 | glikol propylenowy: 40% (-21˚C) | 40 |  | ∆V = | 8.8004e-05 |  |  | 30 | 995.7 | 1024.3 | 1031.4 | 1037.2 | 1045.2 | 1050.9 | 1016.1 | 1020.1 | 1023.6 | 1026.4 | 1029.1 | 30
|  |  |  | e = | 0.092123 |  |  | 31 | 995.4 | 1024 | 1031 | 1036.8 | 1044.8 | 1050.4 | 1015.5 | 1019.5 | 1023 | 1025.8 | 1028.4 | 31
| PSV*10= | 60 | [5 empty] | 32 | 995 | 1023.6 | 1030.6 | 1036.3 | 1044.3 | 1049.8 | 1015 | 1018.9 | 1022.4 | 1025.2 | 1027.8 | 32
[8 empty] | 33 | 994.7 | 1023.2 | 1030.2 | 1035.9 | 1043.8 | 1049.3 | 1014.4 | 1018.4 | 1021.8 | 1024.5 | 1027.1 | 33
| PSVmin= | 3.01 | 2 | 3.01 |  |  |  | 34 | 994.3 | 1022.9 | 1029.8 | 1035.5 | 1043.3 | 1048.8 | 1013.9 | 1017.8 | 1021.2 | 1023.9 | 1026.4 | 34
|  | 0 | [5 empty] | 35 | 994 | 1022.5 | 1029.5 | 1035.1 | 1042.9 | 1048.3 | 1013.4 | 1017.2 | 1020.6 | 1023.3 | 1025.8 | 35
| Vento | FALSE | 0 |  |  |  |  | 36 | 993.6 | 1022.1 | 1029.1 | 1034.7 | 1042.4 | 1047.8 | 1012.8 | 1016.6 | 1020 | 1022.6 | 1025.1 | 36
[8 empty] | 37 | 993.3 | 1021.8 | 1028.7 | 1034.3 | 1041.9 | 1047.3 | 1012.3 | 1016.1 | 1019.3 | 1022 | 1024.5 | 37
| e= | 0.092123 |  | V= | 300 |  |  | 38 | 992.9 | 1021.4 | 1028.3 | 1033.9 | 1041.5 | 1046.8 | 1011.7 | 1015.5 | 1018.7 | 1021.4 | 1023.8 | 38
| VWR= | 1.5 |  | PN= | 6 |  |  | 39 | 992.6 | 1021.1 | 1028 | 1033.5 | 1041 | 1046.2 | 1011.2 | 1014.9 | 1018.1 | 1020.7 | 1023.2 | 39
| pD= | 0.91 |  | S= | 43 |  |  | 40 | 992.2 | 1020.7 | 1027.6 | 1033.1 | 1040.5 | 1045.7 | 1010.6 | 1014.3 | 1017.5 | 1020.1 | 1022.5 | 40
[8 empty] | 41 | 991.8 | 1020.2 | 1027 | 1032.6 | 1039.9 | 1045.1 | 1010 | 1013.7 | 1016.9 | 1019.4 | 1021.8 | 41
| 24 | [6 empty] | 42 | 991.4 | 1019.6 | 1026.5 | 1032 | 1039.3 | 1044.5 | 1009.5 | 1013.1 | 1016.2 | 1018.8 | 1021.1 | 42
|  | V | PN | p0 | Nr art. | waga |  | 43 | 991 | 1019.1 | 1025.9 | 1031.4 | 1038.7 | 1043.9 | 1008.9 | 1012.5 | 1015.6 | 1018.1 | 1020.5 | 43
1 | Statico SD 8.3 | 8 | 3 | 1 | 7101000 | 3.5 |  | 44 | 990.6 | 1018.6 | 1025.4 | 1030.9 | 1038.1 | 1043.3 | 1008.3 | 1011.9 | 1014.9 | 1017.4 | 1019.8 | 44
2 | Statico SD 12.3 | 12 | 3 | 1 | 7101001 | 3.7 |  | 45 | 990.2 | 1018 | 1024.8 | 1030.3 | 1037.5 | 1042.7 | 1007.7 | 1011.3 | 1014.3 | 1016.8 | 1019.1 | 45
3 | Statico SD 18.3 | 18 | 3 | 1 | 7101002 | 4.1 |  | 46 | 989.8 | 1017.5 | 1024.3 | 1029.7 | 1036.9 | 1042.1 | 1007.1 | 1010.6 | 1013.6 | 1016.1 | 1018.4 | 46
4 | Statico SD 25.3 | 25 | 3 | 1 | 7101003 | 5 |  | 47 | 989.4 | 1017 | 1023.7 | 1029.2 | 1036.3 | 1041.4 | 1006.5 | 1010 | 1013 | 1015.4 | 1017.7 | 47
5 | Statico SD 35.3 | 35 | 3 | 1 | 7101004 | 6.4 |  | 48 | 988.9 | 1016.4 | 1023.2 | 1028.6 | 1035.7 | 1040.8 | 1006 | 1009.4 | 1012.3 | 1014.7 | 1017 | 48
6 | Statico SD 50.3 | 50 | 3 | 1.5 | 7101005 | 8 |  | 49 | 988.5 | 1015.9 | 1022.6 | 1028 | 1035.1 | 1040.2 | 1005.4 | 1008.8 | 1011.7 | 1014.1 | 1016.3 | 49
7 | Statico SD 80.3 | 80 | 3 | 1.5 | 7101006 | 12.7 |  | 50 | 988 | 1015.4 | 1022.1 | 1027.4 | 1034.5 | 1039.6 | 1004.8 | 1008.2 | 1011.1 | 1013.4 | 1015.7 | 50
8 | Statico SD 8.10 | 8 | 10 | 4 | 7103000 | 4 |  | 51 | 987.6 | 1014.8 | 1021.5 | 1026.8 | 1033.9 | 1039 | 1004.2 | 1007.5 | 1010.4 | 1012.7 | 1014.9 | 51
9 | Statico SD 12.10 | 12 | 10 | 4 | 7103001 | 5.1 |  | 52 | 987.1 | 1014.2 | 1020.9 | 1026.2 | 1033.3 | 1038.3 | 1003.6 | 1006.9 | 1009.7 | 1012 | 1014.2 | 52
10 | Statico SD 18.10 | 18 | 10 | 4 | 7103002 | 6.5 |  | 53 | 986.6 | 1013.6 | 1020.3 | 1025.6 | 1032.7 | 1037.7 | 1002.9 | 1006.2 | 1009 | 1011.3 | 1013.5 | 53
11 | Statico SD 25.10 | 25 | 10 | 4 | 7103003 | 8 |  | 54 | 986.2 | 1013.1 | 1019.7 | 1025 | 1032 | 1037 | 1002.3 | 1005.6 | 1008.4 | 1010.6 | 1012.8 | 54
12 | Statico SD 35.10 | 35 | 10 | 4 | 7103004 | 9.7 |  | 55 | 985.7 | 1012.5 | 1019.1 | 1024.4 | 1031.4 | 1036.4 | 1001.7 | 1005 | 1007.7 | 1009.9 | 1012.1 | 55
13 | Statico SD 50.10 | 50 | 10 | 4 | 7103005 | 12 |  | 56 | 985.2 | 1011.9 | 1018.5 | 1023.8 | 1030.8 | 1035.7 | 1001.1 | 1004.3 | 1007 | 1009.3 | 1011.4 | 56
14 | Statico SD 80.10 | 80 | 10 | 4 | 7103006 | 16 |  | 57 | 984.7 | 1011.3 | 1017.9 | 1023.2 | 1030.1 | 1035.1 | 1000.5 | 1003.7 | 1006.4 | 1008.6 | 1010.7 | 57
15 | Statico SU 140.3 | 140 | 3 | 1.5 | 7101008 | 26 |  | 58 | 984.2 | 1010.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1029.5 | 1034.4 | 999.8 | 1003 | 1005.7 | 1007.9 | 1009.9 | 58
16 | Statico SU 200.3 | 200 | 3 | 1.5 | 7101010 | 30 |  | 59 | 983.7 | 1010.2 | 1016.7 | 1021.9 | 1028.9 | 1033.8 | 999.2 | 1002.4 | 1005 | 1007.2 | 1009.2 | 59
17 | Statico SU 300.3 | 300 | 3 | 1.5 | 7101011 | 37 |  | 60 | 983.2 | 1009.6 | 1016.1 | 1021.3 | 1028.3 | 1033.1 | 998.6 | 1001.7 | 1004.4 | 1006.5 | 1008.5 | 60
18 | Statico SU 400.3 | 400 | 3 | 1.5 | 7101012 | 54 |  | 61 | 982.7 | 1009 | 1015.4 | 1020.7 | 1027.6 | 1032.5 | 997.9 | 1001 | 1003.6 | 1005.7 | 1007.7 | 61
19 | Statico SU 500.3 | 500 | 3 | 1.5 | 7101013 | 63 |  | 62 | 982.2 | 1008.4 | 1014.8 | 1020 | 1026.9 | 1031.8 | 997.3 | 1000.3 | 1002.9 | 1005 | 1007 | 62
20 | Statico SU 600.3 | 600 | 3 | 1.5 | 7101014 | 70 |  | 63 | 981.6 | 1007.8 | 1014.2 | 1019.4 | 1026.2 | 1031.1 | 996.6 | 999.6 | 1002.2 | 1004.3 | 1006.2 | 63
21 | Statico SU 800.3 | 800 | 3 | 1.5 | 7101015 | 91 |  | 64 | 981.1 | 1007.2 | 1013.5 | 1018.7 | 1025.6 | 1030.4 | 995.9 | 998.9 | 1001.5 | 1003.5 | 1005.5 | 64
22 | Statico SU 140.6 | 140 | 6 | 3.5 | 7102008 | 30 |  | 65 | 980.5 | 1006.5 | 1012.9 | 1018 | 1024.9 | 1029.7 | 995.3 | 998.3 | 1000.8 | 1002.8 | 1004.7 | 65
23 | Statico SU 200.6 | 200 | 6 | 3.5 | 7102009 | 35 |  | 66 | 980 | 1005.9 | 1012.3 | 1017.4 | 1024.2 | 1029 | 994.6 | 997.6 | 1000 | 1002.1 | 1004 | 66
24 | Statico SU 300.6 | 300 | 6 | 3.5 | 7102010 | 43 |  | 67 | 979.4 | 1005.3 | 1011.6 | 1016.7 | 1023.5 | 1028.4 | 993.9 | 996.9 | 999.3 | 1001.3 | 1003.2 | 67
25 | Statico SU 400.6 | 400 | 6 | 3.5 | 7102011 | 62 |  | 68 | 978.9 | 1004.7 | 1011 | 1016.1 | 1022.9 | 1027.7 | 993.3 | 996.2 | 998.6 | 1000.6 | 1002.5 | 68
26 | Statico SU 500.6 | 500 | 6 | 3.5 | 7102012 | 73 |  | 69 | 978.3 | 1004.1 | 1010.4 | 1015.4 | 1022.2 | 1027 | 992.6 | 995.5 | 997.9 | 999.8 | 1001.7 | 69
27 | Statico SU 600.6 | 600 | 6 | 3.5 | 7102013 | 81 |  | 70 | 977.8 | 1003.5 | 1009.7 | 1014.8 | 1021.5 | 1026.3 | 991.9 | 994.8 | 997.1 | 999.1 | 1000.9 | 70
28 | Statico SU 800.6 | 800 | 6 | 3.5 | 7102014 | 105 |  | 71 | 977.2 | 1002.8 | 1009 | 1014.1 | 1020.8 | 1025.6 | 991.2 | 994.1 | 996.4 | 998.3 | 1000.2 | 71
29 | Statico SU 140.10 | 140 | 10 | 4 | 7103007 | 34 |  | 72 | 976.6 | 1002.1 | 1008.4 | 1013.4 | 1020.1 | 1024.9 | 990.5 | 993.3 | 995.7 | 997.6 | 999.4 | 72
30 | Statico SU 200.10 | 200 | 10 | 4 | 7103008 | 42 |  | 73 | 976 | 1001.5 | 1007.7 | 1012.7 | 1019.4 | 1024.2 | 989.8 | 992.6 | 994.9 | 996.8 | 998.6 | 73
31 | Statico SU 300.10 | 300 | 10 | 4 | 7103009 | 66 |  | 74 | 975.4 | 1000.8 | 1007 | 1012 | 1018.7 | 1023.4 | 989.1 | 991.9 | 994.2 | 996.1 | 997.8 | 74
32 | Statico SU 400.10 | 400 | 10 | 4 | 7103010 | 75 |  | 75 | 974.8 | 1000.1 | 1006.3 | 1011.3 | 1018 | 1022.7 | 988.4 | 991.2 | 993.4 | 995.3 | 997 | 75
33 | Statico SU 500.10 | 500 | 10 | 4 | 7103011 | 103 |  | 76 | 974.2 | 999.5 | 1005.7 | 1010.7 | 1017.3 | 1022 | 987.7 | 990.4 | 992.7 | 994.5 | 996.3 | 76
34 | Statico SU 600.10 | 600 | 10 | 4 | 7103012 | 113 |  | 77 | 973.6 | 998.8 | 1005 | 1010 | 1016.6 | 1021.3 | 987 | 989.7 | 992 | 993.8 | 995.5 | 77
35 | Statico SG 1000.6 | 1000 | 6 | 3.5 | 7102015 | 290 |  | 78 | 973 | 998.1 | 1004.3 | 1009.3 | 1015.9 | 1020.6 | 986.3 | 989 | 991.2 | 993 | 994.7 | 78
36 | Statico SG 1500.6 | 1500 | 6 | 3.5 | 7102016 | 400 |  | 79 | 972.4 | 997.5 | 1003.6 | 1008.6 | 1015.2 | 1019.9 | 985.6 | 988.3 | 990.5 | 992.2 | 993.9 | 79
37 | Statico SG 2000.6 | 2000 | 6 | 3.5 | 7102017 | 680 |  | 80 | 971.8 | 996.8 | 1003 | 1007.9 | 1014.5 | 1019.2 | 984.9 | 987.5 | 989.7 | 991.5 | 993.1 | 80
38 | Statico SG 3000.6 | 3000 | 6 | 3.5 | 7102018 | 840 |  | 81 | 971.2 | 996.1 | 1002.2 | 1007.2 | 1013.7 | 1018.4 | 984.2 | 986.8 | 988.9 | 990.7 | 992.3 | 81
39 | Statico SG 4000.6 | 4000 | 6 | 3.5 | 7102019 | 950 |  | 82 | 970.5 | 995.4 | 1001.5 | 1006.4 | 1013 | 1017.7 | 983.5 | 986 | 988.1 | 989.9 | 991.5 | 82
40 | Statico SG 5000.6 | 5000 | 6 | 3.5 | 7102020 | 1050 |  | 83 | 969.9 | 994.7 | 1000.8 | 1005.7 | 1012.3 | 1016.9 | 982.7 | 985.2 | 987.4 | 989.1 | 990.7 | 83
41 | Statico SG 1000.10 | 1000 | 10 | 4 | 7103013 | 340 |  | 84 | 969.3 | 994 | 1000.1 | 1005 | 1011.5 | 1016.2 | 982 | 984.5 | 986.6 | 988.3 | 989.9 | 84
42 | Statico SG 1500.10 | 1500 | 10 | 4 | 7103014 | 460 |  | 85 | 968.6 | 993.3 | 999.4 | 1004.3 | 1010.8 | 1015.5 | 981.2 | 983.7 | 985.8 | 987.5 | 989 | 85
43 | Statico SG 2000.10 | 2000 | 10 | 4 | 7103015 | 760 |  | 86 | 968 | 992.6 | 998.6 | 1003.5 | 1010.1 | 1014.7 | 980.5 | 982.9 | 985 | 986.6 | 988.2 | 86
44 | Statico SG 3000.10 | 3000 | 10 | 4 | 7103016 | 920 |  | 87 | 967.3 | 991.9 | 997.9 | 1002.8 | 1009.3 | 1014 | 979.8 | 982.2 | 984.2 | 985.8 | 987.4 | 87
45 | Statico SG 4000.10 | 4000 | 10 | 4 | 7103017 | 1060 |  | 88 | 966.6 | 991.2 | 997.2 | 1002.1 | 1008.6 | 1013.2 | 979 | 981.4 | 983.4 | 985 | 986.6 | 88
46 | Statico SG 5000.10 | 5000 | 10 | 4 | 7103018 | 1180 |  | 89 | 966 | 990.5 | 996.5 | 1001.3 | 1007.9 | 1012.5 | 978.3 | 980.7 | 982.6 | 984.2 | 985.8 | 89
[8 empty] | 90 | 965.3 | 989.8 | 995.7 | 1000.6 | 1007.1 | 1011.7 | 977.5 | 979.9 | 981.8 | 983.4 | 985 | 90
| 9 | V | PN |  | Nr art. | waga |  | 91 | 964.6 | 989 | 995 | 999.8 | 1006.4 | 1011 | 976.8 | 979.1 | 981 | 982.6 | 984.1 | 91
1 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 92 | 964 | 988.3 | 994.2 | 999.1 | 1005.6 | 1010.2 | 976 | 978.3 | 980.2 | 981.8 | 983.3 | 92
2 | DD 8.10 | 8 | 10 |  | 7142020 | 3.9 |  | 93 | 963.3 | 987.5 | 993.5 | 998.3 | 1004.8 | 1009.4 | 975.2 | 977.5 | 979.4 | 980.9 | 982.4 | 93
3 | DD 12.10 | 12 | 10 |  | 7142021 | 5.1 |  | 94 | 962.6 | 986.8 | 992.7 | 997.6 | 1004 | 1008.6 | 974.4 | 976.7 | 978.6 | 980.1 | 981.6 | 94
4 | DD 18.10 | 18 | 10 |  | 7142022 | 6.3 |  | 95 | 961.9 | 986 | 992 | 996.8 | 1003.3 | 1007.8 | 973.6 | 975.9 | 977.8 | 979.3 | 980.7 | 95
5 | DD 25.10 | 25 | 10 |  | 7142023 | 8.1 |  | 96 | 961.2 | 985.3 | 991.2 | 996 | 1002.5 | 1007.1 | 972.8 | 975.1 | 976.9 | 978.4 | 979.8 | 96
6 | DD 35.10 | 35 | 10 |  | 7142024 | 10 |  | 97 | 960.5 | 984.5 | 990.5 | 995.3 | 1001.7 | 1006.3 | 972.1 | 974.3 | 976.1 | 977.6 | 979 | 97
7 | DD 50.10 | 50 | 10 |  | 7142025 | 12.2 |  | 98 | 959.8 | 983.8 | 989.7 | 994.5 | 1000.9 | 1005.5 | 971.3 | 973.5 | 975.3 | 976.8 | 978.1 | 98
8 | DD 80.10 | 80 | 10 |  | 7142026 | 16.4 |  | 99 | 959.1 | 983 | 988.9 | 993.7 | 1000.2 | 1004.7 | 970.5 | 972.7 | 974.5 | 975.9 | 977.3 | 99
9 | DU 140.6 | 140 | 6 |  | 7141002 | 25 |  | 100 | 958.3 | 982.3 | 988.2 | 993 | 999.4 | 1003.9 | 969.7 | 971.9 | 973.7 | 975.1 | 976.4 | 100
10 | DU 200.6 | 200 | 6 |  | 7141003 | 30 |  | 101 | 957.6 | 981.5 | 987.4 | 992.2 | 998.6 | 1003.1 | 968.9 | 971 | 972.8 | 974.2 | 975.6 | 101
11 | DU 300.6 | 300 | 6 |  | 7141004 | 35 |  | 102 | 956.8 | 980.7 | 986.6 | 991.4 | 997.8 | 1002.3 | 968.1 | 970.2 | 972 | 973.4 | 974.7 | 102
12 | DU 400.6 | 400 | 6 |  | 7141005 | 55 |  | 103 | 956.1 | 979.9 | 985.8 | 990.6 | 997 | 1001.5 | 967.2 | 969.3 | 971.1 | 972.5 | 973.8 | 103
13 | DU 500.6 | 500 | 6 |  | 7141006 | 61 |  | 104 | 955.4 | 979.1 | 985 | 989.8 | 996.2 | 1000.7 | 966.4 | 968.5 | 970.2 | 971.6 | 972.9 | 104
14 | DU 600.6 | 600 | 6 |  | 7141007 | 67 |  | 105 | 954.6 | 978.3 | 984.2 | 989 | 995.4 | 999.9 | 965.6 | 967.6 | 969.4 | 970.7 | 972 | 105
15 | DU 200.10 | 200 | 10 |  | 7142003 | 50 |  | 106 | 953.9 | 977.6 | 983.4 | 988.2 | 994.6 | 999.1 | 964.8 | 966.8 | 968.5 | 969.9 | 971.1 | 106
16 | DU 300.10 | 300 | 10 |  | 7142004 | 55 |  | 107 | 953.2 | 976.8 | 982.6 | 987.4 | 993.8 | 998.3 | 963.9 | 966 | 967.6 | 969 | 970.3 | 107
17 | DU 500.10 | 500 | 10 |  | 7142006 | 83 |  | 108 | 952.5 | 976 | 981.8 | 986.6 | 993 | 997.5 | 963.1 | 965.1 | 966.8 | 968.1 | 969.4 | 108
18 | DG 700.6 | 700 | 6 |  | 7141008 | 200 |  | 109 | 951.7 | 975.2 | 981 | 985.8 | 992.1 | 996.6 | 962.3 | 964.3 | 965.9 | 967.2 | 968.5 | 109
19 | DG 1000.6 | 1000 | 6 |  | 7141009 | 280 |  | 110 | 951 | 974.4 | 980.2 | 985 | 991.3 | 995.8 | 961.5 | 963.4 | 965.1 | 966.4 | 967.6 | 110
20 | DG 1500.6 | 1500 | 6 |  | 7141010 | 385 |  | 111 | 950.2 | 973.6 | 979.4 | 984.1 | 990.5 | 995 | 960.6 | 962.5 | 964.2 | 965.5 | 966.7 | 111
21 | DG 2000.6 | 2000 | 6 |  | 7141015 | 655 |  | 112 | 949.4 | 972.8 | 978.6 | 983.3 | 989.7 | 994.2 | 959.7 | 961.7 | 963.3 | 964.6 | 965.8 | 112
22 | DG 3000.6 | 3000 | 6 |  | 7141012 | 810 |  | 113 | 948.6 | 971.9 | 977.8 | 982.5 | 988.8 | 993.3 | 958.9 | 960.8 | 962.4 | 963.7 | 964.9 | 113
23 | DG 4000.6 | 4000 | 6 |  | 7141013 | 920 |  | 114 | 947.8 | 971.1 | 976.9 | 981.7 | 988 | 992.5 | 958 | 959.9 | 961.5 | 962.8 | 964 | 114
24 | DG 5000.6 | 5000 | 6 |  | 7141014 | 1015 |  | 115 | 947 | 970.3 | 976.1 | 980.8 | 987.1 | 991.6 | 957.1 | 959 | 960.6 | 961.9 | 963 | 115
25 | DG 300.10 | 300 | 10 |  | 7142008 | 170 |  | 116 | 946.3 | 969.5 | 975.3 | 980 | 986.3 | 990.8 | 956.3 | 958.1 | 959.7 | 961 | 962.1 | 116
26 | DG 500.10 | 500 | 10 |  | 7142009 | 225 |  | 117 | 945.5 | 968.7 | 974.4 | 979.2 | 985.5 | 990 | 955.4 | 957.3 | 958.8 | 960.1 | 961.2 | 117
27 | DG 700.10 | 700 | 10 |  | 7142010 | 240 |  | 118 | 944.7 | 967.9 | 973.6 | 978.3 | 984.6 | 989.1 | 954.5 | 956.4 | 957.9 | 959.2 | 960.3 | 118
28 | DG 1000.10 | 1000 | 16 |  | 7142011 | 330 |  | 119 | 943.9 | 967 | 972.8 | 977.5 | 983.8 | 988.3 | 953.7 | 955.5 | 957.1 | 958.3 | 959.4 | 119
29 | DG 1500.10 | 1500 | 16 |  | 7142012 | 445 |  | 120 | 943.1 | 966.2 | 972 | 976.7 | 982.9 | 987.4 | 952.8 | 954.6 | 956.2 | 957.4 | 958.5 | 120
30 | DG 2000.10 | 2000 | 16 |  | 7142017 | 735 |  | 121 | 0 1: 942.3 | 121
31 | DG 3000.10 | 3000 | 16 |  | 7142014 | 890 |  | 122 | 0 1: 941.4 | 122
32 | DG 4000.10 | 4000 | 16 |  | 7142015 | 1030 |  | 123 | 0 1: 940.6 | 123
33 | DG 5000.10 | 5000 | 16 |  | 7142016 | 1145 |  | 124 | 0 1: 939.8 | 124
34 | DG 300.16 | 300 | 16 |  | 7143000 | 190 |  | 125 | 0 1: 939 | 125
35 | DG 500.16 | 500 | 16 |  | 7143001 | 255 |  | 126 | 0 1: 938.1 | 126
36 | DG 700.16 | 700 | 16 |  | 7143002 | 280 |  | 127 | 0 1: 937.3 | 127
37 | DG 1000.16 | 1000 | 16 |  | 7143003 | 385 |  | 128 | 0 1: 936.5 | 128
38 | DG 1500.16 | 1500 | 16 |  | 7143004 | 510 |  | 129 | 0 1: 935.6 | 129
39 | DG 2000.16 | 2000 | 16 |  | 7143012 | 820 |  | 130 | 0 1: 934.8 | 130
40 | DG 3000.16 | 3000 | 16 |  | 7143006 | 995 |  | 131 | 0 1: 933.9 | 131
41 | DG 4000.16 | 4000 | 16 |  | 7143007 | 1145 |  | 132 | 0 1: 933.1 | 132
42 | DG 5000.16 | 5000 | 16 |  | 7143008 | 1280 |  | 133 | 0 1: 932.2 | 133
[8 empty] | 134 | 0 1: 931.3 | 134
|  |  |  | V= | 140 |  |  | 135 | 0 1: 930.5 | 135
|  |  |  | PN= | 6 |  |  | 136 | 0 1: 929.6 | 136
|  |  |  | S= | 25 |  |  | 137 | 0 1: 928.7 | 137
|  |  |  | typ= | DU 140.6 |  |  | 138 | 0 1: 927.8 | 138
| DLV 20 | 5351434 |  | nr= | 7141002 |  |  | 139 | 0 1: 927 | 139
| DLV 25 | 5351436 |  | DLV 20 |  |  |  | 140 | 0 1: 926.1 | 140
[8 empty] | 141 | 0 1: 925.2 | 141
[8 empty] | 142 | 0 1: 924.3 | 142
[8 empty] | 143 | 0 1: 923.3 | 143
[8 empty] | 144 | 0 1: 922.4 | 144
[8 empty] | 145 | 0 1: 921.5 | 145
[8 empty] | 146 | 0 1: 920.6 | 146
[8 empty] | 147 | 0 1: 919.7 | 147
[8 empty] | 148 | 0 1: 918.7 | 148
[8 empty] | 149 | 0 1: 917.8 | 149
[8 empty] | 150 | 0 1: 916.9 | 150
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 101 | 0.05 | 0.0475 | 0.04625 | 0.04375 | 0.04125 | 0.04 | 0.0375 | 0.03125 | 0.025 | 0.01875 | 0.0125
[8 empty] | 102 | 0.075 | 0.07125 | 0.069375 | 0.065625 | 0.061875 | 0.06 | 0.05625 | 0.046875 | 0.0375 | 0.028125 | 0.01875
[8 empty] | 103 | 0.1 | 0.095 | 0.0925 | 0.0875 | 0.0825 | 0.08 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | 0.025 |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 104 | 0.15 | 0.1425 | 0.13875 | 0.13125 | 0.12375 | 0.12 | 0.1125 | 0.09375 | 0.075 | 0.05625 | 0.0375 |  | Pd | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.03 | 1.75 | 2.69 | 3.85 | 5.3 | 7.08 | 9.25 | 11.8 | 14.5
[8 empty] | 105 | 0.2 | 0.19 | 0.185 | 0.175 | 0.165 | 0.16 | 0.15 | 0.125 | 0.1 | 0.075 | 0.05 |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 106 | 0.2375 | 0.22562 | 0.21969 | 0.20781 | 0.19594 | 0.19 | 0.17812 | 0.14844 | 0.11875 | 0.089062 | 0.059375 |  | Delta e |  | tu nie trzeba bo < 70 st. C | [5 empty] | 0.69% | 1.43% | 2.21% | 3.04% | 3.765% | 4.943% | 5.532% | 6.121% | 6.71% | 7.299% | 7.888% | 8.477% | 9.066%
[8 empty] | 107 | 0.275 | 0.26125 | 0.25438 | 0.24062 | 0.22687 | 0.22 | 0.20625 | 0.17188 | 0.1375 | 0.10312 | 0.06875
[8 empty] | 108 | 0.3 | 0.285 | 0.2775 | 0.2625 | 0.2475 | 0.24 | 0.225 | 0.1875 | 0.15 | 0.1125 | 0.075 |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 109 | 0.35 | 0.3325 | 0.32375 | 0.30625 | 0.28875 | 0.28 | 0.2625 | 0.21875 | 0.175 | 0.13125 | 0.0875 |  | e | 40% Glykol = -24 °C | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.03 | 0.0364 | 0.0431 | 0.0502 | 0.0576 | 0.0653 | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734 |  |  | 0.0734
[8 empty] | 110 | 0.4 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |  | t (TAZ, tmax, tR) | °C | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
[8 empty] | 111 | 0.47875 | 0.45875 | 0.4475 | 0.4275 | 0.4075 | 0.39625 | 0.37625 | 0.33 | 0.28375 | 0.2375 | 0.19125 |  | pD | bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2
[8 empty] | 112 | 0.51813 | 0.49813 | 0.48625 | 0.46625 | 0.44625 | 0.43438 | 0.41437 | 0.37 | 0.32562 | 0.28125 | 0.23687
[8 empty] | 113 | 0.5575 | 0.5375 | 0.525 | 0.505 | 0.485 | 0.4725 | 0.4525 | 0.41 | 0.3675 | 0.325 | 0.2825
[8 empty] | 114 | 0.63625 | 0.61625 | 0.6025 | 0.5825 | 0.5625 | 0.54875 | 0.52875 | 0.49 | 0.45125 | 0.4125 | 0.37375
[8 empty] | 115 | 0.715 | 0.695 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.625 | 0.605 | 0.57 | 0.535 | 0.5 | 0.465
[8 empty] | 116 | 0.77406 | 0.75406 | 0.73812 | 0.71812 | 0.69812 | 0.68219 | 0.66219 | 0.63 | 0.59781 | 0.56562 | 0.53344
[8 empty] | 117 | 0.83313 | 0.81313 | 0.79625 | 0.77625 | 0.75625 | 0.73938 | 0.71937 | 0.69 | 0.66062 | 0.63125 | 0.60187
[8 empty] | 118 | 0.8725 | 0.8525 | 0.835 | 0.815 | 0.795 | 0.7775 | 0.7575 | 0.73 | 0.7025 | 0.675 | 0.6475
[8 empty] | 119 | 0.95125 | 0.93125 | 0.9125 | 0.8925 | 0.8725 | 0.85375 | 0.83375 | 0.81 | 0.78625 | 0.7625 | 0.73875
[8 empty] | 120 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.83
[8 empty] | 121 | 1.12 | 1.1 | 1.08 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92
[8 empty] | 122 | 1.165 | 1.145 | 1.125 | 1.105 | 1.085 | 1.065 | 1.045 | 1.025 | 1.005 | 0.985 | 0.965
[8 empty] | 123 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.01
[8 empty] | 124 | 1.3 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.22 | 1.2 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.1
[8 empty] | 125 | 1.39 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.19
[8 empty] | 126 | 1.4575 | 1.4375 | 1.4175 | 1.3975 | 1.3775 | 1.3575 | 1.3375 | 1.3175 | 1.2975 | 1.2775 | 1.2575
[8 empty] | 127 | 1.525 | 1.505 | 1.485 | 1.465 | 1.445 | 1.425 | 1.405 | 1.385 | 1.365 | 1.345 | 1.325
[8 empty] | 128 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.39 | 1.37
[8 empty] | 129 | 1.66 | 1.64 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.5 | 1.48 | 1.46
[8 empty] | 130 | 1.75 | 1.73 | 1.71 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 1.57 | 1.55
[8 empty] | 131 | 1.8675 | 1.8475 | 1.8275 | 1.8075 | 1.7875 | 1.7675 | 1.7475 | 1.7275 | 1.7075 | 1.6875 | 1.6675
[8 empty] | 132 | 1.9263 | 1.9062 | 1.8862 | 1.8662 | 1.8462 | 1.8262 | 1.8062 | 1.7862 | 1.7662 | 1.7462 | 1.7262
[8 empty] | 133 | 1.985 | 1.965 | 1.945 | 1.925 | 1.905 | 1.885 | 1.865 | 1.845 | 1.825 | 1.805 | 1.785
[8 empty] | 134 | 2.1025 | 2.0825 | 2.0625 | 2.0425 | 2.0225 | 2.0025 | 1.9825 | 1.9625 | 1.9425 | 1.9225 | 1.9025
[8 empty] | 135 | 2.22 | 2.2 | 2.18 | 2.16 | 2.14 | 2.12 | 2.1 | 2.08 | 2.06 | 2.04 | 2.02
[8 empty] | 136 | 2.3081 | 2.2881 | 2.2681 | 2.2481 | 2.2281 | 2.2081 | 2.1881 | 2.1681 | 2.1481 | 2.1281 | 2.1081
[8 empty] | 137 | 2.3962 | 2.3763 | 2.3562 | 2.3363 | 2.3162 | 2.2963 | 2.2762 | 2.2563 | 2.2362 | 2.2163 | 2.1962
[8 empty] | 138 | 2.455 | 2.435 | 2.415 | 2.395 | 2.375 | 2.355 | 2.335 | 2.315 | 2.295 | 2.275 | 2.255
[8 empty] | 139 | 2.5725 | 2.5525 | 2.5325 | 2.5125 | 2.4925 | 2.4725 | 2.4525 | 2.4325 | 2.4125 | 2.3925 | 2.3725
[8 empty] | 140 | 2.69 | 2.67 | 2.65 | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.51 | 2.49
[8 empty] | 141 | 2.835 | 2.815 | 2.795 | 2.775 | 2.755 | 2.735 | 2.715 | 2.695 | 2.675 | 2.655 | 2.635
[8 empty] | 142 | 2.9075 | 2.8875 | 2.8675 | 2.8475 | 2.8275 | 2.8075 | 2.7875 | 2.7675 | 2.7475 | 2.7275 | 2.7075
[8 empty] | 143 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.92 | 2.9 | 2.88 | 2.86 | 2.84 | 2.82 | 2.8 | 2.78
[8 empty] | 144 | 3.125 | 3.105 | 3.085 | 3.065 | 3.045 | 3.025 | 3.005 | 2.985 | 2.965 | 2.945 | 2.925
[8 empty] | 145 | 3.27 | 3.25 | 3.23 | 3.21 | 3.19 | 3.17 | 3.15 | 3.13 | 3.11 | 3.09 | 3.07
[8 empty] | 146 | 3.3788 | 3.3588 | 3.3388 | 3.3188 | 3.2988 | 3.2788 | 3.2588 | 3.2388 | 3.2188 | 3.1987 | 3.1787
[8 empty] | 147 | 3.4875 | 3.4675 | 3.4475 | 3.4275 | 3.4075 | 3.3875 | 3.3675 | 3.3475 | 3.3275 | 3.3075 | 3.2875
[8 empty] | 148 | 3.56 | 3.54 | 3.52 | 3.5 | 3.48 | 3.46 | 3.44 | 3.42 | 3.4 | 3.38 | 3.36
[8 empty] | 149 | 3.705 | 3.685 | 3.665 | 3.645 | 3.625 | 3.605 | 3.585 | 3.565 | 3.545 | 3.525 | 3.505
[8 empty] | 150 | 3.85 | 3.83 | 3.81 | 3.79 | 3.77 | 3.75 | 3.73 | 3.71 | 3.69 | 3.67 | 3.65
Stężenie glikolu %
[8 empty] | tmax / tmin °C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50
[8 empty] | -34 | Stężenie glikolu % 0: 0.0123 | 70
[8 empty] | -33 | Stężenie glikolu % 0: 0.011725 | 71
[8 empty] | -32 | Stężenie glikolu % 0: 0.011437 | 72
[8 empty] | -31 | Stężenie glikolu % 0: 0.01115 | 73
[8 empty] | -30 | Stężenie glikolu % 0: 0.010575 | 74
[8 empty] | -29 | Stężenie glikolu % 0: 0.010288 | 75
[8 empty] | -28 | Stężenie glikolu % 0: 0.01 | 76
[8 empty] | -27 | Stężenie glikolu % 0: 0.0095 | 77
[8 empty] | -26 | Stężenie glikolu % 0: 0.009 | 78
[8 empty] | -25 | Stężenie glikolu % 0: 0.0085 | 79
[8 empty] | -24 | Stężenie glikolu % 0: 0.008 | 80
[8 empty] | -23 | Stężenie glikolu % 0: 0.0075 | 81
[8 empty] | -22 | Stężenie glikolu % 0: 0.007 | 82
[8 empty] | -21 | Stężenie glikolu % 0: 0.0065 | 83
[8 empty] | -20 | Stężenie glikolu % 0: 0.006 | 84
[8 empty] | -19 | Stężenie glikolu % 0: 0.0055 | 85
[8 empty] | -18 | Stężenie glikolu % 0: 0.005 | 86
[8 empty] | -17 | Stężenie glikolu % 0: 0.0045 | 87
[8 empty] | -16 | Stężenie glikolu % 0: 0.004 | 88
[8 empty] | -15 | Stężenie glikolu % 0: 0.00325 | 89
[8 empty] | -14 | Stężenie glikolu % 0: 0.002875 | 90
[8 empty] | -13 | Stężenie glikolu % 0: 0.0025 | 91
[8 empty] | -12 | Stężenie glikolu % 0: 0.00175 | 92
[8 empty] | -11 | Stężenie glikolu % 0: 0.001375 | 93
[8 empty] | -10 | Stężenie glikolu % 0: 0.001 | 94
[8 empty] | -9 | Stężenie glikolu % 0: 0.0009375 | 95
[8 empty] | -8 | Stężenie glikolu % 0: 0.000875 | 96
[8 empty] | -7 | Stężenie glikolu % 0: 0.0008125 | 97
[8 empty] | -6 | Stężenie glikolu % 0: 0.00075 | 98
[8 empty] | -5 | Stężenie glikolu % 0: 0.0006875 | 99
[8 empty] | -4 | Stężenie glikolu % 0: 0.000625 | 100
[8 empty] | -3 | Stężenie glikolu % 0: 0.0005625 | 101
[8 empty] | -2 | Stężenie glikolu % 0: 0.0005 | 102
[8 empty] | -1 | Stężenie glikolu % 0: 0.0004375 | 103
[8 empty] | 0 | Stężenie glikolu % 0: 0.000375 | 104
[8 empty] | 1 | Stężenie glikolu % 0: 0.0003125 | 105
[8 empty] | 2 | Stężenie glikolu % 0: 0.00025 | 106
[8 empty] | 3 | Stężenie glikolu % 0: 0.000125 | 107
[8 empty] | 4 | Stężenie glikolu % 0: 6.25e-05 | 108
[8 empty] | 5 | Stężenie glikolu % 0: 0 | 109
[8 empty] | 70 | Stężenie glikolu % 0: 0 | 110
[8 empty] | 71 | Stężenie glikolu % 0: 0.0008625 | 111
[8 empty] | 72 | Stężenie glikolu % 0: 0.001725 | 112
[8 empty] | 73 | Stężenie glikolu % 0: 0.0021563 | 113
[8 empty] | 74 | Stężenie glikolu % 0: 0.0028031 | 114
[8 empty] | 75 | Stężenie glikolu % 0: 0.00345 | 115
[8 empty] | 76 | Stężenie glikolu % 0: 0.0039891 | 116
[8 empty] | 77 | Stężenie glikolu % 0: 0.004582 | 117
[8 empty] | 78 | Stężenie glikolu % 0: 0.005175 | 118
[8 empty] | 79 | Stężenie glikolu % 0: 0.0060375 | 119
[8 empty] | 80 | Stężenie glikolu % 0: 0.0069 | 120
[8 empty] | 81 | Stężenie glikolu % 0: 0.007825 | 121
[8 empty] | 82 | Stężenie glikolu % 0: 0.00875 | 122
[8 empty] | 83 | Stężenie glikolu % 0: 0.0092125 | 123
[8 empty] | 84 | Stężenie glikolu % 0: 0.0099063 | 124
[8 empty] | 85 | Stężenie glikolu % 0: 0.0106 | 125
[8 empty] | 86 | Stężenie glikolu % 0: 0.011178 | 126
[8 empty] | 87 | Stężenie glikolu % 0: 0.011814 | 127
[8 empty] | 88 | Stężenie glikolu % 0: 0.01245 | 128
[8 empty] | 89 | Stężenie glikolu % 0: 0.013375 | 129
[8 empty] | 90 | Stężenie glikolu % 0: 0.0143 | 130
[8 empty] | 91 | Stężenie glikolu % 0: 0.015275
[8 empty] | 92 | Stężenie glikolu % 0: 0.01625
[8 empty] | 93 | Stężenie glikolu % 0: 0.016738
[8 empty] | 94 | Stężenie glikolu % 0: 0.017469
[8 empty] | 95 | Stężenie glikolu % 0: 0.0182
[8 empty] | 96 | Stężenie glikolu % 0: 0.018809
[8 empty] | 97 | Stężenie glikolu % 0: 0.01948
[8 empty] | 98 | Stężenie glikolu % 0: 0.02015
[8 empty] | 99 | Stężenie glikolu % 0: 0.021125
[8 empty] | 100 | Stężenie glikolu % 0: 0.0221
[8 empty] | 101 | Stężenie glikolu % 0: 0.023138
[8 empty] | 102 | Stężenie glikolu % 0: 0.024175
[8 empty] | 103 | Stężenie glikolu % 0: 0.024694
[8 empty] | 104 | Stężenie glikolu % 0: 0.025472
[8 empty] | 105 | Stężenie glikolu % 0: 0.02625
[8 empty] | 106 | Stężenie glikolu % 0: 0.026898
[8 empty] | 107 | Stężenie glikolu % 0: 0.027612
[8 empty] | 108 | Stężenie glikolu % 0: 0.028325
[8 empty] | 109 | Stężenie glikolu % 0: 0.029362
[8 empty] | 110 | Stężenie glikolu % 0: 0.0304
[8 empty] | 111 | Stężenie glikolu % 0: 0.031313
[8 empty] | 112 | Stężenie glikolu % 0: 0.032225
[8 empty] | 113 | Stężenie glikolu % 0: 0.032681
[8 empty] | 114 | Stężenie glikolu % 0: 0.033366
[8 empty] | 115 | Stężenie glikolu % 0: 0.03405
[8 empty] | 116 | Stężenie glikolu % 0: 0.03462
[8 empty] | 117 | Stężenie glikolu % 0: 0.035248
[8 empty] | 118 | Stężenie glikolu % 0: 0.035875
[8 empty] | 119 | Stężenie glikolu % 0: 0.036788
[8 empty] | 120 | Stężenie glikolu % 0: 0.0377
[8 empty] | 121 | Stężenie glikolu % 0: 0.039162
[8 empty] | 122 | Stężenie glikolu % 0: 0.040625
[8 empty] | 123 | Stężenie glikolu % 0: 0.041356
[8 empty] | 124 | Stężenie glikolu % 0: 0.042453
[8 empty] | 125 | Stężenie glikolu % 0: 0.04355
[8 empty] | 126 | Stężenie glikolu % 0: 0.044464
[8 empty] | 127 | Stężenie glikolu % 0: 0.04547
[8 empty] | 128 | Stężenie glikolu % 0: 0.046475
[8 empty] | 129 | Stężenie glikolu % 0: 0.047938
[8 empty] | 130 | Stężenie glikolu % 0: 0.0494

## 6 (hidden)
|  | Pr | PSV
|  | 30 | 60
|  |  | 70 |  |  |  | t °C | 0 | T10 | 10
|  | e= | 0.022397 |  | V= | 80 |  | 1 | Tmax | 70
[5 empty] | PN= | 10 | 0 | 999.9
[5 empty] | S= | 17.4 | 1 | 999.9 | ρ dla T10 = | 999.7
[7 empty] | 2 | 999.9 | ρ dla Tmax= | 977.8
| 7 | [5 empty] | 3 | 1000 | V dla Tmin = | 0.0010003
|  | V | PN | p0 | Nr art. | waga | 4 | 1000 | V dla Tu = | 0.0010227
1 | Aquapresso ADF 8.10 | 8 | 10 |  | 7112000 | 4 | 5 | 1000 | ∆V = | 2.2404e-05
2 | Aquapresso ADF 12.10 | 12 | 10 |  | 7112001 | 5.3 | 6 | 999.9 | e = | 0.022397
3 | Aquapresso ADF 18.10 | 18 | 10 |  | 7112002 | 6.6 | 7 | 999.9
4 | Aquapresso ADF 25.10 | 25 | 10 |  | 7112003 | 8.5 | 8 | 999.8
5 | Aquapresso ADF 35.10 | 35 | 10 |  | 7112004 | 10.4 | 9 | 999.8
6 | Aquapresso ADF 50.10 | 50 | 10 |  | 7112005 | 13 | 10 | 999.7
7 | Aquapresso ADF 80.10 | 80 | 10 |  | 7112006 | 17.4 | 11 | 999.6
8 | Aquapresso AUF 140.10 | 140 | 10 |  | 7112007 | 35 | 12 | 999.4
9 | Aquapresso AUF 200.10 | 200 | 10 |  | 7112008 | 41 | 13 | 999.3
10 | Aquapresso AUF 300.10 | 300 | 10 |  | 7112009 | 63 | 14 | 999.1
11 | Aquapresso AUF 400.10 | 400 | 10 |  | 7112010 | 72 | 15 | 999
12 | Aquapresso AUF 500.10 | 500 | 10 |  | 7112011 | 96 | 16 | 998.8
13 | Aquapresso AUF 600.10 | 600 | 10 |  | 7112012 | 105 | 17 | 998.7
14 | Aquapresso AGF 700.10 | 700 | 10 |  | 7112013 | 260 | 18 | 998.5
15 | Aquapresso AGF 1000.10 | 1000 | 10 |  | 7112014 | 355 | 19 | 998.4
16 | Aquapresso AGF 1500.10 | 1500 | 10 |  | 7112015 | 475 | 20 | 998.2
17 | Aquapresso AGF 2000.10 | 2000 | 10 |  | 7112016 | 775 | 21 | 998
18 | Aquapresso AGF 3000.10 | 3000 | 10 |  | 7112017 | 935 | 22 | 997.7
19 | Aquapresso AGF 4000.10 | 4000 | 10 |  | 7112018 | 1080 | 23 | 997.5
20 | Aquapresso AGF 5000.10 | 5000 | 10 |  | 7112019 | 1200 | 24 | 997.2
21 | Aquapresso AGF 300.16 | 300 | 16 |  | 7114000 | 200 | 25 | 997
22 | Aquapresso AGF 500.16 | 500 | 16 |  | 7114001 | 270 | 26 | 996.7
23 | Aquapresso AGF 700.16 | 700 | 16 |  | 7114002 | 300 | 27 | 996.5
24 | Aquapresso AGF 1000.16 | 1000 | 16 |  | 7114003 | 410 | 28 | 996.2
25 | Aquapresso AGF 1500.16 | 1500 | 16 |  | 7114004 | 540 | 29 | 996
26 | Aquapresso AGF 2000.16 | 2000 | 16 |  | 7114005 | 860 | 30 | 995.7
27 | Aquapresso AGF 3000.16 | 3000 | 16 |  | 7114006 | 1040 | 31 | 995.4
28 | Aquapresso AGF 4000.16 | 4000 | 16 |  | 7114007 | 1195 | 32 | 995
29 | Aquapresso AGF 5000.16 | 5000 | 16 |  | 7114008 | 1335 | 33 | 994.7
[7 empty] | 34 | 994.3
[7 empty] | 35 | 994
[7 empty] | 36 | 993.6
[7 empty] | 37 | 993.3
[7 empty] | 38 | 992.9
[7 empty] | 39 | 992.6
[7 empty] | 40 | 992.2
[7 empty] | 41 | 991.8
[7 empty] | 42 | 991.4
[7 empty] | 43 | 991
[7 empty] | 44 | 990.6
[7 empty] | 45 | 990.2
[7 empty] | 46 | 989.8
[7 empty] | 47 | 989.4
[7 empty] | 48 | 988.9
[7 empty] | 49 | 988.5
[7 empty] | 50 | 988
[7 empty] | 51 | 987.6
[7 empty] | 52 | 987.1
[7 empty] | 53 | 986.6
[7 empty] | 54 | 986.2
[7 empty] | 55 | 985.7
[7 empty] | 56 | 985.2
[7 empty] | 57 | 984.7
[7 empty] | 58 | 984.2
[7 empty] | 59 | 983.7
[7 empty] | 60 | 983.2
[7 empty] | 61 | 982.7
[7 empty] | 62 | 982.2
[7 empty] | 63 | 981.6
[7 empty] | 64 | 981.1
[7 empty] | 65 | 980.5
[7 empty] | 66 | 980
[7 empty] | 67 | 979.4
[7 empty] | 68 | 978.9
[7 empty] | 69 | 978.3
[7 empty] | 70 | 977.8
[7 empty] | 71 | 977.2
[7 empty] | 72 | 976.6
[7 empty] | 73 | 976
[7 empty] | 74 | 975.4
[7 empty] | 75 | 974.8
[7 empty] | 76 | 974.2
[7 empty] | 77 | 973.6
[7 empty] | 78 | 973
[7 empty] | 79 | 972.4
[7 empty] | 80 | 971.8
[7 empty] | 81 | 971.2
[7 empty] | 82 | 970.5
[7 empty] | 83 | 969.9
[7 empty] | 84 | 969.3
[7 empty] | 85 | 968.6
[7 empty] | 86 | 968
[7 empty] | 87 | 967.3
[7 empty] | 88 | 966.6
[7 empty] | 89 | 966
[7 empty] | 90 | 965.3

## 7 (hidden)
|  | Pmin | Pmax
|  | 15 | 30
|  | V [m3] | Pmin | Pmax | Tmax
3 | Vento …2.1 S… | 1 | 1 | 0 | 1
3 | Vento …4.1… | 1 | 1 | 0 | 1
4 | Vento …6.1… | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Vento …8.1… | 1 | 0 | 1 | 1
3 | Vento …10.1… | 1 | 0 | 1 | 1
3 | Vento …14.1… | 1 | 0 | 1 | 1
3 | Vento …VI 19.1… | 1 | 0 | 1 | 1
3 | Vento …VI 25.1… | 1 | 0 | 1 | 1
4 | Brak urządzeń dla zadanych parametrów !!!
| 4 | Vento …6.1… | Vento …4.1…
| 3 | 8121101 | Vento V 4.1 E Connect
1 | Simply Vento V 2.1 S Connect | 30303010400
2 | Simply Vento V 2.1 SWME Connect | 30303020400
3 | Vento V 4.1 E Connect | 8121101
4 | Vento V 6.1 E Connect | 8121102
5 | Vento V 8.1 E Connect | 8121103
6 | Vento V 10.1 E Connect | 8121104
7 | Vento V 14.1 E Connect | 8121105
8 | Vento V 4.1 EC Connect | 8121201
9 | Vento V 6.1 EC Connect | 8121202
10 | Vento V 8.1 EC Connect | 8121203
11 | Vento V 10.1 EC Connect | 8121204
12 | Vento V 14.1 EC Connect | 8121205
13 | Vento VI 19.1 E Connect, PN16 | 30303160600
14 | Vento VI 25.1 E Connect, PN25 | 30303160700
15 | Vento VI 19.1 EC Connect, PN16 | 30303170600
16 | Vento VI 25.1 EC Connect, PN25 | 30303170700

## 8 (hidden)
[9 empty] | Stężenie glikolu etylenowego % |  |  |  |  | Stężenie glikolu propylenowego %
[7 empty] | t °C | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | t °C
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[7 empty] | -26 | Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1072.9 | -26
[7 empty] | -25 | Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1072.7 | -25
[7 empty] | -24 | Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1072.5 | -24
|  | PSV | 30 |  |  |  | -23 | Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1072.3 | -23
[7 empty] | -22 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1064.2; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1072.1 | -22
| Tdop | poz. | % | Tmax/min | rodzaj czynnika |  | -21 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1064; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1071.9; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1057.6 | -21
| 5 | 13 | 40 | -20 | glikol propylenowy: 40% (-21˚C) |  | -20 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.8; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1071.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1057.1 | -20
1 | woda | 0 |  |  |  |  | -19 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.5; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1071.4; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1056.6 | -19
2 | glikol etylenowy: 15% (-6˚C) | 15 |  |  |  |  | -18 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.3; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1071.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1056.1 | -18
3 | glikol etylenowy: 20% (-9˚C) | 20 |  |  |  |  | -17 | Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1063.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1070.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1051.5; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1055.6 | -17
4 | glikol etylenowy: 25% (-12˚C) | 25 |  |  |  |  | -16 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.8; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1070.5; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1051.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1055.1 | -16
5 | glikol etylenowy: 30% (-16˚C) | 30 |  |  |  |  | -15 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.7; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1070.2; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1050.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1054.6 | -15
6 | glikol etylenowy: 35% (-22˚C) | 35 |  |  |  |  | -14 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.5; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.3; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1069.9; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.8; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1050.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1054.1 | -14
7 | glikol etylenowy: 40% (-26˚C) | 40 |  | ρ dla Tmax/min= | 1057.1 |  | -13 | Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.3; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1062.1; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1069.6; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.6; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1049.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1053.6 | -13
8 | glikol propylenowy: 15% (-5˚C) | 15 |  | ρ dla Tdop = | 1044 |  | -12 | Stężenie glikolu etylenowego % 25 4: 1043.7; Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1051.1; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1061.8; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1069.3; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1045.1; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1049.2; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1053.1 | -12
9 | glikol propylenowy: 20% (-8˚C) | 20 |  | V dla Tmax = | 0.00094598 |  | -11 | Stężenie glikolu etylenowego % 25 4: 1043.5; Stężenie glikolu etylenowego % 30 5: 1050.9; Stężenie glikolu etylenowego % 35 6: 1061.6; Stężenie glikolu propylenowego % 40 7: 1069; Stężenie glikolu propylenowego % 30 11: 1044.7; Stężenie glikolu propylenowego % 35 12: 1048.7; Stężenie glikolu propylenowego % 40 13: 1052.6 | -11
10 | glikol propylenowy: 25% (-10˚C) | 25 |  | V dla Tmin = | 0.00095785 |  | -10 |  |  |  | 1043.3 | 1050.7 | 1061.4 | 1068.7 |  |  | 1039.4 | 1044.3 | 1048.2 | 1052.1 | -10
11 | glikol propylenowy: 30% (-14˚C) | 30 |  | ∆V = | 1.187e-05 |  | -9 |  |  | 1034.4 | 1043.1 | 1050.5 | 1061 | 1068.3 |  |  | 1039 | 1043.8 | 1047.7 | 1051.6 | -9
12 | glikol propylenowy: 35% (-17˚C) | 35 |  | ∆e = | 0.012392 |  | -8 |  |  | 1034.2 | 1042.9 | 1050.3 | 1060.7 | 1067.9 |  | 1033 | 1038.5 | 1043.3 | 1047.2 | 1051 | -8
13 | glikol propylenowy: 40% (-21˚C) | 40 |  |  |  |  | -7 |  |  | 1034 | 1042.7 | 1050 | 1060.3 | 1067.5 |  | 1032.7 | 1038.1 | 1042.9 | 1046.8 | 1050.5 | -7
[7 empty] | -6 |  |  | 1033.8 | 1042.5 | 1049.8 | 1060 | 1067.1 |  | 1032.3 | 1037.7 | 1042.4 | 1046.3 | 1050 | -6
[7 empty] | -5 |  |  | 1033.6 | 1042.3 | 1049.6 | 1059.7 | 1066.7 |  | 1031.9 | 1037.3 | 1041.9 | 1045.8 | 1049.4 | -5
[7 empty] | -4 |  |  | 1033.4 | 1042.1 | 1049.4 | 1059.3 | 1066.3 |  | 1031.6 | 1036.9 | 1041.5 | 1045.3 | 1048.9 | -4
|  | 0 |  |  |  |  | -3 |  |  | 1033.2 | 1041.9 | 1049.1 | 1059 | 1065.9 |  | 1031.2 | 1036.4 | 1041 | 1044.8 | 1048.4 | -3
| Vento | FALSE | 0 |  |  |  | -2 |  |  | 1033 | 1041.7 | 1048.9 | 1058.6 | 1065.5 |  | 1030.8 | 1036 | 1040.6 | 1044.3 | 1047.9 | -2
[7 empty] | -1 |  |  | 1032.8 | 1041.5 | 1048.7 | 1058.3 | 1065.1 |  | 1030.4 | 1035.6 | 1040.1 | 1043.8 | 1047.3 | -1
[7 empty] | 0 | 999.9 |  | 1032.6 | 1041.3 | 1048.5 | 1057.9 | 1064.7 |  | 1030 | 1035.2 | 1039.6 | 1043.3 | 1046.8 | 0
[7 empty] | 1 | 999.9 |  | 1032.4 | 1041 | 1048.1 | 1057.5 | 1064.2 |  | 1029.6 | 1034.7 | 1039.1 | 1042.7 | 1046.2 | 1
[7 empty] | 2 | 999.9 |  | 1032.3 | 1040.8 | 1047.8 | 1057.1 | 1063.8 |  | 1029.1 | 1034.3 | 1038.6 | 1042.2 | 1045.7 | 2
[7 empty] | 3 | 1000 |  | 1032.1 | 1040.5 | 1047.5 | 1056.7 | 1063.4 |  | 1028.7 | 1033.8 | 1038.1 | 1041.7 | 1045.1 | 3
| 2 | V | PN |  | Nr art. | waga | 4 | 1000 |  | 1031.9 | 1040.3 | 1047.1 | 1056.3 | 1062.9 |  | 1028.3 | 1033.3 | 1037.6 | 1041.2 | 1044.6 | 4
1 | [6 empty] | 5 | 1000 |  | 1031.7 | 1040 | 1046.8 | 1055.9 | 1062.5 |  | 1027.9 | 1032.9 | 1037.1 | 1040.6 | 1044 | 5
2 | DD 8.10 | 8 | 10 |  | 7142020 | 3.9 | 6 | 999.9 |  | 1031.5 | 1039.7 | 1046.5 | 1055.5 | 1062.1 |  | 1027.4 | 1032.4 | 1036.6 | 1040.1 | 1043.5 | 6
3 | DD 12.10 | 12 | 10 |  | 7142021 | 5.1 | 7 | 999.9 |  | 1031.3 | 1039.5 | 1046.2 | 1055.1 | 1061.6 |  | 1027 | 1031.9 | 1036.1 | 1039.6 | 1042.9 | 7
4 | DD 18.10 | 18 | 10 |  | 7142022 | 6.3 | 8 | 999.8 |  | 1031.2 | 1039.2 | 1045.8 | 1054.7 | 1061.2 |  | 1026.6 | 1031.5 | 1035.6 | 1039.1 | 1042.4 | 8
5 | DD 25.10 | 25 | 10 |  | 7142023 | 8.1 | 9 | 999.8 |  | 1031 | 1039 | 1045.5 | 1054.3 | 1060.8 |  | 1026.2 | 1031 | 1035.1 | 1038.5 | 1041.8 | 9
6 | DD 35.10 | 35 | 10 |  | 7142024 | 10 | 10 | 999.7 |  | 1030.8 | 1038.7 | 1045.2 | 1053.9 | 1060.3 |  | 1025.7 | 1030.5 | 1034.7 | 1038 | 1041.2 | 10
7 | DD 50.10 | 50 | 10 |  | 7142025 | 12.2 | 11 | 999.6 |  | 1030.5 | 1038.4 | 1044.8 | 1053.5 | 1059.9 |  | 1025.3 | 1030 | 1034.1 | 1037.4 | 1040.7 | 11
8 | DD 80.10 | 80 | 10 |  | 7142026 | 16.4 | 12 | 999.4 |  | 1030.2 | 1038 | 1044.4 | 1053.1 | 1059.5 |  | 1024.8 | 1029.5 | 1033.6 | 1036.9 | 1040.1 | 12
9 | DU 140.6 | 140 | 6 |  | 7141002 | 25 | 13 | 999.3 |  | 1029.9 | 1037.6 | 1044 | 1052.7 | 1059 |  | 1024.4 | 1029 | 1033 | 1036.3 | 1039.5 | 13
10 | DU 200.6 | 200 | 6 |  | 7141003 | 30 | 14 | 999.1 |  | 1029.7 | 1037.3 | 1043.6 | 1052.3 | 1058.6 |  | 1023.9 | 1028.5 | 1032.5 | 1035.8 | 1038.9 | 14
11 | DU 300.6 | 300 | 6 |  | 7141004 | 35 | 15 | 999 |  | 1029.4 | 1036.9 | 1043.2 | 1051.9 | 1058.2 |  | 1023.4 | 1028 | 1032 | 1035.2 | 1038.3 | 15
12 | DU 400.6 | 400 | 6 |  | 7141005 | 55 | 16 | 998.8 |  | 1029.1 | 1036.6 | 1042.8 | 1051.5 | 1057.7 |  | 1023 | 1027.5 | 1031.4 | 1034.6 | 1037.7 | 16
13 | DU 500.6 | 500 | 6 |  | 7141006 | 61 | 17 | 998.7 |  | 1028.8 | 1036.2 | 1042.4 | 1051.1 | 1057.3 |  | 1022.5 | 1027 | 1030.9 | 1034.1 | 1037.1 | 17
14 | DU 600.6 | 600 | 6 |  | 7141007 | 67 | 18 | 998.5 |  | 1028.5 | 1035.9 | 1042 | 1050.7 | 1056.9 |  | 1022 | 1026.5 | 1030.4 | 1033.5 | 1036.5 | 18
15 | DU 200.10 | 200 | 10 |  | 7142003 | 50 | 19 | 998.4 |  | 1028.2 | 1035.5 | 1041.6 | 1050.3 | 1056.4 |  | 1021.6 | 1026 | 1029.8 | 1032.9 | 1035.9 | 19
16 | DU 300.10 | 300 | 10 |  | 7142004 | 55 | 20 | 998.2 |  | 1027.9 | 1035.1 | 1041.2 | 1049.9 | 1056 |  | 1021.1 | 1025.6 | 1029.3 | 1032.4 | 1035.4 | 20
17 | DU 500.10 | 500 | 10 |  | 7142006 | 83 | 21 | 998 |  | 1027.6 | 1034.8 | 1040.8 | 1049.5 | 1055.5 |  | 1020.6 | 1025 | 1028.7 | 1031.8 | 1034.7 | 21
18 | DG 700.6 | 700 | 6 |  | 7141008 | 200 | 22 | 997.7 |  | 1027.2 | 1034.4 | 1040.4 | 1049 | 1055 |  | 1020.1 | 1024.5 | 1028.2 | 1031.2 | 1034.1 | 22
19 | DG 1000.6 | 1000 | 6 |  | 7141009 | 280 | 23 | 997.5 |  | 1026.9 | 1034 | 1040 | 1048.5 | 1054.5 |  | 1019.6 | 1023.9 | 1027.6 | 1030.6 | 1033.5 | 23
20 | DG 1500.6 | 1500 | 6 |  | 7141010 | 385 | 24 | 997.2 |  | 1026.5 | 1033.6 | 1039.6 | 1048.1 | 1053.9 |  | 1019.1 | 1023.4 | 1027 | 1030 | 1032.8 | 24
21 | DG 2000.6 | 2000 | 6 |  | 7141015 | 655 | 25 | 997 |  | 1026.1 | 1033.3 | 1039.2 | 1047.6 | 1053.4 |  | 1018.6 | 1022.8 | 1026.5 | 1029.4 | 1032.2 | 25
22 | DG 3000.6 | 3000 | 6 |  | 7141012 | 810 | 26 | 996.7 |  | 1025.8 | 1032.9 | 1038.8 | 1047.1 | 1052.9 |  | 1018.1 | 1022.3 | 1025.9 | 1028.8 | 1031.6 | 26
23 | DG 4000.6 | 4000 | 6 |  | 7141013 | 920 | 27 | 996.5 |  | 1025.4 | 1032.5 | 1038.4 | 1046.6 | 1052.4 |  | 1017.6 | 1021.7 | 1025.3 | 1028.2 | 1031 | 27
24 | DG 5000.6 | 5000 | 6 |  | 7141014 | 1015 | 28 | 996.2 |  | 1025 | 1032.1 | 1038 | 1046.2 | 1051.9 |  | 1017.1 | 1021.2 | 1024.7 | 1027.6 | 1030.3 | 28
25 | DG 300.10 | 300 | 10 |  | 7142008 | 170 | 29 | 996 |  | 1024.7 | 1031.7 | 1037.6 | 1045.7 | 1051.4 |  | 1016.6 | 1020.6 | 1024.2 | 1027 | 1029.7 | 29
26 | DG 500.10 | 500 | 10 |  | 7142009 | 225 | 30 | 995.7 |  | 1024.3 | 1031.4 | 1037.2 | 1045.2 | 1050.9 |  | 1016.1 | 1020.1 | 1023.6 | 1026.4 | 1029.1 | 30
27 | DG 700.10 | 700 | 10 |  | 7142010 | 240 | 31 | 995.4 |  | 1024 | 1031 | 1036.8 | 1044.8 | 1050.4 |  | 1015.5 | 1019.5 | 1023 | 1025.8 | 1028.4 | 31
28 | DG 1000.10 | 1000 | 16 |  | 7142011 | 330 | 32 | 995 |  | 1023.6 | 1030.6 | 1036.3 | 1044.3 | 1049.8 |  | 1015 | 1018.9 | 1022.4 | 1025.2 | 1027.8 | 32
29 | DG 1500.10 | 1500 | 16 |  | 7142012 | 445 | 33 | 994.7 |  | 1023.2 | 1030.2 | 1035.9 | 1043.8 | 1049.3 |  | 1014.4 | 1018.4 | 1021.8 | 1024.5 | 1027.1 | 33
30 | DG 2000.10 | 2000 | 16 |  | 7142017 | 735 | 34 | 994.3 |  | 1022.9 | 1029.8 | 1035.5 | 1043.3 | 1048.8 |  | 1013.9 | 1017.8 | 1021.2 | 1023.9 | 1026.4 | 34
31 | DG 3000.10 | 3000 | 16 |  | 7142014 | 890 | 35 | 994 |  | 1022.5 | 1029.5 | 1035.1 | 1042.9 | 1048.3 |  | 1013.4 | 1017.2 | 1020.6 | 1023.3 | 1025.8 | 35
32 | DG 4000.10 | 4000 | 16 |  | 7142015 | 1030 | 36 | 993.6 |  | 1022.1 | 1029.1 | 1034.7 | 1042.4 | 1047.8 |  | 1012.8 | 1016.6 | 1020 | 1022.6 | 1025.1 | 36
33 | DG 5000.10 | 5000 | 16 |  | 7142016 | 1145 | 37 | 993.3 |  | 1021.8 | 1028.7 | 1034.3 | 1041.9 | 1047.3 |  | 1012.3 | 1016.1 | 1019.3 | 1022 | 1024.5 | 37
34 | DG 300.16 | 300 | 16 |  | 7143000 | 190 | 38 | 992.9 |  | 1021.4 | 1028.3 | 1033.9 | 1041.5 | 1046.8 |  | 1011.7 | 1015.5 | 1018.7 | 1021.4 | 1023.8 | 38
35 | DG 500.16 | 500 | 16 |  | 7143001 | 255 | 39 | 992.6 |  | 1021.1 | 1028 | 1033.5 | 1041 | 1046.2 |  | 1011.2 | 1014.9 | 1018.1 | 1020.7 | 1023.2 | 39
36 | DG 700.16 | 700 | 16 |  | 7143002 | 280 | 40 | 992.2 |  | 1020.7 | 1027.6 | 1033.1 | 1040.5 | 1045.7 |  | 1010.6 | 1014.3 | 1017.5 | 1020.1 | 1022.5 | 40
37 | DG 1000.16 | 1000 | 16 |  | 7143003 | 385 | 41 | 991.8 |  | 1020.2 | 1027 | 1032.6 | 1039.9 | 1045.1 |  | 1010 | 1013.7 | 1016.9 | 1019.4 | 1021.8 | 41
38 | DG 1500.16 | 1500 | 16 |  | 7143004 | 510 | 42 | 991.4 |  | 1019.6 | 1026.5 | 1032 | 1039.3 | 1044.5 |  | 1009.5 | 1013.1 | 1016.2 | 1018.8 | 1021.1 | 42
39 | DG 2000.16 | 2000 | 16 |  | 7143012 | 820 | 43 | 991 |  | 1019.1 | 1025.9 | 1031.4 | 1038.7 | 1043.9 |  | 1008.9 | 1012.5 | 1015.6 | 1018.1 | 1020.5 | 43
40 | DG 3000.16 | 3000 | 16 |  | 7143006 | 995 | 44 | 990.6 |  | 1018.6 | 1025.4 | 1030.9 | 1038.1 | 1043.3 |  | 1008.3 | 1011.9 | 1014.9 | 1017.4 | 1019.8 | 44
41 | DG 4000.16 | 4000 | 16 |  | 7143007 | 1145 | 45 | 990.2 |  | 1018 | 1024.8 | 1030.3 | 1037.5 | 1042.7 |  | 1007.7 | 1011.3 | 1014.3 | 1016.8 | 1019.1 | 45
42 | DG 5000.16 | 5000 | 16 |  | 7143008 | 1280 | 46 | 989.8 |  | 1017.5 | 1024.3 | 1029.7 | 1036.9 | 1042.1 |  | 1007.1 | 1010.6 | 1013.6 | 1016.1 | 1018.4 | 46
[7 empty] | 47 | 989.4 |  | 1017 | 1023.7 | 1029.2 | 1036.3 | 1041.4 |  | 1006.5 | 1010 | 1013 | 1015.4 | 1017.7 | 47
|  |  |  | V= | 8 |  | 48 | 988.9 |  | 1016.4 | 1023.2 | 1028.6 | 1035.7 | 1040.8 |  | 1006 | 1009.4 | 1012.3 | 1014.7 | 1017 | 48
|  |  |  | PN= | 10 |  | 49 | 988.5 |  | 1015.9 | 1022.6 | 1028 | 1035.1 | 1040.2 |  | 1005.4 | 1008.8 | 1011.7 | 1014.1 | 1016.3 | 49
|  |  |  | S= | 3.9 |  | 50 | 988 |  | 1015.4 | 1022.1 | 1027.4 | 1034.5 | 1039.6 |  | 1004.8 | 1008.2 | 1011.1 | 1013.4 | 1015.7 | 50
|  |  |  | typ= | DD 8.10 |  | 51 | 987.6 |  | 1014.8 | 1021.5 | 1026.8 | 1033.9 | 1039 |  | 1004.2 | 1007.5 | 1010.4 | 1012.7 | 1014.9 | 51
|  |  |  | nr= | 7142020 |  | 52 | 987.1 |  | 1014.2 | 1020.9 | 1026.2 | 1033.3 | 1038.3 |  | 1003.6 | 1006.9 | 1009.7 | 1012 | 1014.2 | 52
[7 empty] | 53 | 986.6 |  | 1013.6 | 1020.3 | 1025.6 | 1032.7 | 1037.7 |  | 1002.9 | 1006.2 | 1009 | 1011.3 | 1013.5 | 53
[7 empty] | 54 | 986.2 |  | 1013.1 | 1019.7 | 1025 | 1032 | 1037 |  | 1002.3 | 1005.6 | 1008.4 | 1010.6 | 1012.8 | 54
[7 empty] | 55 | 985.7 |  | 1012.5 | 1019.1 | 1024.4 | 1031.4 | 1036.4 |  | 1001.7 | 1005 | 1007.7 | 1009.9 | 1012.1 | 55
[7 empty] | 56 | 985.2 |  | 1011.9 | 1018.5 | 1023.8 | 1030.8 | 1035.7 |  | 1001.1 | 1004.3 | 1007 | 1009.3 | 1011.4 | 56
[7 empty] | 57 | 984.7 |  | 1011.3 | 1017.9 | 1023.2 | 1030.1 | 1035.1 |  | 1000.5 | 1003.7 | 1006.4 | 1008.6 | 1010.7 | 57
[7 empty] | 58 | 984.2 |  | 1010.8 | 1017.3 | 1022.5 | 1029.5 | 1034.4 |  | 999.8 | 1003 | 1005.7 | 1007.9 | 1009.9 | 58
[7 empty] | 59 | 983.7 |  | 1010.2 | 1016.7 | 1021.9 | 1028.9 | 1033.8 |  | 999.2 | 1002.4 | 1005 | 1007.2 | 1009.2 | 59
[7 empty] | 60 | 983.2 |  | 1009.6 | 1016.1 | 1021.3 | 1028.3 | 1033.1 |  | 998.6 | 1001.7 | 1004.4 | 1006.5 | 1008.5 | 60
[7 empty] | 61 | 982.7 |  | 1009 | 1015.4 | 1020.7 | 1027.6 | 1032.5 |  | 997.9 | 1001 | 1003.6 | 1005.7 | 1007.7 | 61
[7 empty] | 62 | 982.2 |  | 1008.4 | 1014.8 | 1020 | 1026.9 | 1031.8 |  | 997.3 | 1000.3 | 1002.9 | 1005 | 1007 | 62
[7 empty] | 63 | 981.6 |  | 1007.8 | 1014.2 | 1019.4 | 1026.2 | 1031.1 |  | 996.6 | 999.6 | 1002.2 | 1004.3 | 1006.2 | 63
[7 empty] | 64 | 981.1 |  | 1007.2 | 1013.5 | 1018.7 | 1025.6 | 1030.4 |  | 995.9 | 998.9 | 1001.5 | 1003.5 | 1005.5 | 64
[7 empty] | 65 | 980.5 |  | 1006.5 | 1012.9 | 1018 | 1024.9 | 1029.7 |  | 995.3 | 998.3 | 1000.8 | 1002.8 | 1004.7 | 65
[7 empty] | 66 | 980 |  | 1005.9 | 1012.3 | 1017.4 | 1024.2 | 1029 |  | 994.6 | 997.6 | 1000 | 1002.1 | 1004 | 66
[7 empty] | 67 | 979.4 |  | 1005.3 | 1011.6 | 1016.7 | 1023.5 | 1028.4 |  | 993.9 | 996.9 | 999.3 | 1001.3 | 1003.2 | 67
[7 empty] | 68 | 978.9 |  | 1004.7 | 1011 | 1016.1 | 1022.9 | 1027.7 |  | 993.3 | 996.2 | 998.6 | 1000.6 | 1002.5 | 68
[7 empty] | 69 | 978.3 |  | 1004.1 | 1010.4 | 1015.4 | 1022.2 | 1027 |  | 992.6 | 995.5 | 997.9 | 999.8 | 1001.7 | 69
[7 empty] | 70 | 977.8 |  | 1003.5 | 1009.7 | 1014.8 | 1021.5 | 1026.3 |  | 991.9 | 994.8 | 997.1 | 999.1 | 1000.9 | 70
[7 empty] | 71 | 977.2 |  | 1002.8 | 1009 | 1014.1 | 1020.8 | 1025.6 |  | 991.2 | 994.1 | 996.4 | 998.3 | 1000.2 | 71
[7 empty] | 72 | 976.6 |  | 1002.1 | 1008.4 | 1013.4 | 1020.1 | 1024.9 |  | 990.5 | 993.3 | 995.7 | 997.6 | 999.4 | 72
[7 empty] | 73 | 976 |  | 1001.5 | 1007.7 | 1012.7 | 1019.4 | 1024.2 |  | 989.8 | 992.6 | 994.9 | 996.8 | 998.6 | 73
[7 empty] | 74 | 975.4 |  | 1000.8 | 1007 | 1012 | 1018.7 | 1023.4 |  | 989.1 | 991.9 | 994.2 | 996.1 | 997.8 | 74
[7 empty] | 75 | 974.8 |  | 1000.1 | 1006.3 | 1011.3 | 1018 | 1022.7 |  | 988.4 | 991.2 | 993.4 | 995.3 | 997 | 75
[7 empty] | 76 | 974.2 |  | 999.5 | 1005.7 | 1010.7 | 1017.3 | 1022 |  | 987.7 | 990.4 | 992.7 | 994.5 | 996.3 | 76
[7 empty] | 77 | 973.6 |  | 998.8 | 1005 | 1010 | 1016.6 | 1021.3 |  | 987 | 989.7 | 992 | 993.8 | 995.5 | 77
[7 empty] | 78 | 973 |  | 998.1 | 1004.3 | 1009.3 | 1015.9 | 1020.6 |  | 986.3 | 989 | 991.2 | 993 | 994.7 | 78
[7 empty] | 79 | 972.4 |  | 997.5 | 1003.6 | 1008.6 | 1015.2 | 1019.9 |  | 985.6 | 988.3 | 990.5 | 992.2 | 993.9 | 79
[7 empty] | 80 | 971.8 |  | 996.8 | 1003 | 1007.9 | 1014.5 | 1019.2 |  | 984.9 | 987.5 | 989.7 | 991.5 | 993.1 | 80
[7 empty] | 81 | 971.2 |  | 996.1 | 1002.2 | 1007.2 | 1013.7 | 1018.4 |  | 984.2 | 986.8 | 988.9 | 990.7 | 992.3 | 81
[7 empty] | 82 | 970.5 |  | 995.4 | 1001.5 | 1006.4 | 1013 | 1017.7 |  | 983.5 | 986 | 988.1 | 989.9 | 991.5 | 82
[7 empty] | 83 | 969.9 |  | 994.7 | 1000.8 | 1005.7 | 1012.3 | 1016.9 |  | 982.7 | 985.2 | 987.4 | 989.1 | 990.7 | 83
[7 empty] | 84 | 969.3 |  | 994 | 1000.1 | 1005 | 1011.5 | 1016.2 |  | 982 | 984.5 | 986.6 | 988.3 | 989.9 | 84
[7 empty] | 85 | 968.6 |  | 993.3 | 999.4 | 1004.3 | 1010.8 | 1015.5 |  | 981.2 | 983.7 | 985.8 | 987.5 | 989 | 85
[7 empty] | 86 | 968 |  | 992.6 | 998.6 | 1003.5 | 1010.1 | 1014.7 |  | 980.5 | 982.9 | 985 | 986.6 | 988.2 | 86
[7 empty] | 87 | 967.3 |  | 991.9 | 997.9 | 1002.8 | 1009.3 | 1014 |  | 979.8 | 982.2 | 984.2 | 985.8 | 987.4 | 87
[7 empty] | 88 | 966.6 |  | 991.2 | 997.2 | 1002.1 | 1008.6 | 1013.2 |  | 979 | 981.4 | 983.4 | 985 | 986.6 | 88
[7 empty] | 89 | 966 |  | 990.5 | 996.5 | 1001.3 | 1007.9 | 1012.5 |  | 978.3 | 980.7 | 982.6 | 984.2 | 985.8 | 89
[7 empty] | 90 | 965.3 |  | 989.8 | 995.7 | 1000.6 | 1007.1 | 1011.7 |  | 977.5 | 979.9 | 981.8 | 983.4 | 985 | 90
[7 empty] | 91 | 964.6 |  | 989 | 995 | 999.8 | 1006.4 | 1011 |  | 976.8 | 979.1 | 981 | 982.6 | 984.1 | 91
[7 empty] | 92 | 964 |  | 988.3 | 994.2 | 999.1 | 1005.6 | 1010.2 |  | 976 | 978.3 | 980.2 | 981.8 | 983.3 | 92
[7 empty] | 93 | 963.3 |  | 987.5 | 993.5 | 998.3 | 1004.8 | 1009.4 |  | 975.2 | 977.5 | 979.4 | 980.9 | 982.4 | 93
[7 empty] | 94 | 962.6 |  | 986.8 | 992.7 | 997.6 | 1004 | 1008.6 |  | 974.4 | 976.7 | 978.6 | 980.1 | 981.6 | 94
[7 empty] | 95 | 961.9 |  | 986 | 992 | 996.8 | 1003.3 | 1007.8 |  | 973.6 | 975.9 | 977.8 | 979.3 | 980.7 | 95
[7 empty] | 96 | 961.2 |  | 985.3 | 991.2 | 996 | 1002.5 | 1007.1 |  | 972.8 | 975.1 | 976.9 | 978.4 | 979.8 | 96
[7 empty] | 97 | 960.5 |  | 984.5 | 990.5 | 995.3 | 1001.7 | 1006.3 |  | 972.1 | 974.3 | 976.1 | 977.6 | 979 | 97
[7 empty] | 98 | 959.8 |  | 983.8 | 989.7 | 994.5 | 1000.9 | 1005.5 |  | 971.3 | 973.5 | 975.3 | 976.8 | 978.1 | 98
[7 empty] | 99 | 959.1 |  | 983 | 988.9 | 993.7 | 1000.2 | 1004.7 |  | 970.5 | 972.7 | 974.5 | 975.9 | 977.3 | 99
[7 empty] | 100 | 958.3 |  | 982.3 | 988.2 | 993 | 999.4 | 1003.9 |  | 969.7 | 971.9 | 973.7 | 975.1 | 976.4 | 100
[7 empty] | 101 | 957.6 |  | 981.5 | 987.4 | 992.2 | 998.6 | 1003.1 |  | 968.9 | 971 | 972.8 | 974.2 | 975.6 | 101
[7 empty] | 102 | 956.8 |  | 980.7 | 986.6 | 991.4 | 997.8 | 1002.3 |  | 968.1 | 970.2 | 972 | 973.4 | 974.7 | 102
[7 empty] | 103 | 956.1 |  | 979.9 | 985.8 | 990.6 | 997 | 1001.5 |  | 967.2 | 969.3 | 971.1 | 972.5 | 973.8 | 103
[7 empty] | 104 | 955.4 |  | 979.1 | 985 | 989.8 | 996.2 | 1000.7 |  | 966.4 | 968.5 | 970.2 | 971.6 | 972.9 | 104
[7 empty] | 105 | 954.6 |  | 978.3 | 984.2 | 989 | 995.4 | 999.9 |  | 965.6 | 967.6 | 969.4 | 970.7 | 972 | 105
[7 empty] | 106 | 953.9 |  | 977.6 | 983.4 | 988.2 | 994.6 | 999.1 |  | 964.8 | 966.8 | 968.5 | 969.9 | 971.1 | 106
[7 empty] | 107 | 953.2 |  | 976.8 | 982.6 | 987.4 | 993.8 | 998.3 |  | 963.9 | 966 | 967.6 | 969 | 970.3 | 107
[7 empty] | 108 | 952.5 |  | 976 | 981.8 | 986.6 | 993 | 997.5 |  | 963.1 | 965.1 | 966.8 | 968.1 | 969.4 | 108
[7 empty] | 109 | 951.7 |  | 975.2 | 981 | 985.8 | 992.1 | 996.6 |  | 962.3 | 964.3 | 965.9 | 967.2 | 968.5 | 109
[7 empty] | 110 | 951 |  | 974.4 | 980.2 | 985 | 991.3 | 995.8 |  | 961.5 | 963.4 | 965.1 | 966.4 | 967.6 | 110
[7 empty] | 111 | 950.2 |  | 973.6 | 979.4 | 984.1 | 990.5 | 995 |  | 960.6 | 962.5 | 964.2 | 965.5 | 966.7 | 111
[7 empty] | 112 | 949.4 |  | 972.8 | 978.6 | 983.3 | 989.7 | 994.2 |  | 959.7 | 961.7 | 963.3 | 964.6 | 965.8 | 112
[7 empty] | 113 | 948.6 |  | 971.9 | 977.8 | 982.5 | 988.8 | 993.3 |  | 958.9 | 960.8 | 962.4 | 963.7 | 964.9 | 113
[7 empty] | 114 | 947.8 |  | 971.1 | 976.9 | 981.7 | 988 | 992.5 |  | 958 | 959.9 | 961.5 | 962.8 | 964 | 114
[7 empty] | 115 | 947 |  | 970.3 | 976.1 | 980.8 | 987.1 | 991.6 |  | 957.1 | 959 | 960.6 | 961.9 | 963 | 115
[7 empty] | 116 | 946.3 |  | 969.5 | 975.3 | 980 | 986.3 | 990.8 |  | 956.3 | 958.1 | 959.7 | 961 | 962.1 | 116
[7 empty] | 117 | 945.5 |  | 968.7 | 974.4 | 979.2 | 985.5 | 990 |  | 955.4 | 957.3 | 958.8 | 960.1 | 961.2 | 117
[7 empty] | 118 | 944.7 |  | 967.9 | 973.6 | 978.3 | 984.6 | 989.1 |  | 954.5 | 956.4 | 957.9 | 959.2 | 960.3 | 118
[7 empty] | 119 | 943.9 |  | 967 | 972.8 | 977.5 | 983.8 | 988.3 |  | 953.7 | 955.5 | 957.1 | 958.3 | 959.4 | 119
[7 empty] | 120 | 943.1 |  | 966.2 | 972 | 976.7 | 982.9 | 987.4 |  | 952.8 | 954.6 | 956.2 | 957.4 | 958.5 | 120
[7 empty] | 121 | 0 1: 942.3 | 121
[7 empty] | 122 | 0 1: 941.4 | 122
[7 empty] | 123 | 0 1: 940.6 | 123
[7 empty] | 124 | 0 1: 939.8 | 124
[7 empty] | 125 | 0 1: 939 | 125
[7 empty] | 126 | 0 1: 938.1 | 126
[7 empty] | 127 | 0 1: 937.3 | 127
[7 empty] | 128 | 0 1: 936.5 | 128
[7 empty] | 129 | 0 1: 935.6 | 129
[7 empty] | 130 | 0 1: 934.8 | 130
[7 empty] | 131 | 0 1: 933.9 | 131
[7 empty] | 132 | 0 1: 933.1 | 132
[7 empty] | 133 | 0 1: 932.2 | 133
[7 empty] | 134 | 0 1: 931.3 | 134
[7 empty] | 135 | 0 1: 930.5 | 135
[7 empty] | 136 | 0 1: 929.6 | 136
[7 empty] | 137 | 0 1: 928.7 | 137
[7 empty] | 138 | 0 1: 927.8 | 138
[7 empty] | 139 | 0 1: 927 | 139
[7 empty] | 140 | 0 1: 926.1 | 140
[7 empty] | 141 | 0 1: 925.2 | 141
[7 empty] | 142 | 0 1: 924.3 | 142
[7 empty] | 143 | 0 1: 923.3 | 143
[7 empty] | 144 | 0 1: 922.4 | 144
[7 empty] | 145 | 0 1: 921.5 | 145
[7 empty] | 146 | 0 1: 920.6 | 146
[7 empty] | 147 | 0 1: 919.7 | 147
[7 empty] | 148 | 0 1: 918.7 | 148
[7 empty] | 149 | 0 1: 917.8 | 149
[7 empty] | 150 | 0 1: 916.9 | 150

## C Auswahl (hidden)
Compresso C
Sélection I Proof de performance
For internal use only!
Observe the indications in Pinfo 16.2005 !
• Input | • Safety temperature limiter | TAZ | 100 | °C | Compresso C standard only for TAZ<= 110°C
| • Maximum system temperature | tmax | 40 | °C
| • Power of heat generator | Q | 4530 | kW
| • Static head | HST | 26 | m
| • addition of antifreeze | Z | 0 | %
• Output | • Evaporation pressure | pD | 0.0284 | bar
| • Minimal pressure, BrainCube calculation | P0 | 2.9284 | bar | BrainCube calculation, display Anzeiege im Info-Menü
| • Preset pressure, Inlet valve open for outside air supply | pa | 3.2284 | bar | BrainCube calculation
| • Compressor off, relief valve closed | Pman | 3.3284 | bar
| • Final pressure, relief valve open | pe | 3.4284 |  | BrainCube calculation
| • Specific flowrate of equalization volume | vD | 0.384 | l/kWh
| • Necessary flowrate of equalization volume | VD | 1739.52 | l/h
| • Necessary power compressor I discharger | Vp | 7.5293 | Nm3/h
Pman
pa
pe
abkühlen
aufheizen
cooling
heating

## C Daten (hidden)
Compresso C
Auswahl I Leistungsdaten
nur für den internen Gebrauch!
Hinweise Pinfo 16_2005 beachten!
•Formeln Kennlinien
C10.1 | P0=1140*VD^(-0.87)-(VD/1000)^2/3.5^2-0.5 für 2215>=VD>458; P0=5.0 für VD<=458; P0 = 0 für VD>2215
Pman=1140*VD^(-0.87)-(VD/1000)^2/3.5^2-0.5+0.4 für 2215>=VD>458; Pman=5.4 für VD<=458; P0 = 0 für VD>2216
| VD | 0 | 458 | 458 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2215 | 2215 | 2215
| Pman | 5.4 | 5.4 | 5.403 | 4.9941 | 4.2349 | 3.6765 | 3.2457 | 2.9009 | 2.6167 | 2.1704 | 1.8282 | 1.5502 | 1.3136 | 1.1046 | 0.90046 | 0.90046 | 0
C 10.2 | P0=2100*VD^(-0.87)-(VD/1000)^2/7^2-0.5 für 4455>=VD>=925; P0=5.0 für VD<925; P0 = 0 für VD>4455
Pman=2100*VD^(-0.87)-(VD/1000)^2/7^2-0.5+0.4 für 4455>=VD>=925; Pman=5.4 für VD<925; P0 = 0 für VD>4455
| VD | 0 | 925 | 925 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4455 | 4455 | 4455
| Pman | 5.4 | 5.4 | 5.3992 | 3.4767 | 2.6388 | 2.0952 | 1.6984 | 1.3833 | 1.1167 | 0.90011 | 0.90011 | 0
CI 20.1 LFx1.5 | P0=3050*VD^(-0.884)-0.00006*VD-(VD/1000)^1.5/3.5^2-0.4 für 4280>=VD>719.5; P0=8.6 für VD<=719.5; P0 = 0 für VD>4280
Pman=3050*VD^(-0.884)-(VD/1000)^1.5/3.5^2-0.00006*VD für 4280>=VD>719.5; Pman=9.0 für VD<=719.5; P0 = 0 für VD>4280
| VD | 0 | 719.5 | 719.5 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280
| Pman | 9 | 9 | 8.9995 | 6.6551 | 3.332 | 1.9693 | 1.1026 | 0.90015 | 0.90015 | 0.90015 | 0.90015 | 0.90015 | 0.90015 | 0.90015 | 0.90015 | 0.90015 | 0.90015 | 0
CI 20.2 LFx 1.5 | P0=5500*VD^(-0.884)-0.00006*VD-(VD/1000)^1.5/7^2-0.4 für 8300>=VD>1397; P0=8.6 für VD<=1397; P0 = 0 für VD>8300
Pman=5500*VD^(-0.884)-0.00006*VD-(VD/1000)^1.5/7^2-0.4 für 8300>=VD>1379; Pman=8.6 für VD<=1379; P0 = 0 für VD>8300
| VD | 0 | 1397 | 1397 | 1397 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300
| Pman | 9 | 9 | 9.0028 | 9.0028 | 6.4636 | 4.3547 | 3.1954 | 2.4263 | 1.8547 | 1.3963 | 1.0082 | 0.90155 | 0.90155 | 0.90155 | 0.90155 | 0.90155 | 0.90155 | 0
CPV 10.1 | P0=1140*VD^(-0.87)-(VD/1000)^2/3.5^2-0.5 für 1640>=VD>458; P0=4.0 für VD<=458; P0 = 0 für VD>1640
Pman=1140*VD^(-0.87)-(VD/1000)^2/3.5^2-0.5 + 0.4 für 1640>=VD>458; P0=4.4 für VD<=458; P0 = 0 für VD>1640
| VD | 0 | 575 | 575 | 575 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640
| Pman | 4.4 | 4.4019 | 4.4019 | 4.4019 | 4.2349 | 3.6765 | 3.2457 | 2.9009 | 2.6167 | 2.1704 | 1.8282 | 1.5502 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5001 | 1.5001 | 0
Frostschutz Z (%) | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| -6.7e-08 | -1e-06 | 0.000905 | 1.12e-05 | 0.00016 | -0.1525 | -0.00057 | -0.0055 | 7.2284
t (°C)
pD (bar)
spez. Ausgleichsvolumenstrom:
vD = 0,0058*tmax + 0,094 für tmax > 50°C
vD = 0.384 füt tmax <= 50°C, Begrenzung auf Minimalwert, da für Dimensionierung nicht
mehr die Ausdehnungsgeschwindigkeit entscheidend!
Ausgleichsvolumenstrom:
VD = Q*vD

## C-C Auswahl (hidden)
Compresso
Pressurisation & Water quality | [6 empty] | Selection I Proof of performance
For internal use only! | Observe the indications in Pinfo 16.2005!
|  | • Input | • Safety temperature limiter | TAZ | 100 | °C | calculation only for TAZ<= 150°C !!!
|  |  | • Maximum system temperature | tsmax | 40 | °C
|  |  | • Power of heat generator | Q | 4530 | kW
|  |  | • Static head | HST | 26 | m
|  |  | • Addition of antifreeze | Z | 0 | %
|  | • Output | • Evaporation pressure | pv | 0.0284 | bar
|  |  | • Minimal pressure, BrainCube calculation | p0 | 2.9788 | bar | BrainCube calculation, display in Info-Menu
|  |  | • Preset pressure, pump on | pa | 3.2788 | bar | BrainCube calculation
|  |  | • Pump off, relief valve closed | pman | 3.4788 | bar
|  |  | • End pressure, relief valve open | pe | 3.6788 |  | BrainCube calculation
|  |  | • Specific flowrate of equalization volume | qN | 0.384 | l/kWh
|  |  | • Necessary flowrate of equalization volume | qN/Q | 1739.52 | l/h
Pman
pa
pe
abkühlen
aufheizen

## C-C Daten (hidden)
Compresso
Selection I Proof of performance
For internal use only!
Observe the indications in Pinfo 16.2005!
•calculation characteristics
[17 empty] | qN |  | p0 |  | pman
[17 empty] | min | max | min | max | min | max
C 10.1 (F) Connect | p0=-150*qN^(-1)+60*(qN)^(-0.29)-5.5-(qN/1000)^2/25^2 | [15 empty] | 356 | 2529 | 0.438 | 4.9987 | 0.838 | 5.3987
pman=-150*qN^(-1)+60*(qN)^(-0.29)-5.5-(qN/1000)^2/25^2+0.4
C 10.2 Connect | p0=-10*qN^(-1)+70*(qN)^(-0.31)-4.3-(qND/1000)^2/25^2 | [15 empty] | 670 | 5059 | 0.469 | 4.9958 | 0.869 | 5.3958
pman=-10*qN^(-1)+70*(qN)^(-0.31)-4.3-(qN/1000)^2/25^2+0.4
C 15.2 Connect | p0=250*qN^(-1)+150*(qN)^(-0.43)-4-(qN/1000)^2/25^2 | [15 empty] | 368 | 3794 | 0.182 | 8.5035 | 0.582 | 8.9035
Pman=250*qN^(-1)+150*(qN)^(-0.43)-4-(qN/1000)^2/25^2 +0.4
C 15.2 Connect | p0=1200*qN^(-1)+205*(qN)^(-0.44)-3.7-(qN/1000)^2/25^2 | [15 empty] | 816 | 7589 | 0.177 | 8.4998 | 0.577 | 8.8998
Pman=1200*qN^(-1)+205*(qN)^(-0.44)-3.7-(qN/1000)^2/25^2 +0.4
•Berechnung Tabellenwerte | [16 empty] | VD |  | P0 |  | Pman
[17 empty] | min | max | min | max | min | max
C 10.1 (F) Connect | qN | 0 | 356 | 356 | 627.625 | 899.25 | 1170.875 | 1442.5 | 1714.125 | 1985.75 | 2257.375 | 2529 | 2529 | 2529 | 2529 | 0 | 356 | 2529
| pman | 5.3987 | 5.3987 | 5.3987 | 3.9248 | 3.0788 | 2.5015 | 2.0706 | 1.7305 | 1.4518 | 1.2169 | 1.0148 | 1.0148 | 0.838 | 0.838 | 0.838 |  |  |  |  | 0.838 | 5.3987
C 10.1 (F) Connect | qN | 0 | 356 | 356 | 627.625 | 899.25 | 1170.875 | 1442.5 | 1714.125 | 1985.75 | 2257.375 | 2529 | 2529 | 2529 | 2529 | 0
| p0 | 4.9987 | 4.9987 | 4.9987 | 3.5248 | 2.6788 | 2.1015 | 1.6706 | 1.3305 | 1.0518 | 0.81695 | 0.61483 | 0.61483 | 0.438 | 0.438 | 0.438 |  |  | 0.438 | 4.9987
C 10.2 Connect | VD | 0 | 670 | 670 | 1218.625 | 1767.25 | 2315.875 | 2864.5 | 3413.125 | 3961.75 | 4510.375 | 5059 | 5059 | 5059 | 5059 | 0 | 670 | 5059
| Pman | 5.3958 | 5.3958 | 5.3958 | 3.8247 | 2.9828 | 2.4263 | 2.0183 | 1.6995 | 1.4396 | 1.221 | 1.0326 | 1.0326 | 0.869 | 0.869 | 0.869 |  |  |  |  | 0.869 | 5.3958
C 10.2 Connect | VD | 0 | 670 | 670 | 1218.625 | 1767.25 | 2315.875 | 2864.5 | 3413.125 | 3961.75 | 4510.375 | 5059 | 5059 | 5059 | 5059 | 0
| P0 | 4.9958 | 4.9958 | 4.9958 | 3.4247 | 2.5828 | 2.0263 | 1.6183 | 1.2995 | 1.0396 | 0.82099 | 0.63259 | 0.63259 | 0.469 | 0.469 | 0.469 |  |  | 0.469 | 4.9958
C 15.1 Connect | VD | 0 | 368 | 368 | 796.25 | 1224.5 | 1652.75 | 2081 | 2509.25 | 2937.5 | 3365.75 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 0 | 368 | 3794
| Pman | 8.9035 | 8.9035 | 8.9035 | 5.1977 | 3.6531 | 2.745 | 2.1267 | 1.6691 | 1.3115 | 1.0212 | 0.77876 | 0.77876 | 0.582 | 0.582 | 0.582 |  |  |  |  | 0.582 | 8.9035
C 15.1 Connect | VD | 0 | 368 | 368 | 796.25 | 1224.5 | 1652.75 | 2081 | 2509.25 | 2937.5 | 3365.75 | 3794 | 3794 | 3794 | 3794 | 0
| P0 | 8.5035 | 8.5035 | 8.5035 | 4.7977 | 3.2531 | 2.345 | 1.7267 | 1.2691 | 0.91147 | 0.62121 | 0.37876 | 0.37876 | 0.182 | 0.182 | 0.182 |  |  | 0.182 | 8.5035
C 15.2 Connect | VD | 0 | 816 | 816 | 1662.625 | 2509.25 | 3355.875 | 4202.5 | 5049.125 | 5895.75 | 6742.375 | 7589 | 7589 | 7589 | 7589 | 0 | 816 | 7589
| Pman | 8.8998 | 8.8998 | 8.8998 | 5.2625 | 3.7138 | 2.7993 | 2.1742 | 1.709 | 1.3428 | 1.0424 | 0.78826 | 0.78826 | 0.577 | 0.577 | 0.577 |  |  |  |  | 0.577 | 8.8998
C 15.2 Connect | VD | 0 | 816 | 816 | 1662.625 | 2509.25 | 3355.875 | 4202.5 | 5049.125 | 5895.75 | 6742.375 | 7589 | 7589 | 7589 | 7589 | 0
| P0 | 8.4998 | 8.4998 | 8.4998 | 4.8625 | 3.3138 | 2.3993 | 1.7742 | 1.309 | 0.94279 | 0.64242 | 0.38826 | 0.38826 | 0.177 | 0.177 | 0.177 |  |  | 0.177 | 8.4998
Zähler für VD Bestimmung |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Frostschutz Z (%) | F | G | H | I | J | K | L | M | N
0 | -6.7e-08 | -1e-06 | 0.000905 | 1.12e-05 | 0.00016 | -0.1525 | -0.00057 | -0.0055 | 7.2284
t (°C) | F: 144
pD (bar) | F: 0.0284
Frostschutz Z (%) | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| -6.7e-08 | -1e-06 | 0.000905 | 1.12e-05 | 0.00016 | -0.1525 | -0.00057 | -0.0055 | 7.2284
t (°C)
pD (bar)
spez. Ausgleichsvolumenstrom:
qN/Q = 0,0058*tmax + 0,094 für tmax > 50°C
qN/Q = 0.384 füt tmax <= 50°C, Begrenzung auf Minimalwert, da für Dimensionierung nicht
mehr die Ausdehnungsgeschwindigkeit entscheidend!
Ausgleichsvolumenstrom:
qN = Q*qN/Q

## T Auswahl (hidden)
Transfero
Selection I Proof of performance
For internal use only!
Observe the indications in Pinfo 16.2005!
| • Input | • Safety temperature limiter | TAZ | 100 | °C | calculation only for TAZ<= 150°C !!!
|  | • Maximum system temperature | tmax | 40 | °C
|  | • Power of heat generator | Q | 4530 | kW
|  | • Static head | HST | 26 | m
|  | • Addition of antifreeze | Z | 0 | %
| • Output | • Evaporation pressure | pD | 0.0284 | bar
|  | • Minimal pressure, BrainCube calculation | P0 | 2.9284 | bar | BrainCube calculation, display in Info-Menu
|  | • Preset pressure, pump on | pa | 3.2284 | bar | BrainCube calculation
|  | • Pump off, relief valve closed | Pman | 3.4284 | bar
|  | • End pressure, relief valve open | pe | 3.6284 |  | BrainCube calculation
|  | • Specific flowrate of equalization volume | vD | 0.384 | l/kWh
|  | • Necessary flowrate of equalization volume | VD | 1739.52 | l/h
Pman
pa
pe
cooling
heating

## T Daten (hidden)
Transfero
Auswahl I Leistungsnachweis
nur für den internen Gebrauch!
Hinweise Pinfo 16.2005 beachten!
•Formeln Kennlinien
T…4.1 | P0=-8*10^(-8)*VD^2-0.0003*VD+4.092 -(VD/1000)^2/2.0^2 für 2636>=VD>=1251; P0=3.2 für VD<1251; P0 = 0 für VD>2636
Pman=-8*10^(-8)*VD^2-0.0003*VD+4.092 -(VD/1000)^2/2.0^2+0.5 für 2636>=VD>=1251; Pman=3.7 für VD<1251; PA = 0 für VD>2637
T…6.1 | P0=-1*10^(-6.8756)*VD^2-0.0002*VD+5.1858 -(VD/1000)^2/2.0^2 für 2940>=VD>=1363; P0=4.2 für VD<1363; P0 = 0 für VD>2940
Pman=-1*10^(-6.8756)*VD^2-0.0002*VD+5.1858 -(VD/1000)^2/2.0^2+0.5 für 2940>=VD>=1363; Pman=4.7 für VD<1363; P0 = 0 für VD>2941
T…8.1 | P0=-1*10^(-6,8882)*VD^2-0.0006*VD+6.8821 -(VD/1000)^2/1.9^2 für 3000>=VD>=910; P0=6.0 für VD<910; P0 = 0 für VD>3000
Pman=-1*10^(-6,8882)*VD^2-0.0006*VD+6.8821 -(VD/1000)^2/1.9^2+0.5 für 3000>=VD>=910; Pman=6.5 für VD<910; P0 = 0 für VD>3001
T…10.1 | P0=-2*10^(-7.042)*VD^2-0.0007*VD+8.8762 -(VD/1000)^2/1.856^2 für 3060>=VD>=810; P0=8.0 für VD<810; P0 = 0 für VD>3060
Pman=-2*10^(-7.042)*VD^2-0.0007*VD+8.8762 -(VD/1000)^2/1.856^2+0.5 für 3060>=VD>=810; Pman=8.5 für VD<810; P0 = 0 für VD>3061
84.0755
T…4.2 | P0=-2*10^(-8.)*VD^2-1.5*10^(-4)*VD+4.092 -(VD/1000)^2/4.0^2 für 5272>=VD>=2502; P0=3.2 für VD<2502; P0 = 0 für VD>5272
Pman=-2*10^(-8)*VD^2-1.5*10^(-4)*VD+4.092 -(VD/1000)^2/4.0^2+0.5 für 5272>=VD>=2502; Pman=3.7 für VD<2502; P0 = 0 für VD>5272
T…6.2 | P0=-3*10^(-7.9554)*VD^2-10^(-4)*VD+5.1858 -(VD/1000)^2/4,0^2 für 5880>=VD>=2726; P0=4.2 für VD<2726; P0 = 0 für VD>5880
Pman=-3*10^(-7.9554)*VD^2-10^(-4)*VD+5.1858 -(VD/1000)^2/4,0^2+0.5 für 5880>=VD>=2726; Pman=4.7 für VD<2726; P0 = 0 für VD>5880
T…8.2 | P0=-3*10^(-7.956)*VD^2-3*10^(-4)*VD+6.8821 -(VD/1000)^2/3.8^2 für 6000>=VD>=1820; P0=6.0 für VD<1820; P0 = 0 für VD>6000
Pman=-3*10^(-7.956)*VD^2-3*10^(-4)*VD+6.8821 -(VD/1000)^2/3.8^2+0.5 für 6000>=VD>=1820; Pman=6.5 für VD<1820; P0 = 0 für VD>6000
T…10.2 | P0=-1.5*10^(-7.8)*VD^2.04-4*10^(-4)*VD+8.91 -(VD/1000)^2/3.712^2 für 6120>=VD>=1590; P0=8.0 für VD<1590; P0 = 0 für VD>6120
Pman=-1.5*10^(-7.8)*VD^2.04-4*10^(-4)*VD+8.91 -(VD/1000)^2/3.712^2+0.5 für 6120>=VD>=1590; Pman=8.5 für VD<1590; P0 = 0 für VD>6120
TPV 19.2 P | P0=-8.0*10^(-8.0)*VD^2.08+0.00033*VD+17.57 -(VD/1000)^2/2.8.0^2 für 7000>=VD>=4005; P0=16.95 für VD<4005; P0 = 0 für VD>7000
Pman=-8.0*10^(-8.0)*VD^2.08+0.00033*VD+17.57 -(VD/1000)^2/2.8.0^2+0.5 für 7000>=VD>=4005; Pman=16.45 für VD<4005; P0 = 0 für VD>7000
TPV 19.2-60 P | P0=-2*10^(-7.00)*VD^2.02+4*10^(-4)*VD+18.239 -(VD/1000)^2/2.3^2 für 5000>=VD>=3773; P0=13.7 für VD<3773; P0 = 0 für VD>5000
Pman=-2*10^(-7.00)*VD^2.02+4*10^(-4)*VD+18.239 -(VD/1000)^2/2.3^2 +0.5 für 5000>=VD>=3773; P0=14.2 für VD<3773; P0 = 0 für VD>5000
TI 90.2 | P0=-8.0*10^(-8.0)*VD^1.995+0.00015*VD+8.09 -(VD/1000)^2/5.0^2 für 7000>=VD>=3000; P0=7.6 für VD<3000; P0 = 0 für VD>7000
Pman=-8.0*10^(-8.0)*VD^1.995+0.00015*VD+8.09 -(VD/1000)^2/5.0^2+0.5 für 7000>=VD>=3000; Pman=8.1 für VD<3000; P0 = 0 für VD>7000
TI 120.2 | P0=-8.8*10^(-8.0)*VD^2.02+0.0002*VD+10.99 -(VD/1000)^2/5.0^2 für 7000>=VD>=3060; P0=10.4 für VD<3060; P0 = 0 für VD>7000
Pman=-P0=-8.8*10^(-8.0)*VD^2.02+0.0002*VD+10.99 -(VD/1000)^2/5.0^2+0.5 für 7000>=VD>=3060; Pman=10.9 für VD<3060; P0 = 0 für VD>7000
TI 150.2 | P0=-8.8*10^(-8.0)*VD^2.05+0.0003*VD+14.77 -(VD/1000)^2/2.8.0^2 für 7000>=VD>=2870; P0=13.8 für VD<2870; P0 = 0 für VD>7000
Pman=-P0=-8.8*10^(-8.0)*VD^2.05+0.0003*VD+14.77 -(VD/1000)^2/2.8.0^2+0.5 für 7000>=VD>=2870; Pman=14.3 für VD<2870; P0 = 0 für VD>7000
TI 190.2 | P0=-8.0*10^(-8.0)*VD^2.08+0.00033*VD+17.57 -(VD/1000)^2/2.8.0^2 für 7000>=VD>=4005; P0=16.95 für VD<4005; P0 = 0 für VD>7000
Pman=-8.0*10^(-8.0)*VD^2.08+0.00033*VD+17.57 -(VD/1000)^2/2.8.0^2+0.5 für 7000>=VD>=4005; Pman=16.45 für VD<4005; P0 = 0 für VD>7000
TI 230.2 | P0=-8.0*10^(-8.0)*VD^2.1+0.00038*VD+21.91 -(VD/1000)^2/2.8.0^2 für 7000>=VD>=4000; P0=20.0 für VD<4000; P0 = 0 für VD>7000
Pman=P0=-8.0*10^(-8.0)*VD^2.1+0.00038*VD+21.91 -(VD/1000)^2/2.8.0^2+0.5 für 7000>=VD>=4000; Pman=20.5 für VD<4000; P0 = 0 für VD>7000
TI 61.2 | P0=-8.0*10^(-9.0)*VD^2.005-1.0*10^(-4)*VD+4.1619 -(VD/1000)^2/15.0^2 für 11000>=VD>=3250; P0=3.7 für VD<3250; P0 = 0 für VD>11000
Pman=-8.0*10^(-9.0)*VD^2.005-1.0*10^(-4)*VD+4.1619 -(VD/1000)^2/15.0^2+0.5 für 11000>=VD>=3250; Pman=4.2 für VD<3250; P0 = 0 für VD>11000
TI 91.2 | P0=-1.0*10^(-8.0)*VD^2-2.0*10^(-4)*VD+7.9942-(VD/1000)^2/15.0^2 für 12500>=VD>=2140; P0=7.5 für VD<2140; P0 = 0 für VD>12500
Pman=-1.0*10^(-8.0)*VD^2-2.0*10^(-4)*VD+7.9942-(VD/1000)^2/15.0^2+0.5 für 12500>=VD>=2140; Pman=8.0 für VD<2140; P0 = 0 für VD>12500
TI 111.2 | P0=-0.05*10^(-6.7)*VD^2.08+0.00001*VD+10.34 -(VD/1000)^2/10^2 für 15000>=VD>=4550; P0=9.8 für VD<4550; P0 = 0 für VD>15000
Pman=-0.05*10^(-6.7)*VD^2.08+0.00001*VD+10.34 -(VD/1000)^2/10^2+0.5 für 15000>=VD>=4550; Pman=10.30 für VD<4550; P0 = 0 für VD>15000
TI 161.2 | P0=-0.5*10^(-7)*VD^1.96+0.00007*VD+14.63 -(VD/1000)^2/10^2 für 15000>=VD>=5340; P0=13.7 für VD<5340; P0 = 0 für VD>15000
Pman=-0.5*10^(-7)*VD^1.96+0.00007*VD+14.63 -(VD/1000)^2/10^2+0.5 für 15000>=VD>=5340; Pman=14.2 für VD<5340; P0 = 0 für VD>15000
TI 191.2 | P0=-2*10^(-7.6)*VD^1.97+0.00005*VD+17.63 -(VD/1000)^2/6.6^2 für 15000>=VD>=6290; P0=16 für VD<6290; P0 = 0 für VD>15000
Pman=-2*10^(-7.6)*VD^1.97+0.00005*VD+17.63 -(VD/1000)^2/6.6^2+0.5 für 15000>=VD>=6290; Pman=16.5 für VD<6290; P0 = 0 für VD>15000
TI 231.2 | P0=-2*10^(-7.6)*VD^2+0.00015*VD+21.26 -(VD/1000)^2/6.6^2 für 15000>=VD>=6880; P0=19.5 für VD<6880; P0 = 0 für VD>15000
Pman=-2*10^(-7.6)*VD^2+0.00015*VD+21.26 -(VD/1000)^2/6.6^2+0.5 für 15000>=VD>=6880; Pman=20 für VD<6880; P0 = 0 für VD>15000
TI 62.2 | P0=-4*10^(-9)*VD^2+0.000008*VD+5.25 -(VD/1000)^2/16.4^2 für 22000>=VD>=9500; P0=4.75 für VD<9500; P0 = 0 für VD>22000
Pman=-4*10^(-9)*VD^2+0.000008*VD+5.25 -(VD/1000)^2/16.4^2+0.5 für 22000>=VD>=9500; Pman=5.25 für VD<9500; P0 = 0 für VD>22000
TI 102.2 | P0=-7*10^(-9)*VD^1.994+0.00001*VD+8.63 -(VD/1000)^2/17.6^2 für 24000>=VD>=7950; P0=8.1 für VD<7950; P0 = 0 für VD>24000
Pman=-7*10^(-9)*VD^1.994+0.00001*VD+8.63 -(VD/1000)^2/17.6^2+0.5 für 24000>=VD>=7950; Pman=8.6 für VD<7950; P0 = 0 für VD>24000
TI 132.2 | P0=-7*10^(-8.9)*VD^2.0+0.000015*VD+11.92 -(VD/1000)^2/11.6^2 für 24000>=VD>=8550; P0=11.2 für VD<8550; P0 = 0 für VD>24000
Pman=-7*10^(-8.9)*VD^2.0+0.000015*VD+11.92 -(VD/1000)^2/11.6^2+0.5 für 24000>=VD>=8550; Pman=11.7 für VD<8550; P0 = 0 für VD>24000
TI 182.2 | P0=-8*10^(-8.8)*VD^2.0+0.00002*VD+16.7 -(VD/1000)^2/11.6^2 für 24000>=VD>=10800; P0=15.1 für VD<10800; P0 = 0 für VD>24000
Pman=-8*10^(-8.8)*VD^2.0+0.00002*VD+16.7 -(VD/1000)^2/11.6^2+0.5 für 24000>=VD>=10800; Pman=15.6 für VD<10800; P0 = 0 für VD>24000
TI 212.2 | P0=-9*10^(-8.6)*VD^1.965+0.000055*VD+20.29 -(VD/1000)^2/6.66^2 für 20000>=VD>=11300; P0=18.52 für VD<11300; P0 = 0 für VD>20000
Pman=-9*10^(-8.6)*VD^1.965+0.000055*VD+20.29 -(VD/1000)^2/6.66^2+0.5 für 20000>=VD>=11300; Pman=19.0 für VD<11300; Pman = 0 für VD>20000
TI 43.2 | P0=-8*10^(-10.85)*VD^2.195+0.0000001*VD+3.65 -(VD/1000)^2/19.4^2 für 30000>=VD>=18950; P0=3.15 für VD<18950; P0 = 0 für VD>30000
Pman=-8*10^(-10.85)*VD^2.195+0.0000001*VD+3.65 -(VD/1000)^2/19.4^2+0.5 für 30000>=VD>=18950; Pman=3.65 für VD<18950; Pman = 0 für VD>30000
TI 73.2 | P0=-7*10^(-9.1)*VD^1.885+0.000005*VD+6.47 -(VD/1000)^2/19.4^2 für 35000>=VD>=15300; P0=36.0 für VD<15300; P0 = 0 für VD>35000
Pman=-7*10^(-9.1)*VD^1.885+0.000005*VD+6.47 -(VD/1000)^2/19.4^2+0.5 für 35000>=VD>=15300; Pman=6.5 für VD<15300; Pman = 0 für VD>35000
TI 103.2 | P0=-3*10^(-8.8)*VD^1.93+0.000005*VD+9.27 -(VD/1000)^2/19.4^2 für 40000>=VD>=13600; P0=8.8 für VD<13600; P0 = 0 für VD>40000
Pman=-3*10^(-8.8)*VD^1.93+0.000005*VD+9.27 -(VD/1000)^2/19.4^2+0.5 für 40000>=VD>=13600; Pman=9.3 für VD<13600; Pman = 0 für VD>40000
TI 133.2 | P0=-3*10^(-8.5)*VD^1.88+0.000001*VD+12.06 -(VD/1000)^2/22.4^2 für 40000>=VD>=13290; P0=11.3 für VD<13290; P0 = 0 für VD>40000
Pman=-3*10^(-8.5)*VD^1.88+0.000001*VD+12.06 -(VD/1000)^2/22.4^2+0.5 für 40000>=VD>=13290; Pman=11.8 für VD<13290; Pman = 0 für VD>40000
•Berechnung Tabellenwerte
T…4.1 | VD | 0 | 1251 | 1251 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2636 | 2636 | 0
| Pman | 3.7 | 3.7 | 3.7002 | 3.5252 | 3.2672 | 2.9828 | 2.672 | 2.3348 | 1.9712 | 1.7795 | 1.5082 | 1.5082 | 1.51
T…4.1 | VD | 0 | 1251 | 1251 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2500 | 2636 | 2636 | 0
| P0 | 3.2 | 3.2 | 3.2002 | 3.0252 | 2.7672 | 2.4828 | 2.172 | 1.8348 | 1.4712 | 1.2795 | 1.0082 | 1.01 | 1.01
T…6.1 | VD | 0 | 1363 | 1363 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2940 | 2941 | 0
| Pman | 4.7 | 4.7 | 4.7014 | 4.5237 | 4.2384 | 3.9226 | 3.576 | 3.1988 | 2.791 | 2.3525 | 1.7858 | 1.7834 | 1.78
T…6.1 | VD | 0 | 1363 | 1363 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2940 | 2941 | 0
| P0 | 4.2 | 4.2 | 4.2014 | 4.0237 | 3.7384 | 3.4226 | 3.076 | 2.6988 | 2.291 | 1.8525 | 1.2858 | 1.29 | 1.29
T…8.1 | VD | 0 | 910 | 910 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 0
| Pman | 6.5 | 6.5 | 6.4996 | 6.2304 | 5.9153 | 5.5678 | 5.1877 | 4.7751 | 4.33 | 3.8524 | 3.3423 | 2.7997 | 1.9248 | 1.86 | 1.86
T…8.1 | VD | 0 | 910 | 910 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 | 0
| P0 | 6 | 6 | 5.9996 | 5.7304 | 5.4153 | 5.0678 | 4.6877 | 4.2751 | 3.83 | 3.3524 | 2.8423 | 2.2997 | 1.4248 | 1.36 | 1.36
T…10.1 | VD | 0 | 810 | 810 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3060 | 3060 | 0
| Pman | 8.5 | 8.5 | 8.4996 | 8.2043 | 7.8567 | 7.4714 | 7.0482 | 6.5874 | 6.0888 | 5.5524 | 4.9783 | 4.3664 | 3.7168 | 2.8159 | 1.94 | 1.94
T…10.1 | VD | 0 | 810 | 810 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3060 | 3060 | 0
| P0 | 8 | 8 | 7.9996 | 7.7043 | 7.3567 | 6.9714 | 6.5482 | 6.0874 | 5.5888 | 5.0524 | 4.4783 | 3.8664 | 3.2168 | 2.3159 | 1.44 | 1.44
T…4.2 | VD | 0 | 2502 | 2502 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5272 | 5272 | 0
| Pman | 3.7 | 3.7 | 3.7002 | 3.3995 | 3.0564 | 2.672 | 2.2464 | 1.7795 | 1.5082 | 1.5082 | 1.51
T…4.2 | VD | 0 | 2502 | 2502 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5272 | 5272 | 0
| P0 | 3.2 | 3.2 | 3.2002 | 2.8995 | 2.5564 | 2.172 | 1.7464 | 1.2795 | 1.0082 | 1.01 | 1.01
T…6.2 | VD | 0 | 2726 | 2726 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5881 | 5881 | 0
| Pman | 4.7 | 4.7 | 4.7017 | 4.5241 | 4.1629 | 3.7539 | 3.297 | 2.7922 | 2.2395 | 1.7863 | 1.7863 | 1.79
T…6.2 | VD | 0 | 2726 | 2726 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 5881 | 5881 | 0
| P0 | 4.2 | 4.2 | 4.2017 | 4.0241 | 3.6629 | 3.2539 | 2.797 | 2.2922 | 1.7395 | 1.2863 | 1.29 | 1.29
T…8.2 | VD | 0 | 1820 | 1820 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 0
| Pman | 6.5 | 6.5 | 6.4967 | 5.56 | 5.0771 | 4.5429 | 3.9575 | 3.3208 | 2.633 | 1.8939 | 1.86 | 1.86
T…8.2 | VD | 0 | 1820 | 1820 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 0
| P0 | 6 | 6 | 5.9967 | 5.06 | 4.5771 | 4.0429 | 3.4575 | 2.8208 | 2.133 | 1.3939 | 1.36 | 1.36
T…10.2 | VD | 0 | 1590 | 1590 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6120 | 6120 | 0
| Pman | 8.5 | 8.5 | 8.5098 | 7.2621 | 6.7173 | 6.1188 | 5.4664 | 4.7601 | 3.9997 | 2.9818 | 1.94 | 1.94
T…10.2 | VD | 0 | 1590 | 1590 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6120 | 6120 | 0
| P0 | 8 | 8 | 8.0098 | 6.7621 | 6.2173 | 5.6188 | 4.9664 | 4.2601 | 3.4997 | 2.4818 | 1.44 | 1.44
T…19.2 | VD | 0 | 3367 | 3367 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5000 | 0
| Pman | 14.2 | 14.2 | 14.2013 | 13.8122 | 13.0436 | 12.2261 | 11.3597 | 10.4444 | 9.48 | 8.4665 | 8.4665 | 8.4665
T…19.2 | VD | 0 | 3367 | 3367 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5000 | 0
| P0 | 13.7 | 13.7 | 13.7013 | 13.3122 | 12.5436 | 11.7261 | 10.8597 | 9.9444 | 8.98 | 7.9665 | 7.9665 | 7.9665
T…19.2 /60 | VD | 0 | 3773 | 3773 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| Pman | 14.2 | 14.2 | 14.2003 | 13.537 | 12.7551 | 11.919 | 11.0288 | 10.0845 | 10.0845 | 10.0845 | 10.0845 | 10.08
T…19.2 /60 | VD | 0 | 3773 | 3773 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| P0 | 13.7 | 13.7 | 13.7003 | 13.037 | 12.2551 | 11.419 | 10.5288 | 9.5845 | 9.5845 | 9.5845 | 9.5845 | 9.58
TI 90.2 | VD | 0 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 0
| Pman | 7.9883 | 7.9883 | 7.9883 | 7.6842 | 7.322 | 6.9017 | 6.4234 | 5.887 | 5.2926 | 4.6402 | 3.9297 | 2.75 | 2.75
TI 90.2 | VD | 0 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 0
| P0 | 7.4883 | 7.4883 | 7.4883 | 7.1842 | 6.822 | 6.4017 | 5.9234 | 5.387 | 4.7926 | 4.1402 | 3.4297 | 2.25 | 2.25
TI 120.2 | VD | 0 | 3060 | 3060 | 3552.5 | 4045 | 4537.5 | 5030 | 5522.5 | 6015 | 6507.5 | 7000 | 7000 | 0
| Pman | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 10.3878 | 9.9445 | 9.4298 | 8.8437 | 8.186 | 7.4567 | 6.6556 | 5.7827 | 3.05 | 3.05
TI 120.2 | VD | 0 | 3060 | 3060 | 3552.5 | 4045 | 4537.5 | 5030 | 5522.5 | 6015 | 6507.5 | 7000 | 7000 | 0
| P0 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 9.8878 | 9.4445 | 8.9298 | 8.3437 | 7.686 | 6.9567 | 6.1556 | 5.2827 | 2.55 | 2.55
TI 150.2 | VD | 0 | 2870 | 2870 | 3386.25 | 3902.5 | 4418.75 | 4935 | 5451.25 | 5967.5 | 6483.75 | 7000 | 7000 | 0
| Pman | 14.5369 | 14.5369 | 14.5369 | 14.0542 | 13.4625 | 12.761 | 11.9495 | 11.0274 | 9.9944 | 8.8501 | 7.5942 | 6.7 | 6.7
TI 150.2 | VD | 0 | 2870 | 2870 | 3386.25 | 3902.5 | 4418.75 | 4935 | 5451.25 | 5967.5 | 6483.75 | 7000 | 7000 | 7000
| P0 | 14.0369 | 14.0369 | 14.0369 | 13.5542 | 12.9625 | 12.261 | 11.4495 | 10.5274 | 9.4944 | 8.3501 | 7.0942 | 6.2 | 6.2
TI 190.2 | VD | 0 | 4005 | 4005 | 4379.375 | 4753.75 | 5128.125 | 5502.5 | 5876.875 | 6251.25 | 6625.625 | 7000 | 7000 | 0
| Pman | 16.4544 | 16.4544 | 16.4544 | 15.9817 | 15.452 | 14.865 | 14.2203 | 13.5176 | 12.7567 | 11.9373 | 11.0592 | 8.2 | 8.2
TI 190.2 | VD | 0 | 4005 | 4005 | 4379.375 | 4753.75 | 5128.125 | 5502.5 | 5876.875 | 6251.25 | 6625.625 | 7000 | 7000 | 0
| P0 | 15.9544 | 15.9544 | 15.9544 | 15.4817 | 14.952 | 14.365 | 13.7203 | 13.0176 | 12.2567 | 11.4373 | 10.5592 | 7.7 | 7.7
TI 230.2 | VD | 0 | 4000 | 4000 | 4375 | 4750 | 5125 | 5500 | 5875 | 6250 | 6625 | 7000 | 7000 | 0
| Pman | 20.5519 | 20.5519 | 20.5519 | 19.9997 | 19.3796 | 18.6911 | 17.9337 | 17.1071 | 16.2107 | 15.2442 | 14.2073 | 9.2 | 9.2
TI 230.2 | VD | 0 | 4000 | 4000 | 4375 | 4750 | 5125 | 5500 | 5875 | 6250 | 6625 | 7000 | 7000 | 0
|  | 20.0519 | 20.0519 | 20.0519 | 19.4997 | 18.8796 | 18.1911 | 17.4337 | 16.6071 | 15.7107 | 14.7442 | 13.7073 | 8.7 | 8.7
TI 61.2 | VD | 0 | 3250 | 3250 | 4218.75 | 5187.5 | 6156.25 | 7125 | 8093.75 | 9062.5 | 10031.25 | 11000 | 11000 | 0
| Pman | 4.202 | 4.202 | 4.202 | 4.0125 | 3.7989 | 3.5611 | 3.2992 | 3.0132 | 2.703 | 2.3686 | 2.01 | 2 | 2
TI 61.2 | VD | 0 | 3250 | 3250 | 4218.75 | 5187.5 | 6156.25 | 7125 | 8093.75 | 9062.5 | 10031.25 | 11000 | 11000 | 0
| P0 | 3.702 | 3.702 | 3.702 | 3.5125 | 3.2989 | 3.0611 | 2.7992 | 2.5132 | 2.203 | 1.8686 | 1.51 | 1.5 | 1.5
TI 91.2 | VD | 0 | 2140 | 2140 | 3435 | 4730 | 6025 | 7320 | 8615 | 9910 | 11205 | 12500 | 12500 | 0
| Pman | 8.0001 | 8.0001 | 8.0001 | 7.6368 | 7.225 | 6.7649 | 6.2562 | 5.6992 | 5.0936 | 4.4397 | 3.7373 | 3 | 3
TI 91.2 | VD | 0 | 2140 | 2140 | 3435 | 4730 | 6025 | 7320 | 8615 | 9910 | 11205 | 12500 | 12500 | 0
| P0 | 7.5001 | 7.5001 | 7.5001 | 7.1368 | 6.725 | 6.2649 | 5.7562 | 5.1992 | 4.5936 | 3.9397 | 3.2373 | 2.5 | 2.5
TI 111.2 | VD | 0 | 4550 | 4550 | 5856.25 | 7162.5 | 8468.75 | 9775 | 11081.25 | 12387.5 | 13693.75 | 15000 | 15000 | 0
| Pman | 10.2733 | 10.2733 | 10.2733 | 9.8707 | 9.3575 | 8.7323 | 7.9943 | 7.1423 | 6.1757 | 5.0937 | 3.8956 | 2.65 | 2.65
TI 111.2 | VD | 0 | 4550 | 4550 | 5543.75 | 6537.5 | 7531.25 | 8525 | 9518.75 | 10512.5 | 11506.25 | 12500 | 12500 | 0
| P0 | 9.7733 | 9.7733 | 9.7733 | 9.3707 | 8.8575 | 8.2323 | 7.4943 | 6.6423 | 5.6757 | 4.5937 | 3.3956 | 2.15 | 2.15
TI 161.2 | VD | 0 | 5340 | 5340 | 6547.5 | 7755 | 8962.5 | 10170 | 11377.5 | 12585 | 13792.5 | 15000 | 15000 | 0
| Pman | 14.2072 | 14.2072 | 14.2072 | 13.6514 | 12.9698 | 12.1633 | 11.2323 | 10.1772 | 8.9986 | 7.6968 | 6.2721 | 3.2 | 3.2
TI 161.2 | VD | 0 | 5340 | 5340 | 6235 | 7130 | 8025 | 8920 | 9815 | 10710 | 11605 | 12500 | 12500 | 0
| P0 | 13.7072 | 13.7072 | 13.7072 | 13.1514 | 12.4698 | 11.6633 | 10.7323 | 9.6772 | 8.4986 | 7.1968 | 5.7721 | 2.7 | 2.7
TI 191.2 | VD | 0 | 6290 | 6290 | 7378.75 | 8467.5 | 9556.25 | 10645 | 11733.75 | 12822.5 | 13911.25 | 15000 | 15000 | 0
| Pman | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 15.8606 | 15.0903 | 14.2096 | 13.2188 | 12.1181 | 10.9077 | 9.588 | 8.1591 | 6.2 | 6.2
TI 191.2 | VD | 0 | 6290 | 6290 | 7066.25 | 7842.5 | 8618.75 | 9395 | 10171.25 | 10947.5 | 11723.75 | 12500 | 12500 | 0
| P0 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 15.3606 | 14.5903 | 13.7096 | 12.7188 | 11.6181 | 10.4077 | 9.088 | 7.6591 | 5.7 | 5.7
TI 231.2 | VD | 0 | 6880 | 6880 | 7895 | 8910 | 9925 | 10940 | 11955 | 12970 | 13985 | 15000 | 15000 | 0
| Pman | 19.9407 | 19.9407 | 19.9407 | 19.1896 | 18.3143 | 17.315 | 16.1915 | 14.944 | 13.5723 | 12.0764 | 10.4565 | 8.5 | 8.5
TI 231.2 | VD | 0 | 6880 | 6880 | 7582.5 | 8285 | 8987.5 | 9690 | 10392.5 | 11095 | 11797.5 | 12500 | 12500 | 0
| P0 | 19.4407 | 19.4407 | 19.4407 | 18.6896 | 17.8143 | 16.815 | 15.6915 | 14.444 | 13.0723 | 11.5764 | 9.9565 | 8 | 8
TI 62.2 | VD | 0 | 9500 | 9500 | 11062.5 | 12625 | 14187.5 | 15750 | 17312.5 | 18875 | 20437.5 | 22000 | 22000 | 0
| Pman | 5.2394 | 5.2394 | 5.2394 | 5.043 | 4.815 | 4.5551 | 4.2636 | 3.9403 | 3.5853 | 3.1985 | 2.78 | 2.15 | 2.15
TI 62.2 | VD | 0 | 9500 | 9500 | 10937.5 | 12375 | 13812.5 | 15250 | 16687.5 | 18125 | 19562.5 | 21000 | 21000 | 0
| P0 | 4.7394 | 4.7394 | 4.7394 | 4.543 | 4.315 | 4.0551 | 3.7636 | 3.4403 | 3.0853 | 2.6985 | 2.28 | 1.65 | 1.65
TI 102.2 | VD | 0 | 7950 | 7950 | 9956.25 | 11962.5 | 13968.75 | 15975 | 17981.25 | 19987.5 | 21993.75 | 24000 | 24000 | 0
| Pman | 8.6323 | 8.6323 | 8.6323 | 8.3251 | 7.945 | 7.492 | 6.9661 | 6.3674 | 5.6959 | 4.9517 | 4.1348 | 2.45 | 2.45
TI 102.2 | VD | 0 | 7950 | 7950 | 9956.25 | 11962.5 | 13968.75 | 15975 | 17981.25 | 19987.5 | 21993.75 | 24000 | 24000 | 0
| P0 | 8.1323 | 8.1323 | 8.1323 | 7.8251 | 7.445 | 6.992 | 6.4661 | 5.8674 | 5.1959 | 4.4517 | 3.6348 | 1.95 | 1.95
TI 132.2 | VD | 0 | 8550 | 8550 | 10481.25 | 12412.5 | 14343.75 | 16275 | 18206.25 | 20137.5 | 22068.75 | 24000 | 24000 | 0
| Pman | 11.7213 | 11.7213 | 11.7213 | 11.3345 | 10.8633 | 10.3077 | 9.6677 | 8.9434 | 8.1346 | 7.2415 | 6.264 | 5.05 | 5.05
TI 132.2 | VD | 0 | 8550 | 8550 | 10481.25 | 12412.5 | 14343.75 | 16275 | 18206.25 | 20137.5 | 22068.75 | 24000 | 24000 | 0
| P0 | 11.2213 | 11.2213 | 11.2213 | 10.8345 | 10.3633 | 9.8077 | 9.1677 | 8.4434 | 7.6346 | 6.7415 | 5.764 | 4.55 | 4.55
TI 182.2 | VD | 0 | 10800 | 10800 | 12450 | 14100 | 15750 | 17400 | 19050 | 20700 | 22350 | 24000 | 24000 | 0
| Pman | 15.6455 | 15.6455 | 15.6455 | 15.0962 | 14.4642 | 13.7496 | 12.9524 | 12.0725 | 11.1099 | 10.0647 | 8.9368 | 5.8 | 5.8
TI 182.2 | VD | 0 | 10800 | 10800 | 12450 | 14100 | 15750 | 17400 | 19050 | 20700 | 22350 | 24000 | 24000 | 0
| P0 | 15.1455 | 15.1455 | 15.1455 | 14.5962 | 13.9642 | 13.2496 | 12.4524 | 11.5725 | 10.6099 | 9.5647 | 8.4368 | 5.3 | 5.3
TI 212.2 | VD | 0 | 11300 | 11300 | 12387.5 | 13475 | 14562.5 | 15650 | 16737.5 | 17825 | 18912.5 | 20000 | 20000 | 0
| Pman | 19.01 | 19.01 | 19.01 | 18.5933 | 18.1343 | 17.6331 | 17.0897 | 16.5042 | 15.8767 | 15.2073 | 14.4961 | 12.1 | 12.1
TI 212.2 | VD | 0 | 11300 | 11300 | 12387.5 | 13475 | 14562.5 | 15650 | 16737.5 | 17825 | 18912.5 | 20000 | 20000 | 0
| P0 | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 18.0933 | 17.6343 | 17.1331 | 16.5897 | 16.0042 | 15.3767 | 14.7073 | 13.9961 | 11.6 | 11.6
TI 43.2 | VD | 0 | 18950 | 18950 | 20331.25 | 21712.5 | 23093.75 | 24475 | 25856.25 | 27237.5 | 28618.75 | 30000 | 30000 | 0
| Pman | 3.6505 | 3.6505 | 3.6505 | 3.5705 | 3.4841 | 3.3915 | 3.2924 | 3.1869 | 3.0749 | 2.9564 | 2.8313 | 2.65 | 2.65
TI 43.2 | VD | 0 | 18950 | 18950 | 20331.25 | 21712.5 | 23093.75 | 24475 | 25856.25 | 27237.5 | 28618.75 | 30000 | 30000 | 0
| P0 | 3.1505 | 3.1505 | 3.1505 | 3.0705 | 2.9841 | 2.8915 | 2.7924 | 2.6869 | 2.5749 | 2.4564 | 2.3313 | 2.15 | 2.15
TI 73.2 | VD | 0 | 15300 | 15300 | 17762.5 | 20225 | 22687.5 | 25150 | 27612.5 | 30075 | 32537.5 | 35000 | 35000 | 0
| Pman | 6.4704 | 6.4704 | 6.4704 | 6.2922 | 6.0882 | 5.8586 | 5.6037 | 5.3236 | 5.0186 | 4.6889 | 4.3345 | 3.85 | 3.85
TI 73.2 | VD | 0 | 15300 | 15300 | 17762.5 | 20225 | 22687.5 | 25150 | 27612.5 | 30075 | 32537.5 | 35000 | 35000 | 0
| P0 | 5.9704 | 5.9704 | 5.9704 | 5.7922 | 5.5882 | 5.3586 | 5.1037 | 4.8236 | 4.5186 | 4.1889 | 3.8345 | 3.35 | 3.35
TI 103.2 | VD | 0 | 13600 | 13600 | 16900 | 20200 | 23500 | 26800 | 30100 | 33400 | 36700 | 40000 | 40000 | 0
| Pman | 9.2707 | 9.2707 | 9.2707 | 8.989 | 8.6467 | 8.2443 | 7.7824 | 7.2613 | 6.6815 | 6.0432 | 5.3468 | 4.8 | 4.8
TI 103.2 | VD | 0 | 13600 | 13600 | 16900 | 20200 | 23500 | 26800 | 30100 | 33400 | 36700 | 40000 | 40000 | 0
| P0 | 8.7707 | 8.7707 | 8.7707 | 8.489 | 8.1467 | 7.7443 | 7.2824 | 6.7613 | 6.1815 | 5.5432 | 4.8468 | 4.3 | 4.3
TI 133.2 | VD | 0 | 13290 | 13290 | 16628.75 | 19967.5 | 23306.25 | 26645 | 29983.75 | 33322.5 | 36661.25 | 40000 | 40000 | 0
| Pman | 11.8081 | 11.8081 | 11.8081 | 11.4171 | 10.9487 | 10.4041 | 9.7842 | 9.0898 | 8.3216 | 7.4803 | 6.5663 | 4.3 | 4.3
TI 133.2 | VD | 0 | 13290 | 13290 | 16628.75 | 19967.5 | 23306.25 | 26645 | 29983.75 | 33322.5 | 36661.25 | 40000 | 40000 | 0
| P0 | 11.3081 | 11.3081 | 11.3081 | 10.9171 | 10.4487 | 9.9041 | 9.2842 | 8.5898 | 7.8216 | 6.9803 | 6.0663 | 3.8 | 3.8
Zähler für VD Bestimmung |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Frostschutz Z (%) | F | G | H | I | J | K | L | M | N
0 | -6.7e-08 | -1e-06 | 0.000905 | 1.12e-05 | 0.00016 | -0.1525 | -0.00057 | -0.0055 | 7.2284
t (°C) | F: 144
pD (bar) | F: 2.1345
Frostschutz Z (%) | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| -6.7e-08 | -1e-06 | 0.000905 | 1.12e-05 | 0.00016 | -0.1525 | -0.00057 | -0.0055 | 7.2284
t (°C)
pD (bar)
spez. Ausgleichsvolumenstrom:
vD = 0,0058*tmax + 0,094 für tmax > 50°C
vD = 0.384 füt tmax <= 50°C, Begrenzung auf Minimalwert, da für Dimensionierung nicht
mehr die Ausdehnungsgeschwindigkeit entscheidend!
Ausgleichsvolumenstrom:
VD = Q*vD

## Selection pman-p0-qN (hidden)
Transfero Connect
Pressurisation & Water quality | [6 empty] | Auswahl I Leistungsnachweis
/ Anweisungen in Excel Tabelle "Instruction" befolgen | / Follow instructions in Excel table "Instruction" |  | / Suivez les instructions dans le tableau Excel "Instruction"
/ Nur für den internen Gebrauch! | / Only for internal use! |  | / Uniquement pour un usage interne!
Dateneingabe / Data input / Entrée de données
Sprache / Language / Langue
|  | • Input | • Safety temperature limiter | TAZ | 100 | °C | calculation only for TAZ<= 150°C !!!
|  |  | • Maximum system temperature | tmax | 40 | °C
|  |  | • Power of heat generator | Q | 4530 | kW
|  |  | • Static head | Hst | 26 | m
|  |  | • Addition of antifreeze | Z | 0 | %
|  | • Output | • Evaporation pressure | pv | 0.0284 | bar
|  |  | • Minimal pressure, BrainCube calculation | p0 | 2.9284 | bar | BrainCube calculation, display in Info-Menu
|  |  | • Preset pressure, pump on | pa | 3.2284 | bar | BrainCube calculation
|  |  | • Pump off, relief valve closed | pman | 3.4284 | bar
|  |  | • End pressure, relief valve open | pe | 3.6284 |  | BrainCube calculation
|  |  | • Specific flowrate of equalization volume | qN/Q | 0.384 | l/kWh
|  |  | • Necessary flowrate of equalization volume | qN | 1739.52 | l/h
Transfero TV.1 Connect - pman/Q
Transfero TV.2 Connect - pman/Q
Transfero TV.1 Connect - p0/Q
Transfero TV.2 Connect - p0/Q
pman
pa
pe
abkühlen / cool down / refroidir
aufheizen / heating up / chauffer

## Data (hidden)
Transfero Connect
Auswahl I Leistungsnachweis
/ Anweisungen in Excel Tabelle "Instruction" befolgen | [5 empty] | / Follow instructions in Excel table "Instruction" | [6 empty] | / Suivez les instructions dans le tableau Excel "Instruction"
/ Nur für den internen Gebrauch! | [5 empty] | / Only for internal use! | [6 empty] | / Uniquement pour un usage interne!
[24 empty] | VD |  | P0 |  | Pman |  | pman valves | pman pumps
•Formeln Kennlinien | [23 empty] | min | max | min | max | min | max | Kvs | Kvs | polynom
spez. Ausgleichsvolumenstrom:
qN/Q = 0,0058*tmax + 0,094 für tmax > 50°C
qN/Q = 0.384 füt tmax <= 50°C, Begrenzung auf Minimalwert, da für Dimensionierung nicht mehr die Ausdehnungsgeschwindigkeit entscheidend!
Ausgleichsvolumenstrom:
qN = Q*qN/Q
TV 4.1 E | pman_pumps = (-8) • 10^(-8) • qN^(2) + (-0.00035) • qN + (3.8859) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
TV 4.1 EH | pman_pumps = (-8) • 10^(-8) • qN^(2) + (-0.00035) • qN + (3.8859) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
TV 4.2 EH | pman_pumps = (-2) • 10^(-8) • qN^(1.97) + (-0.0002) • qN + (3.8859) - (qN/1000)^2 / 2.907^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
TV 6.1 E | pman_pumps = (-1) • 10^(-7) • qN^(2.04) + (-0.0004) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
TV 6.1 EH | pman_pumps = (-1) • 10^(-7) • qN^(2.04) + (-0.0004) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
TV 6.2 EH | pman_pumps = (-3) • 10^(-8) • qN^(2.03) + (-0.0001) • qN + (5.0541) - (qN/1000)^2 / 2.907^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
TV 8.1 E | pman_pumps = (-1) • 10^(-7) • qN^(2.04) + (-0.0004) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
TV 8.1 EH | pman_pumps = (-1) • 10^(-7) • qN^(2.04) + (-0.0004) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
TV 8.2 EH | pman_pumps = (-4) • 10^(-8) • qN^(1.981) + (-0.0002) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.907^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
TV 10.1 E | pman_pumps = (-2) • 10^(-7) • qN^(2) + (-0.0004) • qN + (8.3981) - (qN/1000)^2 / 2.05^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2 for qN < 1100pman_valves =10000 for qN > 1100
TV 10.1 EH | pman_pumps = (-2) • 10^(-7) • qN^(2) + (-0.0004) • qN + (8.3981) - (qN/1000)^2 / 2.05^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
TV 10.2 EH | pman_pumps = (-5) • 10^(-8) • qN^(2) + (-0.0002) • qN + (8.3981) - (qN/1000)^2 / 2.77^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
TV 14.1 E | pman_pumps = (-2) • 10^(-6.04) • qN^(2) + (0.0017) • qN + (12.2) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2 for qN < 1100pman_valves =10000 for qN > 1100
TV 14.1 EH | pman_pumps = (-2) • 10^(-6.04) • qN^(2) + (0.0017) • qN + (12.2) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
TV 14.2 EH | pman_pumps = (-5) • 10^(-7) • qN^(2) + (0.001) • qN + (12.228) - (qN/1000)^2 / 2.907^2 + 0.5
pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
•Berechnung Tabellenwerte
TV 4.1 E | qN | 0 | 600 | 600 | 677.375 | 754.75 | 832.125 | 909.5 | 986.875 | 1064.25 | 1141.625 | 1219 | 1218 | 1218 | 1063.5 | 986.25 | 909 | 831.75 | 754.5 | 677.25 | 600 | 600 | 0 | 600 | 1219 | 0.5 | 2
| qN curve | 0 | 588 | 588 | 663.8275 | 739.655 | 815.4825 | 891.31 | 967.1375 | 1007.1854 | 1007.1854 | 1007.1854 | 1007.1854 | 1007.1854 | 1007.1854 | 966.525 | 890.82 | 815.115 | 739.41 | 663.705 | 588 | 588 | 0 | [8 empty] | 0.98
| Q curve | 0 | 1531.25 | 1531.25 | 1728.7174 | 1926.1849 | 2123.6523 | 2321.1198 | 2518.5872 | 2622.8787 | 2622.8787 | 2622.8787 | 2622.8787 | 2622.8787 | 2622.8787 | 2516.9922 | 2319.8438 | 2122.6953 | 1925.5469 | 1728.3984 | 1531.25 | 1531.25 | 0
| pman_pumps | 4.3859 | 4.0678 | 4.0678 | 4.011 | 3.9506 | 3.8866 | 3.8191 | 3.7479 | 3.6732 | 3.5948 | 3.5128 | 3.5139 | 3.5139 | 3.6739 | 3.7485 | 3.8195 | 3.887 | 3.9508 | 4.0111 | 4.0678 | 4.0678 | [8 empty] | 2.13 | pman_pumps = (-8) • 10^(-8) • qN^(2) + (-0.00035) • qN + (3.8859) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.85207 | 0.85207 | 1.086 | 1.3483 | 1.6389 | 1.9578 | 2.3051 | 2.6808 | 3.0848 | 3.5171 | 3.5113 | 3.5113 | 2.677 | 2.3022 | 1.9557 | 1.6374 | 1.3474 | 1.0856 | 0.85207 | 0.85207 | [5 empty] | 1 |  | 0.65 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
| pman_min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5
| pman_max | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| pman curve | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3022 | 1.9557 | 1.6374 | 1.3474 | 1.0856 | 1 | 1 | 1
| p0 curve | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8022 | 1.4557 | 1.1374 | 0.84739 | 0.5856 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TV 4.1 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 878.125 | 1156.25 | 1434.375 | 1712.5 | 1990.625 | 2268.75 | 2546.875 | 2825 | 2824 | 2824 | 2268 | 1990 | 1712 | 1434 | 1156 | 878 | 600 | 600 | 0 | 600 | 2825 | 0.5 | 2
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 878.125 | 1156.25 | 1434.375 | 1712.5 | 1990.625 | 2268.75 | 2546.875 | 2825 | 2824 | 2824 | 2268 | 1990 | 1712 | 1434 | 1156 | 878 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2286.7839 | 3011.0677 | 3735.3516 | 4459.6354 | 5183.9193 | 5908.2031 | 6632.487 | 7356.7708 | 7354.1667 | 7354.1667 | 5906.25 | 5182.2917 | 4458.3333 | 3734.375 | 3010.4167 | 2286.4583 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 4.3859 | 4.0678 | 4.0678 | 3.8469 | 3.5796 | 3.2658 | 2.9055 | 2.4988 | 2.0455 | 1.5458 | 0.99965 | 1.0017 | 1.0017 | 2.0468 | 2.4997 | 2.9062 | 3.2662 | 3.5798 | 3.847 | 4.0678 | 4.0678 | [8 empty] | 2.13 | pman_pumps = (-8) • 10^(-8) • qN^(2) + (-0.00035) • qN + (3.8859) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.059499 | 0.10316 | 0.15875 | 0.22629 | 0.30576 | 0.39716 | 0.50051 | 0.61579 | 0.61535 | 0.61535 | 0.3969 | 0.30556 | 0.22615 | 0.15867 | 0.10311 | 0.059482 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 1 |  | 3.6 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
| pman_min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5
| pman_max | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| pman curve | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4988 | 2.0455 | 1.5458 | 0.99965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| p0 curve | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9988 | 1.5455 | 1.0458 | 0.49965 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TV 4.2 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 1038.625 | 1477.25 | 1915.875 | 2354.5 | 2793.125 | 3231.75 | 3670.375 | 4109 | 4108 | 4108 | 3231 | 2792.5 | 2354 | 1915.5 | 1477 | 1038.5 | 600 | 600 | 0 | 600 | 4109 | 0.5 | 2
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 1038.625 | 1477.25 | 1915.875 | 2354.5 | 2793.125 | 3231.75 | 3670.375 | 4109 | 4108 | 4108 | 3231 | 2792.5 | 2354 | 1915.5 | 1477 | 1038.5 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2704.7526 | 3847.0052 | 4989.2578 | 6131.5104 | 7273.763 | 8416.0156 | 9558.2682 | 10700.5208 | 10697.9167 | 10697.9167 | 8414.0625 | 7272.1354 | 6130.2083 | 4988.2812 | 3846.3542 | 2704.4271 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 4.3859 | 4.2174 | 4.2174 | 4.033 | 3.7971 | 3.5099 | 3.1712 | 2.7811 | 2.3397 | 1.847 | 1.3031 | 1.3044 | 1.3044 | 2.3405 | 2.7817 | 3.1716 | 3.5101 | 3.7973 | 4.0331 | 4.2174 | 4.2174 | [8 empty] | 2.907 | pman_pumps = (-2) • 10^(-8) • qN^(1.97) + (-0.0002) • qN + (3.8859) - (qN/1000)^2 / 2.907^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.083236 | 0.16838 | 0.28322 | 0.42775 | 0.60197 | 0.80588 | 1.0395 | 1.3028 | 1.3021 | 1.3021 | 0.80551 | 0.6017 | 0.42757 | 0.28311 | 0.16833 | 0.083216 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 1 |  | 3.6 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
| pman_min | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 2.5
| pman_max | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
| pman curve | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3397 | 1.847 | 1.3031 | 1.3021 | 1.3021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| p0 curve | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8397 | 1.347 | 0.80308 | 0.80213 | 0.80213 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
TV 6.1 E | qN | 0 | 600 | 600 | 702.75 | 805.5 | 908.25 | 1011 | 1113.75 | 1216.5 | 1319.25 | 1422 | 1421 | 1421 | 1215.75 | 1113.125 | 1010.5 | 907.875 | 805.25 | 702.625 | 600 | 600 | 0 | 600 | 1422 | 1 | 3
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 702.75 | 805.5 | 908.25 | 1011 | 1113.75 | 1027.7402 | 1027.7402 | 1027.7402 | 1027.7402 | 1027.7402 | 1215.75 | 1113.125 | 1010.5 | 907.875 | 805.25 | 702.625 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 1830.0781 | 2097.6562 | 2365.2344 | 2632.8125 | 2900.3906 | 2676.4069 | 2676.4069 | 2676.4069 | 2676.4069 | 2676.4069 | 3166.0156 | 2898.763 | 2631.5104 | 2364.2578 | 2097.0052 | 1829.7526 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 5.5541 | 5.2538 | 5.2538 | 5.1781 | 5.0953 | 5.0053 | 4.9081 | 4.8038 | 4.6924 | 4.5738 | 4.448 | 4.4493 | 4.4493 | 4.6932 | 4.8045 | 4.9086 | 5.0056 | 5.0955 | 5.1782 | 5.2538 | 5.2538 | [8 empty] | 2.13 | pman_pumps = (-1) • 10^(-7) • qN^(2.04) + (-0.0004) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.85207 | 0.85207 | 1.1689 | 1.5357 | 1.9525 | 2.4192 | 2.936 | 3.5027 | 4.1193 | 4.786 | 4.7793 | 4.7793 | 3.4983 | 2.9327 | 2.4168 | 1.9509 | 1.5347 | 1.1685 | 0.85207 | 0.85207 | [5 empty] | 1.5 |  | 0.65 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
| pman_min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 3.5
| pman_max | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| pman curve | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4983 | 2.9327 | 2.4168 | 1.9509 | 1.5347 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| p0 curve | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9983 | 2.4327 | 1.9168 | 1.4509 | 1.0347 | 1 | 1 | 1 | 1
TV 6.1 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 900.75 | 1201.5 | 1502.25 | 1803 | 2103.75 | 2404.5 | 2705.25 | 3006 | 3005 | 3005 | 2403.75 | 2103.125 | 1802.5 | 1501.875 | 1201.25 | 900.625 | 600 | 600 | 0 | 600 | 3006 | 1 | 3
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 900.75 | 1201.5 | 1502.25 | 1803 | 2103.75 | 2404.5 | 2705.25 | 3006 | 3005 | 3005 | 2403.75 | 2103.125 | 1802.5 | 1501.875 | 1201.25 | 900.625 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2345.7031 | 3128.9062 | 3912.1094 | 4695.3125 | 5478.5156 | 6261.7188 | 7044.9219 | 7828.125 | 7825.5208 | 7825.5208 | 6259.7656 | 5476.888 | 4694.0104 | 3911.1328 | 3128.2552 | 2345.3776 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 5.5541 | 5.2538 | 5.2538 | 5.0121 | 4.7091 | 4.3448 | 3.919 | 3.4317 | 2.8828 | 2.2723 | 1.6001 | 1.6024 | 1.6024 | 2.8843 | 3.4328 | 3.9198 | 4.3453 | 4.7094 | 5.0122 | 5.2538 | 5.2538 | [8 empty] | 2.13 | pman_pumps = (-1) • 10^(-7) • qN^(2.04) + (-0.0004) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.062604 | 0.11139 | 0.17413 | 0.25083 | 0.34149 | 0.44611 | 0.56469 | 0.69722 | 0.69676 | 0.69676 | 0.44583 | 0.34129 | 0.25069 | 0.17405 | 0.11134 | 0.062587 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 1.5 |  | 3.6 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
| pman_min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 3.5
| pman_max | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| pman curve | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4317 | 2.8828 | 2.2723 | 1.6001 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| p0 curve | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.9317 | 2.3828 | 1.7723 | 1.1001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TV 6.2 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 1107.6875 | 1615.375 | 2123.0625 | 2630.75 | 3138.4375 | 3646.125 | 4153.8125 | 4661.5 | 4660.5 | 4660.5 | 3645.375 | 3137.8125 | 2630.25 | 2122.6875 | 1615.125 | 1107.5625 | 600 | 600 | 0 | 600 | 4661.5 | 1 | 3
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 1107.6875 | 1615.375 | 2123.0625 | 2630.75 | 3138.4375 | 3646.125 | 4153.8125 | 4661.5 | 4660.5 | 4660.5 | 3645.375 | 3137.8125 | 2630.25 | 2122.6875 | 1615.125 | 1107.5625 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2884.6029 | 4206.7057 | 5528.8086 | 6850.9115 | 8173.0143 | 9495.1172 | 10817.2201 | 12139.3229 | 12136.7188 | 12136.7188 | 9493.1641 | 8171.3867 | 6849.6094 | 5527.832 | 4206.0547 | 2884.2773 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 5.5541 | 5.4384 | 5.4384 | 5.2527 | 4.9861 | 4.6383 | 4.2091 | 3.6985 | 3.1062 | 2.4324 | 1.6767 | 1.6783 | 1.6783 | 3.1072 | 3.6991 | 4.2096 | 4.6385 | 4.9862 | 5.2528 | 5.4384 | 5.4384 | [8 empty] | 2.907 | pman_pumps = (-3) • 10^(-8) • qN^(2.03) + (-0.0001) • qN + (5.0541) - (qN/1000)^2 / 2.907^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.094674 | 0.20135 | 0.34779 | 0.53402 | 0.76001 | 1.0258 | 1.3313 | 1.6767 | 1.6759 | 1.6759 | 1.0254 | 0.75971 | 0.53381 | 0.34767 | 0.20128 | 0.094652 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 1.5 |  | 3.6 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
| pman_min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | [6 empty] | 3.5
| pman_max | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| pman curve | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.1062 | 2.4324 | 1.6767 | 1.6759 | 1.6759 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
| p0 curve | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6062 | 1.9324 | 1.1767 | 1.1759 | 1.1759 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TV 8.1 E | qN | 0 | 600 | 600 | 697.375 | 794.75 | 892.125 | 989.5 | 1086.875 | 1184.25 | 1281.625 | 1379 | 1378 | 1378 | 1183.5 | 1086.25 | 989 | 891.75 | 794.5 | 697.25 | 600 | 600 | 0 | 600 | 1379 | 1.5 | 4
| qN curve | 0 | 606 | 606 | 704.3487 | 802.6975 | 901.0462 | 999.395 | 1097.7438 | 1196.0925 | 1294.4413 | 1038.0176 | 1391.78 | 1391.78 | 1195.335 | 1097.1125 | 998.89 | 900.6675 | 802.445 | 704.2225 | 606 | 606 | 0 | [8 empty] | 1.01
| Q curve | 0 | 1578.125 | 1578.125 | 1834.2415 | 2090.3581 | 2346.4746 | 2602.5911 | 2858.7077 | 3114.8242 | 3370.9408 | 2703.1709 | 3624.4271 | 3624.4271 | 3112.8516 | 2857.0638 | 2601.276 | 2345.4883 | 2089.7005 | 1833.9128 | 1578.125 | 1578.125 | 0
| pman_pumps | 6.7067 | 6.3409 | 6.3409 | 6.2574 | 6.1671 | 6.07 | 5.9661 | 5.8553 | 5.7377 | 5.6133 | 5.482 | 5.4834 | 5.4834 | 5.7387 | 5.8561 | 5.9666 | 6.0704 | 6.1673 | 6.2575 | 6.3409 | 6.3409 | [8 empty] | 2.13 | pman_pumps = (-1) • 10^(-7) • qN^(2.04) + (-0.0004) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.85207 | 0.85207 | 1.1511 | 1.495 | 1.8838 | 2.3174 | 2.796 | 3.3194 | 3.8877 | 4.5009 | 4.4944 | 4.4944 | 3.3152 | 2.7928 | 2.3151 | 1.8822 | 1.494 | 1.1507 | 0.85207 | 0.85207 | [5 empty] | 2 |  | 0.65 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
| pman_min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 4.5
| pman_max | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| pman curve | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4944 | 4.4944 | 3.3152 | 2.7928 | 2.3151 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| p0 curve | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.9944 | 3.9944 | 2.8152 | 2.2928 | 1.8151 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
TV 8.1 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 913.5875 | 1227.175 | 1540.7625 | 1854.35 | 2167.9375 | 2481.525 | 2795.1125 | 3108.7 | 3107.7 | 3107.7 | 2480.775 | 2167.3125 | 1853.85 | 1540.3875 | 1226.925 | 913.4625 | 600 | 600 | 0 | 600 | 3108.7 | 1.5 | 4
| qN curve | 0 | 606 | 606 | 922.7234 | 1239.4468 | 1556.1701 | 1872.8935 | 2189.6169 | 2506.3402 | 2823.0636 | 3139.787 | 3138.777 | 3138.777 | 2505.5827 | 2188.9856 | 1872.3885 | 1555.7914 | 1239.1943 | 922.5971 | 606 | 606 | 0 | [8 empty] | 1.01
| Q curve | 0 | 1578.125 | 1578.125 | 2402.9255 | 3227.7259 | 4052.5264 | 4877.3268 | 5702.1273 | 6526.9277 | 7351.7282 | 8176.5286 | 8173.8984 | 8173.8984 | 6524.9551 | 5700.4834 | 4876.0117 | 4051.54 | 3227.0684 | 2402.5967 | 1578.125 | 1578.125 | 0
| pman_pumps | 6.7067 | 6.3409 | 6.3409 | 6.0477 | 5.6837 | 5.2487 | 4.7424 | 4.1645 | 3.5149 | 2.7935 | 2 | 2.0027 | 2.0027 | 3.5166 | 4.1658 | 4.7433 | 5.2493 | 5.6841 | 6.0478 | 6.3409 | 6.3409 | [8 empty] | 2.13 | pman_pumps = (-1) • 10^(-7) • qN^(2.04) + (-0.0004) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.064401 | 0.1162 | 0.18318 | 0.26533 | 0.36265 | 0.47515 | 0.60283 | 0.74568 | 0.7452 | 0.7452 | 0.47486 | 0.36244 | 0.26518 | 0.18309 | 0.11615 | 0.064384 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 2 |  | 3.6 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
| pman_min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 4.5
| pman_max | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| pman curve | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1645 | 3.5149 | 2.7935 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| p0 curve | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6645 | 3.0149 | 2.2935 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
TV 8.2 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 1142.5 | 1685 | 2227.5 | 2770 | 3312.5 | 3855 | 4397.5 | 4940 | 4939 | 4939 | 3854.25 | 3311.875 | 2769.5 | 2227.125 | 1684.75 | 1142.375 | 600 | 600 | 0 | 600 | 4940 | 1.5 | 4
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 1142.5 | 1685 | 2227.5 | 2770 | 3312.5 | 3855 | 4397.5 | 4940 | 4939 | 4939 | 3854.25 | 3311.875 | 2769.5 | 2227.125 | 1684.75 | 1142.375 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2975.2604 | 4388.0208 | 5800.7812 | 7213.5417 | 8626.3021 | 10039.0625 | 11451.8229 | 12864.5833 | 12861.9792 | 12861.9792 | 10037.1094 | 8624.6745 | 7212.2396 | 5799.8047 | 4387.3698 | 2974.9349 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 6.7067 | 6.5313 | 6.5313 | 6.2781 | 5.9351 | 5.5026 | 4.9807 | 4.3695 | 3.669 | 2.8793 | 2.0004 | 2.0021 | 2.0021 | 3.67 | 4.3703 | 4.9813 | 5.503 | 5.9353 | 6.2781 | 6.5313 | 6.5313 | [8 empty] | 2.907 | pman_pumps = (-4) • 10^(-8) • qN^(1.981) + (-0.0002) • qN + (6.2067) - (qN/1000)^2 / 2.907^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.10072 | 0.21908 | 0.38285 | 0.59204 | 0.84666 | 1.1467 | 1.4921 | 1.883 | 1.8822 | 1.8822 | 1.1462 | 0.84634 | 0.59183 | 0.38272 | 0.21901 | 0.1007 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 2 |  | 3.6 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2
| pman_min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 4.5
| pman_max | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
| pman curve | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3695 | 3.669 | 2.8793 | 2.0004 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| p0 curve | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.8695 | 3.169 | 2.3793 | 1.5004 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
TV 10.1 E | qN | 0 | 600 | 600 | 662.625 | 725.25 | 787.875 | 850.5 | 913.125 | 975.75 | 1038.375 | 1101 | 1100 | 1100 | 1094.5 | 912.5 | 850 | 787.5 | 725 | 662.5 | 600 | 600 | 0 | 600 | 1101 | 3 | 6
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 662.625 | 725.25 | 787.875 | 850.5 | 913.125 | 975.75 | 1038.375 | 1100 | 1100 | 1100 | 1094.5 | 912.5 | 850 | 787.5 | 725 | 662.5 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 1725.5859 | 1888.6719 | 2051.7578 | 2214.8438 | 2377.9297 | 2541.0156 | 2704.1016 | 2864.5833 | 2864.5833 | 2864.5833 | 2850.2604 | 2376.3021 | 2213.5417 | 2050.7812 | 1888.0208 | 1725.2604 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 8.8981 | 8.5004 | 8.5004 | 8.4408 | 8.3776 | 8.3111 | 8.2411 | 8.1677 | 8.0908 | 8.0105 | 7.9268 | 7.9282 | 7.9282 | 7.9357 | 8.1684 | 8.2417 | 8.3115 | 8.3779 | 8.4409 | 8.5004 | 8.5004 | [8 empty] | 2.05 | pman_pumps = (-2) • 10^(-7) • qN^(2) + (-0.0004) • qN + (8.3981) - (qN/1000)^2 / 2.05^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.85207 | 0.85207 | 1.0392 | 1.2449 | 1.4692 | 1.7121 | 1.9735 | 2.2535 | 2.552 | 10000 | 10000 | 10000 | 2.8353 | 1.9708 | 1.7101 | 1.4678 | 1.2441 | 1.0388 | 0.85207 | 0.85207 | [5 empty] | 3.5 |  | 0.65 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2 for qN < 1100pman_valves =10000 for qN > 1100
| pman_min | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 6.5 |  |  | 1100
| pman_max | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| pman curve | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| p0 curve | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
TV 10.1 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 910.5 | 1221 | 1531.5 | 1842 | 2152.5 | 2463 | 2773.5 | 3084 | 3083 | 3083 | 2462.25 | 2151.875 | 1841.5 | 1531.125 | 1220.75 | 910.375 | 600 | 600 | 0 | 600 | 3084 | 3 | 6
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 910.5 | 1221 | 1531.5 | 1842 | 2152.5 | 2463 | 2773.5 | 3084 | 3083 | 3083 | 2462.25 | 2151.875 | 1841.5 | 1531.125 | 1220.75 | 910.375 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2371.0938 | 3179.6875 | 3988.2812 | 4796.875 | 5605.4688 | 6414.0625 | 7222.6562 | 8031.25 | 8028.6458 | 8028.6458 | 6412.1094 | 5603.8411 | 4795.5729 | 3987.3047 | 3179.0365 | 2370.7682 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 8.8981 | 8.5004 | 8.5004 | 8.1708 | 7.7568 | 7.2583 | 6.6753 | 6.0079 | 5.2561 | 4.4198 | 3.4991 | 3.5022 | 3.5022 | 5.258 | 6.0094 | 6.6763 | 7.2589 | 7.7571 | 8.171 | 8.5004 | 8.5004 | [8 empty] | 2.05 | 7
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.063967 | 0.11503 | 0.18098 | 0.2618 | 0.3575 | 0.46808 | 0.59354 | 0.73388 | 0.7334 | 0.7334 | 0.4678 | 0.3573 | 0.26166 | 0.18089 | 0.11499 | 0.063949 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 3.5 |  | 3.6 |  | pman_pumps = (-2) • 10^(-7) • qN^(2) + (-0.0004) • qN + (8.3981) - (qN/1000)^2 / 2.05^2 + 0.5
| pman_min | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 6.5 |  |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
| pman_max | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| pman curve | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0079 | 5.2561 | 4.4198 | 3.4991 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| p0 curve | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5079 | 4.7561 | 3.9198 | 2.9991 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
TV 10.2 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 1142.875 | 1685.75 | 2228.625 | 2771.5 | 3314.375 | 3857.25 | 4400.125 | 4943 | 4942 | 4942 | 3856.5 | 3313.75 | 2771 | 2228.25 | 1685.5 | 1142.75 | 600 | 600 | 0 | 600 | 4943 | 3 | 6
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 1142.875 | 1685.75 | 2228.625 | 2771.5 | 3314.375 | 3857.25 | 4400.125 | 4943 | 4942 | 4942 | 3856.5 | 3313.75 | 2771 | 2228.25 | 1685.5 | 1142.75 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2976.237 | 4389.974 | 5803.7109 | 7217.4479 | 8631.1849 | 10044.9219 | 11458.6589 | 12872.3958 | 12869.7917 | 12869.7917 | 10042.9688 | 8629.5573 | 7216.1458 | 5802.7344 | 4389.3229 | 2975.9115 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 8.8981 | 8.7132 | 8.7132 | 8.434 | 8.0485 | 7.5567 | 6.9587 | 6.2543 | 5.4436 | 4.5267 | 3.5035 | 3.5055 | 3.5055 | 5.4448 | 6.2552 | 6.9593 | 7.5571 | 8.0487 | 8.4341 | 8.7132 | 8.7132 | [8 empty] | 2.77 | 7
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.10078 | 0.21927 | 0.38324 | 0.59269 | 0.84761 | 1.148 | 1.4939 | 1.8853 | 1.8845 | 1.8845 | 1.1476 | 0.84729 | 0.59247 | 0.38311 | 0.21921 | 0.10076 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 3.5 |  | 3.6 |  | pman_pumps = (-5) • 10^(-8) • qN^(2) + (-0.0002) • qN + (8.3981) - (qN/1000)^2 / 2.77^2 + 0.5
| pman_min | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | [6 empty] | 6.5 |  |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
| pman_max | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
| pman curve | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2543 | 5.4436 | 4.5267 | 3.5035 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
| p0 curve | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.7543 | 4.9436 | 4.0267 | 3.0035 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
TV 14.1 E | qN | 0 | 600 | 600 | 662.625 | 725.25 | 787.875 | 850.5 | 913.125 | 975.75 | 1038.375 | 1101 | 1100 | 1100 | 1094.5 | 912.5 | 850 | 787.5 | 725 | 662.5 | 600 | 600 | 0 | 600 | 1101 | 5 | 9.5
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 662.625 | 725.25 | 787.875 | 850.5 | 913.125 | 975.75 | 1038.375 | 1100 | 1100 | 1100 | 1094.5 | 912.5 | 850 | 787.5 | 725 | 662.5 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 1725.5859 | 1888.6719 | 2051.7578 | 2214.8438 | 2377.9297 | 2541.0156 | 2704.1016 | 2864.5833 | 2864.5833 | 2864.5833 | 2850.2604 | 2376.3021 | 2213.5417 | 2050.7812 | 1888.0208 | 1725.2604 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 12.7 | 12.984 | 12.984 | 12.9288 | 12.8576 | 12.7703 | 12.667 | 12.5477 | 12.4123 | 12.2609 | 12.0934 | 12.0962 | 12.0962 | 12.1116 | 12.5489 | 12.6679 | 12.7709 | 12.8579 | 12.9289 | 12.984 | 12.984 | [8 empty] | 2.13 | pman_pumps = (-2) • 10^(-6.04) • qN^(2) + (0.0017) • qN + (12.2) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
| pman_valves | 0 | 0.85207 | 0.85207 | 1.0392 | 1.2449 | 1.4692 | 1.7121 | 1.9735 | 2.2535 | 2.552 | 10000 | 10000 | 10000 | 2.8353 | 1.9708 | 1.7101 | 1.4678 | 1.2441 | 1.0388 | 0.85207 | 0.85207 | [5 empty] | 5.5 |  | 0.65 |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 0.65^2 for qN < 1100pman_valves =10000 for qN > 1100
| pman_min | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | [6 empty] | 10 |  |  | 1100
| pman_max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| pman curve | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| p0 curve | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
TV 14.1 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 817.25 | 1034.5 | 1251.75 | 1469 | 1686.25 | 1903.5 | 2120.75 | 2338 | 2337 | 2337 | 1902.75 | 1685.625 | 1468.5 | 1251.375 | 1034.25 | 817.125 | 600 | 600 | 0 | 600 | 2338 | 5 | 9.5
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 817.25 | 1034.5 | 1251.75 | 1469 | 1686.25 | 1903.5 | 2120.75 | 2338 | 2337 | 2337 | 1902.75 | 1685.625 | 1468.5 | 1251.375 | 1034.25 | 817.125 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2128.2552 | 2694.0104 | 3259.7656 | 3825.5208 | 4391.276 | 4957.0312 | 5522.7865 | 6088.5417 | 6085.9375 | 6085.9375 | 4955.0781 | 4389.6484 | 3824.2188 | 3258.7891 | 2693.3594 | 2127.9297 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 12.7 | 12.984 | 12.984 | 12.7239 | 12.2707 | 11.6246 | 10.7855 | 9.7534 | 8.5283 | 7.1103 | 5.4992 | 5.5071 | 5.5071 | 8.5329 | 9.7566 | 10.7876 | 11.6259 | 12.2713 | 12.7241 | 12.984 | 12.984 | [8 empty] | 2.13 | 7
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.051535 | 0.082576 | 0.1209 | 0.16651 | 0.2194 | 0.27958 | 0.34704 | 0.42178 | 0.42142 | 0.42142 | 0.27936 | 0.21924 | 0.1664 | 0.12083 | 0.082537 | 0.05152 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 5.5 |  | 3.6 |  | pman_pumps = (-2) • 10^(-6.04) • qN^(2) + (0.0017) • qN + (12.2) - (qN/1000)^2 / 2.13^2 + 0.5
| pman_min | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | [6 empty] | 10 |  |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
| pman_max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| pman curve | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7534 | 8.5283 | 7.1103 | 5.4992 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| p0 curve | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.2534 | 8.0283 | 6.6103 | 4.9992 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
TV 14.2 EH | qN | 0 | 600 | 600 | 1065.25 | 1530.5 | 1995.75 | 2461 | 2926.25 | 3391.5 | 3856.75 | 4322 | 4321 | 4321 | 3390.75 | 2925.625 | 2460.5 | 1995.375 | 1530.25 | 1065.125 | 600 | 600 | 0 | 600 | 4322 | 5 | 9.5
| qN curve | 0 | 600 | 600 | 1065.25 | 1530.5 | 1995.75 | 2461 | 2926.25 | 3391.5 | 3856.75 | 4322 | 4321 | 4321 | 3390.75 | 2925.625 | 2460.5 | 1995.375 | 1530.25 | 1065.125 | 600 | 600 | 0 | [8 empty] | 1
| Q curve | 0 | 1562.5 | 1562.5 | 2774.0885 | 3985.6771 | 5197.2656 | 6408.8542 | 7620.4427 | 8832.0312 | 10043.6198 | 11255.2083 | 11252.6042 | 11252.6042 | 8830.0781 | 7618.8151 | 6407.5521 | 5196.2891 | 3985.026 | 2773.763 | 1562.5 | 1562.5 | 0
| pman_pumps | 12.728 | 13.1054 | 13.1054 | 13.0916 | 12.8101 | 12.2609 | 11.444 | 10.3595 | 9.0073 | 7.3873 | 5.4997 | 5.5041 | 5.5041 | 9.0096 | 10.3611 | 11.4451 | 12.2615 | 12.8103 | 13.0916 | 13.1054 | 13.1054 | [8 empty] | 2.907 | 7
| pman_valves | 0 | 0.027778 | 0.027778 | 0.087558 | 0.18074 | 0.30733 | 0.46732 | 0.66072 | 0.88752 | 1.1477 | 1.4413 | 1.4407 | 1.4407 | 0.88713 | 0.66044 | 0.46713 | 0.30722 | 0.18068 | 0.087538 | 0.027778 | 0.027778 | [5 empty] | 5.5 |  | 3.6 |  | pman_pumps = (-5) • 10^(-7) • qN^(2) + (0.001) • qN + (12.228) - (qN/1000)^2 / 2.907^2 + 0.5
| pman_min | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | [6 empty] | 10 |  |  | pman_valves = (qN/1000)^2 / 3.6^2
| pman_max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| pman curve | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.0073 | 7.3873 | 5.4997 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5
| p0 curve | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5073 | 6.8873 | 4.9997 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Zähler für VD Bestimmung |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Frostschutz Z (%) | F | G | H | I | J | K | L | M | N
0 | -6.7e-08 | -1e-06 | 0.000905 | 1.12e-05 | 0.00016 | -0.1525 | -0.00057 | -0.0055 | 7.2284
t (°C) | F: 144
pD (bar) | F: 0.0284
Frostschutz Z (%) | F | G | H | I | J | K | L | M | N
| -6.7e-08 | -1e-06 | 0.000905 | 1.12e-05 | 0.00016 | -0.1525 | -0.00057 | -0.0055 | 7.2284
t (°C)
pD (bar)
Note on M52: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG53: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M62: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG63: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M72: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG73: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M82: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG83: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M92: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG93: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M102: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG103: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M112: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG113: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M122: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG123: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M132: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG133: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M142: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG143: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on AG147: Christian Thesing: overflow limitation by pressure reducer
Note on M152: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG153: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M162: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG163: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M172: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG173: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on AG177: Christian Thesing: overflow limitation by pressure reducer
Note on M182: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG183: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs
Note on M192: Christian Thesing: if intersection of pman_pumps and pman_valves is between pman_min and pman_max, then iterate value to get the intersection point of these curve. if intersection of pman_pumps and pman_valves is lower than pman-min, then iterate value to get the intersection point of pman_pumps with pman_min. if intersection of pman_pumps and pman_valves is higher than pman-max, then iterate value to get the intersection point of pman_valve with pman_max.
Note on AG193: Christian Thesing: curve correction factor for better visuability in graphs

## Selection pman-p0-Q (hidden)
|  | ≤ | [5 empty] | Transfero Connect
Pressurisation & Water quality | [7 empty] | Auswahl I Leistungsnachweis
/ Anweisungen in Excel Tabelle "Instruction" befolgen | / Follow instructions in Excel table "Instruction" |  |  | / Suivez les instructions dans le tableau Excel "Instruction"
/ Nur für den internen Gebrauch! | / Only for internal use! |  |  | / Uniquement pour un usage interne!
Dateneingabe / Data input / Entrée de données
Sprache / Language / Langue
|  |  | • Input | • Safety temperature limiter | TAZ | 100 | °C | calculation only for TAZ<= 150°C !!!
|  |  |  | • Maximum system temperature | tmax | 90 | °C
|  |  |  | • Power of heat generator | Q | 1000 | kW
|  |  |  | • Static head | Hst | 10 | m
|  |  |  | • Addition of antifreeze | Z | 0 | %
|  |  | • Output | • Evaporation pressure | pv | 0.0284 | bar
|  |  |  | • Minimal pressure, BrainCube calculation | p0 | 1.3284 | bar | BrainCube calculation, display in Info-Menu
|  |  |  | • Preset pressure, pump on | pa | 1.6284 | bar | BrainCube calculation
|  |  |  | • Pump off, relief valve closed | pman | 1.8284 | bar
|  |  |  | • End pressure, relief valve open | pe | 2.0284 |  | BrainCube calculation
|  |  |  | • Specific flowrate of equalization volume | qN/Q | 0.616 | l/kWh
|  |  |  | • Necessary flowrate of equalization volume | qN | 616 | l/h
Transfero TV.1 Connect - pman/Q
Transfero TV.2 Connect - pman/Q
Transfero TV.1 Connect - p0/Q
Transfero TV.2 Connect - p0/Q
pman
pa
pe
abkühlen / cool down / refroidir
aufheizen / heating up / chauffer

## Instruction (hidden)
Transfero Connect
Pressurisation & Water quality
Anweisung für die Verwendung dieses Excel Datei
Instructions for using this Excel file
Instructions pour l'utilisation de ce fichier Excel
Seitens einiger IMI Hydronic Engineering Mitarbeiter besteht immer wieder der Wunsch nach Veröffentlichung der Leistungskennlinien für Compresso und Transfero. Mitunter werden sie als Nachweis dem Kunden gegenüber gefordert.
In den Data Sheets und Planungsunterlagen sind sie in Tabellenform als HST = f (Q) dargestellt, in Hyselect als Kennlinien p0 = f (qN) hinterlegt. Berechnet wurden die Kennlinien auf Basis der verwendeten Pumpen- bzw. Kompressorentypen unter Berücksichtigung der Leistungsbegrenzung durch die Überströmeinrichtung. Die hydraulischen Widerstände innerhalb der TecBox (Ventile, Blenden, Rohrleitungen….) sind berücksichtigt.
Im Intranet finden Sie nun die Kennlinien für alle aktuellen TecBoxes Compresso und Transfero. Dazu beachten Sie bitte folgende Hinweise:
Zum prinzipiellen Gebrauch
• Die Kennlinien wurden in Excel in den Tabellen Data ermittelt und in den Tabellen Selection pman-p0-qN und Selection pman-p0-Q und dargestellt.
• Sie können die Files downloaden und bearbeiten.
• Bei jeder Anwendung die Files aus dem Intranet neu downloaden, dann sind Sie immer up to date! Keine abgespeicherten Files wieder benutzen!
• Nur die unter Eingabe blau gekennzeichneten Werte entsprechend den Anlagendaten verändern!
• Keine Änderungen an den Tabellenwerten insbesondere bei Data vornehmen! Dies führt zu falschen Ergebnissen.
• Die Tabelle Data nicht an Kunden herausgeben!
Sie enthält die Berechnungsformeln für den Ausgleichsvolumenstrom qN, die digitalisierten Kennlinien p0 = f(qN) sowie die Beziehungen für den Dampfdruck in Abhängigkeit der Absicherungstemperatur TAZ und des Frostschutzmittelzusatzes Z.
Diese Daten sind zwar nicht streng geheim, sollten aber nicht unnötig in die Hände des Wettbewerbs geraten.
• Die Tabelle pman-p0-qN nur in Ausnahmefällen an den Kunden als PDF nicht als Excel herausgeben!
• Die Tabelle pman-p0-Q darf an den Kunden als PDF aber nicht als Excel herausgegeben werden!
On the part of some IMI Hydronic Engineering staff is always the desire for publication of performance characteristics for Compresso and Transfero. They are sometimes compared to require proof to the customer.
In the Data Sheets and planning documents these curves are presented in tabular form as HST = f (Q), in Hyselect as characteristics p0 = f (QN). These curves were calculated with base on the characteristics of the pump or compressor types in consideration of the capacity limitation by the overflow device that is used. The hydraulic resistances within the TecBox (valves, diaphragms, pipes ....) are taken into account. In the Intranet you find the characteristics for all the latest Compresso and Transfero TecBoxes. In addition please note the following hints:
For basic use
• The characteristic curves were calculated in Excel table Data, and presented in the tables Selection pman-p0-qN and Selection pman-P0-Q. • You can download and edit the files. • For each application, the files should be re-downloaded from the Intranet to make sure that they are always up to date! Do not use stored files again! • Change only the values ​​marked in blue in accordance with the system data! • Do not modify the table values ​​especially in Data! This leads to incorrect results. • Don't deliver the Table Data to customers! It contains the calculation formulas for balancing flow qN, the digitized characteristics p0 = f (qN) and relations for the vapor pressure as a function of safety temperature limiter TAZ and the antifreeze ratio Z.
Although these data are not top secret, they should not unnecessarily fall into the hands of the competition. • Share the table Selection pman-P0-qN only in exceptional cases with customers. Don't share is as Excel table but only as PDF! • The table Selection pman-P0-Q can be shared with customers. Don't share is as Excel table but only as PDF!
Certain membre du personnel de IMI Hydronic Engineering souhaite chaque fois la publication des courbes de performances des Compresso et Transfero. Elles sont parfois demandées par le client comme preuve. Dans les brochures et les documents de planification ces courbes sont données sous forme de tableau avec HST = f (Q), dans Hyselect comme caractéristiques p0 = f (QN).
Les courbes ont étés calculées sur base des types de pompes ou compresseurs utilisés et en tenant compte des limites de puissance des conduites de décharge. Les pertes de charge hydrauliques dans la TecBox (vannes, orifices, conduites …) sont prisent en charge. Sur Intranet vous trouverez maintenant les courbes pour toutes les TecBoxes actuelles de Compresso et Transfero. Veuillez prêter attention aux indications suivantes:
Utilisation général
• Les courbes sont prises dans les tableaux Excel et représentées dans Sélection pman-p0-Q.
• Vous pouvez télécharger les fichiers et les modifier.
• Pour chaque application téléchargez à nouveau les fichiers sur Intranet, ils sont ainsi toujours à jour. Ne pas utiliser des fichiers saufgardés.
• Changez uniquement les valeurs marquées en bleu dans le cadre entrées suivant les données de l’installation.
• Ne pas changez les valeurs des tableaux et en particulier dans „Données“. Ceci amènera à de faux résultats.
• Ne pas transmettre le tableau „Données“ à des clients. Elle contient la formule pour le débit d’égalisation qN, la courbe digitalisée p0 = f(qN) ainsi que les relations entre la pression de vapeur en fonction de la température du contrôleur de sécurité TAZ et des additifs antigel Z. Ces données ne sont certes pas tenues secrètes, mais ne doivent pas arriver dans les mains des concurrents.
• Exceptionnellement remettre au client le tableau pman-p0-qN sous forme PDF, pas sous forme Excel.
• Le tableau pman-p0-Q peut être remit au client sous forme PDF, mais pas sous forme Excel.

## Translation (hidden)
|  | gewählte Sprache | 2
Ergebnis
Steuerelemente
DE - Deutsch | 1
EN - Englisch | 2
FR - Francais | 3 | Data input
|  | • Input | • Safety temperature limiter | 0 | 0 | 0 | calculation only for TAZ<= 150°C !!!
|  | 0 | • Maximum system temperature | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | • Power of heat generator | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | • Static head | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | • Addition of antifreeze | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | • Output | • Evaporation pressure | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | • Minimal pressure, BrainCube calculation | 0 | 0 | 0 | BrainCube calculation, display in Info-Menu
|  | 0 | • Preset pressure, pump on | 0 | 0 | 0 | BrainCube calculation
|  | 0 | • Pump off, relief valve closed | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | • End pressure, relief valve open | 0 | 0 | 0 | BrainCube calculation
|  | 0 | • Specific flowrate of equalization volume | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | • Necessary flowrate of equalization volume | 0 | 0 | 0 | 0
Sprachen
Deutsch
Dateneingabe
|  | • Eingabe | • Sicherheitstemperaturbegrenzer |  |  |  | Berechnung nur für TAZ<= 150°C gültig !!!
• Max. Systemtemperatur
• Leistung Wärmeerzeuger
• Statische Höhe
• Frostschutzmittelzusatz
|  | • Ausgabe | • Verdampfungsdruck
|  |  | • Mindestdruck, Berechnung BrainCube |  |  |  | Berechnung BrainCube, Anzeige im Info-Menü
|  |  | • Anfansdruck, Pumpe ein |  |  |  | Berechnung BrainCube
• Pumpe aus, Überströmventil zu
|  |  | • Enddruck, Überströmventil auf |  |  |  | Berechnung BrainCube
• spezifischer Ausgleichsvolumenstrom
• erforderlicher Ausgleichsvolumenstrom
Englisch
Data input
|  | • Input | • Safety temperature limiter |  |  |  | calculation only for TAZ<= 150°C !!!
• Maximum system temperature
• Power of heat generator
• Static head
• Addition of antifreeze
|  | • Output | • Evaporation pressure
|  |  | • Minimal pressure, BrainCube calculation |  |  |  | BrainCube calculation, display in Info-Menu
|  |  | • Preset pressure, pump on |  |  |  | BrainCube calculation
• Pump off, relief valve closed
|  |  | • End pressure, relief valve open |  |  |  | BrainCube calculation
• Specific flowrate of equalization volume
• Necessary flowrate of equalization volume
Französisch
Entrée de données
|  | • Entrée | • Limiteur de température de sécurité | TAZ | 90 | °C | Calcul pour TAZ<= 150°C !!!
|  |  | • Température max. du système | tmax | 70 | °C
|  |  | • Performance générateur de chaleur | Q | 2000 | kW
|  |  | • Hauteur statique | HST | 20 | m
|  |  | • Additif antigel | Z | 0 | %
|  | • Sortie | • Pression de vaporisation | pD | 0 | bar
|  |  | • Pression minimale, calcul BrainCube | P0 | 2.3 | bar | Calcul BrainCube, affichage au menu Info
|  |  | • Pression initiale, pompe en marche | pa | 2.6 | bar | Calcul BrainCube
|  |  | • Pompe arrêtée, vanne de décharge fermée | Pman | 2.8 | bar
|  |  | • Pression finale, vanne de décharge ouverte | pe | 3 |  | Calcul BrainCube
|  |  | • Débit spécifique volume de compensation | vD | 0.5 | l/kWh
|  |  | • Débit nécessaire du volume de compensation | VD | 1000 | l/h