Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Aquapresso ADF 12.10, mit fester
Gasfuellung, Trinkwassersysteme.
Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium.
Diskusform, Aufhaengelasche zur
einfachen Montage, Montage mit
Anschluss oben und unten.
flowfresh-Volldurchstroemung, immer
frisches Trinkwasser.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft
stabiler Vordruck. alle metallische
wasserberuehrenden Teile aus
Edelstahl. hydrowatch zur
Dichtheitskontrolle der Blase.
CE-baumustergeprueft nach PED2014/68/EU, Trinkwasserpruefung nach den
Regeln des SVGW, ACS, PZH.
Nennvolumen 12  Liter
Max. zul. Druck 10  bar
Max. zul. Druck Schweiz 10  bar
Min. zul. Druck 0 bar
Vordruck 4 bar
Max. zul. Temperatur 120  C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Nenndurchfluss 0.6 m&sup3/h
Anschluss 2x R 1/2
Durchmesser 386 mm
Hoehe 201 mm
Gewicht leer 5.3 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7112001