TA Absperrklappe mit Stellantrieb. 
Einfache Montage durch 
Befestigungsaugen. Zentrierte Klappe. 
Handbetrieb durch Handhebel. 
Anzeige der Drehrichtung. 
Für kaltes oder heißes Wasser in 
Industriesystemen, Wasser 
mit Frostschutz- oder 
Korrosionsschutzmittelzusätzen 
(bis ca. 50%): Glykol, Glyzerin, Ethylen 
Glykol, Propyläen Glykol, Monoethylen, 
Ethanol Methylalkohol, Antifrogen N/L.
Funktionen Regeln, Absperren.
Leckrate nach EN 1349 - Sitzleckage 
VI G1 (dichtschließend).
Gehäuse aus Grauguss GG25. Sitzring aus EPDM. Klappe aus Edelstahl 1.4408
Spindel aus CrNi-Stahl 1.4405.
Spindelabdichtung aus EPDM.
Oberflächenbehandlung: Rote Polyester Pulverbeschichtung. Durchflussrichtung
Bidirektional. Baulänge face to face gemäß EN 558-1 Basisbaureihe 20.  
Anschluss für Stellantriebe:
F05/F07 entsprechend EN ISO 5211.
Max. Betriebstemperatur: 110 C
Min. Betriebstemperatur: -10 C

Stellantrieb M140/230: 
Laufzeit bei 50 Hz/90 Grad: 10s.
Drehmoment 50 Nm.
Betriebsspannung 230 VAC +6% -10%.
Frequenz 50/60 Hz +/-5%.
Leistungsaufnahme 55 VA.
Stellsignal 3-punkt.

Ausführung: BR12WT 
mit Stellantrieb M140/230
Dimension: DN 32
Typ: Zwischenflanschklappe
Nenndruck PN 6 - PN 16

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32203050714