TA Regelventil CV 206 GG
2-Weg-Durchgangsregelventil für den Einsatz in der Haustechnik bei Heizungs- und Kälte- anlagen.
Charakteristik: gleichprozentig. Gehäuse Grauguss EN-JL1040, Kegel aus Messing GW614N, Spindel aus nichtrostendem, martensitischem Chromstahl. Anschluss-Flansche entsprechen EN 1092-2 type 21. Baulängen entsprechen EN 558-1 Basis- reihe 1. Höchsthub des Regelventils 14 mm. Stellverhältnis 50:1. Spindel Abdichtung: O-Ringe EPDM.
Betriebstemperatur: 
0 Grd. C bis +150 Grd. C 
(Die Ventile sollten bei Temperaturen über 130 C in horizontaler Po-sition montiert werden). Nenndruck PN 16. 
Kvs-Wert: 0,63 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15

Art.-Nr.: 60215115