TA Regelventil CV 216 GG
2-Weg-Durchgangsregelventil für den Einsatz in der Haustechnik bei Heizungs- und Kälteanlagen.
Charakteristik: gleichprozentig. Gehäuse Grauguss EN-JL1040, Kegel aus Messing GW614N, Spindel aus nichtrostendem, martensitischem Chromstahl. Anschluss-Flansche entsprechen EN 1092-2 type 21. Baulängen entsprechen EN 558-1 Basis- reihe 1. Höchsthub des Regelventils 20 mm. Stellverhältnis 100:1. 
Spindel Abdichtung: O-Ringe EPDM
Betriebstemperatur: 
0 Grd. C bis +150 Grd. C 
(Die Ventile sollten bei Temperaturen über 130 C in horizontaler Position montiert werden). Nenndruck PN 16. 
Kvs-Wert: 63 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 65

Art.-Nr. 60235265