TA Regelventil CV 316 RGA
3-Weg Misch- oder Umschaltventil für elektrische Stellantriebe. Für den Einsatz in der Haustechnik bei Heizungs- und Kälteanlagen.
Charakteristik: A-AB gleichprozentig, B-AB linear. Gehäuse Rotguss CC491K, Kegel aus Messing CW614N, Spindel aus nichtrostendem, martensitischem Chromstahl. EN 1092-2 type 21. Gehäuse mit Außengewinde entsprechend ISO 228/1. Inklusive Anschlußverschr. Aus Sphäroguss mit zylindr. Innengew. Entsprechend ISO 7/1. Stellverhältnis 50:1. Höchsthub des Regelventils 12 mm. 
Spindel Abdichtung: O-Ringe EPDM
Betriebstemperatur: 
0 Grd. C bis +150 Grd. C 
(Die Ventile sollten bei Temperaturen über 130 Grd C in horizontaler Position montiert werden). Nenndruck PN 16. 
Kvs-Wert: 6,30 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 20

Art.-Nr. 60330220