Pneumatex Basisgefaess CU 300.6, Druckhaltesysteme mit
Kompressoren, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss
zur Inhaltsmessung, Fussring fuer
stehende Montage, inklusive Flexrohr
fuer den wasserseitigen Anschluss und
Kappenabsperrhahn mit Kugelhahn zur
schnellen Entleerung.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, sicherer Schutz
des Ausdehnungswassers vor Sauerstoff.
Blase oben entlueftbar, Gefaess unten
mit Kondensatablass.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
endoskopische Besichtigungsoeffnung
fuer innere Pruefungen.
CE-baumustergeprueft nach PED2014/68/EU. 5 Jahre Gewaehrleistung auf
das Gefaess.
Nennvolumen 300 Liter
Max. zul. Druck 6  bar
Max. zul. Druck Schweiz 6  bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss Rp 1
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Durchmesser 560 mm
Hoehe 1469 mm
Gewicht leer 45 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7121001