Pneumatex Basisgefaess CG 500.10, Druckhaltesysteme mit
Kompressoren, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Messfuss
zur Inhaltsmessung, Fuesse fuer
stehende Montage, inklusive Flexrohr
fuer den wasserseitigen Anschluss und
Kappenabsperrhahn mit Kugelhahn zur
schnellen Entleerung.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, tauschbar,
sicherer Schutz des Ausdehnungswassers
vor Sauerstoff. Blase oben
entlueftbar, Gefaess unten mit
Kondensatablass, korrosionsschuetzende
Innenbeschichtung fuer minimalsten
Blasenverschleiss.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%. zwei
Flanschoeffnungen fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 5 Jahre
Gewaehrleistung auf die
airproof-Butylblase. 
Nennvolumen 500 Liter
Max. zul. Druck 10 bar
Max. zul. Druck Schweiz 6 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss Rp 1
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Durchmesser 650 mm
Hoehe 1987 mm
Gewicht leer 220 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7123001