Pneumatex Erweiterungsgefaess CG 2000.10 E, Druckhaltesysteme
mit Kompressoren, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Fuesse
fuer stehende Montage, inklusive
Montageset zur luftseitigen Verbindung
der Gefaesse und Kappenabsperrhahn
fuer den wasserseitigen Anschluss mit
Kugelhahn zur schnellen Entleerung.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, tauschbar,
sicherer Schutz des Ausdehnungswassers
vor Sauerstoff. Blase oben
entlueftbar, Gefaess unten mit
Kondensatablass, korrosionsschuetzende
Innenbeschichtung fuer minimalsten
Blasenverschleiss.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%. zwei
Flanschoeffnungen fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU. 5 Jahre
Gewaehrleistung auf die
airproof-Butylblase. 
Nennvolumen 2000 Liter
Max. zul. Druck 10 bar
Max. zul. Druck Schweiz -
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss Rp 1 1/2
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Durchmesser 1016 mm
Hoehe 2872 mm
Gewicht leer 760 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7124009