TA Überströmregler DAB 50
Das Proportional-Überströmventil für Heiz- und Kühlsysteme stellt eine minimale Durchströmung der Hauptleitung sicher, um die Reaktionszeiten der Regelkreise des Systems zu minimieren. Es kann bei steigendem Differenzdruck öffnen, um die Pumpen zu schützen. Flansche gemäß EN-1092-2:1997, 
Typ 21. Ventil- und Membrangehäuse sind durch mit Duasolid lackierten Späroguss EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Membran aus EPDM, Ventilkegel mit EPDM-Einsatz und Ventilsitz aus Edelstahl.
Max. Differenzdruck 
1600 kPa = 16 bar.
Einstellbarer Differenzdruckbereich 10-60 kPa, 50-150 kPa oder 130-250 kPa.
Betriebstemperatur 
-10 Grd. C bis +120 Grd. C. 
Nenndruck PN 16.
Differenzdruck: 10-60 kPa
Kvs-Wert: 55 m3/h
Fabrikat: TA
Ausführung: DN 65

Art.-Nr. 52789065