IMI HEIMEIER Dynacon 150 
Fußboden-Heizkreisverteiler. 
Automatischer hydraulischer Abgleich
durch integrierte Durchflussregler in
den Thermostat-Oberteilen im Rücklauf.
Der Durchfluss kann pro Heizkreis von 
10 bis 170 l/h stufenlos eingestellt 
werden. Durchflussanzeige pro Heizkreis
zur Funktionskontrolle im Vorlauf.
Thermostat-Oberteile mit Anschluss
M30x1,5. Passend für alle IMI HEIMEIER 
Stellantriebe. Verteiler aus Edelstahl 
mit Überwurfmutter 1", flachdichtender 
Anschluss. Stutzenabstand 50 mm. 
Füll-, Entleer-, Spül- und 
Entlüftungsvorrichtung mit 3/4" 
Schlauchanschluss. Wandhalter mit
Schrauben. 
Rohranschlüsse 3/4" Eurokonus, passend 
für Klemmverschraubungen. 
Max. Differenzdruck:
60 kPa, empfohlen 35 kPa
Min. Differenzdruck:
10 - 100 l/h = 15 kPa
100 - 170 l/h = 20 kPa
Nenndruck PN 6.
Max. Betriebstemperatur: 70 Grad C
Min. Betriebstemperatur: 2 Grad C

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Dynacon 150
Ausführung: 11 Heizkreise

Art.-Nr. 9346-11.800