HEIMEIER Eclipse Thermostat-Oberteil
mit "automatischer Durchflussregelung"
für Ventilheizkörper.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist
von 10 bis 150 l/h stufenlos 
einstellbar. Der eingestellte Durchfluss
wird nicht überschritten. Das Ventil 
regelt den Durchfluss unabhängig vom 
Differenzdruck. Voreinstellung mit 
Einstellschlüssel oder Maulschlüssel 
SW 11. Die Einstellwerte sind 
stirnseitig und seitlich ablesbar. 

Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur   2 Grd. C.
Nenndruck PN 10.
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa
Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA. 

Fabrikat: IMI Heimeier

Typ: Eclipse 

für z.B. Korado ab 2006, 
U.S. Steel. (Korad), Coskunöz (Copa),
Rettig (Purmo) 

Einschraubgewinde: G 1/2.

Art.-Nr. 4381-00.300