HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit "automatischer Durchflussregelung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt. 
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist
von 10 bis 150 l/h stufenlos 
einstellbar. Der eingestellte Durchfluss
wird nicht überschritten. Das Ventil 
regelt den Durchfluss unabhängig vom 
Differenzdruck. Voreinstellung mit 
Einstellschlüssel oder Maulschlüssel 
SW 11. Die Einstellwerte sind 
stirnseitig und seitlich ablesbar. 
Das komplette Thermostat-Oberteil kann 
mit dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne 
Entleeren der Anlage ausgewechselt 
werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit II+ Kennzeichnung.
Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr.
Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa
Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa
Max. Differenzdruck 60 kPA. 

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Eclipse
Nennweite: DN 15 (1/2")
Ausführung: Winkeleck
Anschluss am Heizkörper rechts

Art.-Nr. 3934-02.000