HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit "automatischer Durchflussregelung" 
für sehr große Heizkörper und kleine 
Temperaturspreizungen. KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach DIN EN 215. 
Gehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguss, vernickelt. 
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Der Durchfluss ist
von 30 bis 300 l/h stufenlos 
einstellbar. Der eingestellte Durchfluss
wird nicht überschritten. Das Ventil 
regelt den Durchfluss unabhängig vom 
Differenzdruck. Voreinstellung mit 
Einstellschlüssel oder Maulschlüssel 
SW 11. Die Einstellwerte sind 
stirnseitig und seitlich ablesbar. 
Das komplette Thermostat-Oberteil kann 
mit dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne 
Entleeren der Anlage ausgewechselt 
werden. Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr.
Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C.
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Min. Differenzdruck 20 kPA.
Max. Differenzdruck 60 kPA. 

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Eclipse 300
Nennweite: DN 15 (1/2")
Ausführung: Eckform

Art.-Nr. 3951-02.000