TA Hochleistungsregelventil KTM 512
Druckbalanziertes Regelventil mit Durchflussbegrenzung für den Einsatz in Anlagen mit hohen Differenzdrücke und
Temperaturen und zur Regelung von Fernheizungen und Kälteanlagen.
Kann mit Adaptern für die am häufigsten
vorkommenden Stellantriebe ausgestattet werden. Der Höchsthub des Stellantriebs ist zu überprüfen. Im Falle eines geringeren Hubes des Antriebes als der des Ventils, wird der max. erreichbare Durchfluss nicht erreicht.
Elektrophoretisch beschichtetes Spärogussgehäuse EN-GJS-400, Membrane und Dichtungen aus EPDM, Ventilkegel aus EPDM oder Edelstahl. Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 21. Mit Messnippel.
Höchsthub des Regelventils 20 mm.
Max. Differenzdruck 
1600 kPa = 16 bar,
Min. Differenzdruck 40 kPa.
Betriebstemperatur 
-10 Grd. C bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 25.
qmax: 15,4 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 65

Art.-Nr. 52791765