Dreh-Stellantrieb zur Auf/Zu-Regelung in
Heizungs- oder Trinkwasseranlagen. Mit 
Adapter für Heimeier Globo Kugelhähne 
von DN 10 bis DN 32. Montage durch 
austauschen des Globo Bedienungsknebels.
Mit Handrad zur Handnotbetätigung.
Spannung: 230 V AC +6%/-10%
Frequenz: 50/60 Hz +5%/-5%
Leistungsaufnahme: 3,5 VA
Eingangssignal: 3-Punkt
Schutzart: IP 43
Stellzeit: bei 50 Hz/90 Grd: 130s
Endlagenabschaltung: wegabhängig, 
eingestellt auf ca. 90 Grd. Drehwinkel
Betriebsart: S4-50% ED c/h 1200, 
EN 60034-1
Drehmoment: 8 Nm
Kabel: 1,5 m (flexibel), dreiadrig 
(0,75 mm2) mit Aderendhülsen
Mediumtemperatur: max. 80 Gr.C
Umgebungstenperatur: 0 Gr.C bis 50 Gr.C

Fabrikat: IMI Heimeier

Typ: M106 Dreh-Stellantrieb, 230 V

Art.-Nr. 0600-00.700