HEIMEIER Multilux 4-Eclipse-Set Halo 
mit "automatischer Durchflussregelung" 
für Zweirohr-Heizungsanlagen bestehend 
aus:
- Multilux 4-Eclipse Thermostat-Ventilunterteil,
- Anschlussstücke für Heizkörper-
  anschlüsse R 1/2 und G 3/4,
- Verschlusskappen für G 3/4
  Rohranschluss,
- Verkleidung
- Thermostat-Kopf Halo

Multilux 4-Eclipse besteht aus korrosionsbeständigem Rotguss und ist geeignet für die Montage als Eck- oder als Durchgangsform. Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h stufenlos einstellbar. Der eingestellte Durchfluss
wird nicht überschritten. Voreinstellung
mit Einstellschlüssel oder Maulschlüssel
SW 11. Die Einstellwerte sind 
stirnseitig ablesbar. Das Thermostat-
Oberteil kann gegen das Absperr-Oberteil
getauscht werden. Dadurch bei 
Eckanschluss geeignet für die Montage 
links oder rechts am Heizkörper. 
Mittenabstand der Anschlüsse 50 mm. 
Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-
Abdichtung. Abdichtung an Spindeln durch
EPDM O-Ringe. Das gesamte Thermostat-
Oberteil ist mit dem HEIMEIER 
Montagegerät unter Druck auswechselbar.
Rohrseitiger Anschluss G 3/4, mit
Klemmverschraubungen für Kunststoff-,
Kupfer- oder Präzisionsstahlrohr. 
Max. Betriebstemperatur mit Verkleidung 90 Grd. C. 
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C. 
Zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar. 
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa 
Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa 
Max. Differenzdruck 60 kPA.
Thermostat-Kopf Halo mit geschlossener
Skalenhaube und flüssigkeitsgefülltem
Thermostat. Hohe Stellkraft, geringste
Hysterese, optimale Schließzeit.
Stabiles Regelverhalten auch bei kleinen
Auslegungsregeldifferenzen (<1 K).
Entspr. deutscher EnEV bzw. DIN V
4701-10. Merkzahl 1-5. Frostschutz-
sicherung. Temperaturbereich 6 Grd. C
bis 28 Grd. C.

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Multilux 4-Eclipse-Set Halo
Ausführung: chrom

Art.-Nr. 9690-59.800