Zweirohr-Thermostat-Ventilunterteil mit 
automatischer Durchflussregelung für 
Heizkörper mit unterem Zweipunkt-
anschluss. 
Mittenabstand der Anschlüsse 50 mm 
(+/- 1,0 mm). Der Durchfluss ist von 
10 bis 150 l/h stufenlos einstellbar. 
Der eingestellte Durchfluss wird nicht 
überschritten. Das Ventil regelt den 
Durchfluss unabhängig vom Differenz-
druck. Voreinstellung mit Einstell-
schlüssel oder Maulschlüssel SW 11. 
Die Einstellwerte sind stirnseitig und 
seitlich ablesbar.Gehäuse aus korro-
sionsbeständigem, entzinkungsfreiem 
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung. 
Das Thermostat-Oberteil kann gegen das 
Absperr-Oberteil getauscht werden. Dadurch geeignet für die Montage rechts oder links am Heizkörper. Das 
komplette Thermostat-Oberteil kann mit 
dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne 
Entleeren der Anlage ausgewechselt 
werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil 
ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit 
II+ Kennzeichnung. Vor- und Rücklauf 
absperrbar. Anschluss für Entleerungs- 
und Fülleinrichtung. Anschluss Außen-
gewinde G 3/4, in Verbindung mit 
Klemmverschraubungen für Kunststoff-, 
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder 
Verbundrohr. 
Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C, mit 
Verkleidung 90 Grd. C. 
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C. 
Zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar. 
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa 
Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa 
Max. Differenzdruck 60 kPA. 

Fabrikat: IMI Heimeier 
Typ: Multilux Eclipse 
Ausführung: Durchgangsform 
für Heizkörper mit
Anschluss G 3/4 Außengewinde

Art.-Nr. 3867-02.000