Zweirohr-Universal-Thermostat-
Ventilunterteil mit automatischer 
Durchflussregelung für Ventilheizkörper 
und Badheizkörper mit unterem 
Zweipunktanschluss. An Ventilheizkörpern
wird Multilux V Eclipse auch als 
Anschlussverschraubung ohne Thermostat-
Kopf verwendet. Mittenabstand der 
Anschlüsse 50 mm (+/- 1,0 mm). 
Der Durchfluss ist von 10 bis 150 l/h 
stufenlos einstellbar. Der eingestellte 
Durchfluss wird nicht überschritten. 
Das Ventil regelt den Durchfluss 
unabhängig vom Differenzdruck. 
Voreinstellung mit Einstellschlüssel 
oder Maulschlüssel SW 11. Die 
Einstellwerte sind stirnseitig und 
seitlich blesbar. Gehäuse aus 
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
Rotguss, vernickelt. Mit Niro-
Stahlspindel und doppelter O-Ring-
Abdichtung. Das Thermostat-Oberteil kann
gegen das Absperr-Oberteil getauscht 
werden. Dadurch geeignet für die Montage
rechts oder links am Heizkörper. Das 
komplette Thermostat-Oberteil kann mit 
dem IMI Heimeier-Montagegerät ohne 
Entleeren der Anlage ausgewechselt 
werden. Das Eclipse Thermostat-Oberteil 
ist geeignet für alle Ventilgehäuse mit 
II+ Kennzeichnung. Vor- und Rücklauf 
absperrbar. Anschluss für Entleerungs- 
und Fülleinrichtung. 
Anschluss Außengewinde G 3/4, in 
Verbindung mit Klemmverschraubungen für 
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- 
oder Verbundrohr. 
Max. Betriebstemperatur 120 Grd. C, mit
Verkleidung 90 Grd. C. 
Min. Betriebstemperatur -10 Grd. C. 
Zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar. 
Min. Differenzdruck 10-100 l/h: 10 kPa 
Min. Differenzdruck 100-150 l/h: 15 kPa 
Max. Differenzdruck 60 kPA. 

Fabrikat: IMI Heimeier 

Typ: Multilux V Eclipse 

Ausführung: Eckform 

für Ventilheizkörper und Badheizkörper 
mit Anschluss Rp 1/2 Innengewinde "und" 
G 3/4 Außengewinde

Art.-Nr. 3866-02.000