Pneumatex Pleno PIX Connect 
TecBox-Steuereinheit. 
Nachspeisung ohne Pumpe. 1 Magnetventil,
1 Kontaktwasserzähler. 
Anschluss für optionale Pleno P BA4R 
Zusatzhydraulikeinheit mit Systemtrenner
zum Schutz der Wasserversorgung nach 
EN 1717. Für Heiz-, Solar- und 
Kühlwassersysteme. Für Anlagen nach 
EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952,
EN 12953. BrainCube-Steuerung für den 
vollautomatischen Betrieb. 
Selbstoptimierend mit Memoryfunktion. 
3,5"-TFT-Farb-Touchscreen mit 
Beleuchtung. Webbasierte Oberfläche mit 
Fernsteuerung und Live-Daten. 
Menüstruktur mit Wisch und 
Tippbedienung, Anleitung zur
Inbetriebnahme und Soforthilfe. 
Mehrsprachige Volltext- und/oder 
grafische Darstellung der Parameter und 
Betriebszustände. 
Fillsafe Nachspeiseüberwachung und 
-ansteuerung mit integriertem 
Kontaktwasserzähler und Magnetventil.
Medien Eintritt: Frischwasser
Medien Austritt (Verbraucherseite): 
Nicht aggressive und nicht giftige 
Medien für den Einsatz im 
Anwendungsbereich.
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Mediumberührte metallische Komponenten: 
Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Messing und
Rotguss.
Spannungsversorgung:
1 x 230 V (+/- 10 %) / 50 Hz.
Elektrischer Leistungsbedarf: 0,04 kW.
4 potenzialfreie Ausgänge (NO) für
externe Alarmanzeige (230 V, max. 2 A).
1 Ein-/Ausgang RS 485.
1 Ethernet-RJ45-Anschluss.
1 USB-Hub-Anschluss.
Schutzart IP 54.
Gebaut nach LV-D. 2014/35/EU, 
EMC-D. 2014/30/EU.
Min. zulässiger Druck, PSmin: 0 bar.
Max. zulässiger Druck PS: 10 bar.
Max. zulässige Temperatur, 
TS: 65 Grad C.
Min. zulässige Temperatur,
TSmin: 0 Grad C.
Max. zulässige Umgebungstemperatur,
TA: 40 Grad C.
Anschlussnennweite Eingang (Swm): G3/4.
Anschlussnennweite Ausgang (Sout): G1/2.
Breite: 198 mm,
Hoehe: 392  mm,
Tiefe: 190 mm,
Gewicht leer 4,3 kg.

Fabrikat: IMI Pneumatex

Typ: Pleno PIX Connect

Art.-Nr. 30106020001