Pneumatex Pleno PI 9.2 Connect 
TecBox-Steuereinheit. 
Nachspeisung mit Pumpe. 2 Pumpen, 
1 Kontaktwasserzähler. Bodenaufstellung.
Mit eingebautem Trennbehälter 
Pleno P AB5(R) zum Schutz der 
Wasserversorgung nach EN 1717. 
Alternativ können externe Trennbehälter 
verwendet werden. Für Heiz-, Solar- und 
Kühlwassersysteme. Für Anlagen nach 
EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952,
EN 12953. BrainCube-Steuerung für 
vollautomatischen Betrieb. 
Selbstoptimierend mit Memoryfunktion. 
3,5"-TFT-Farb-Touchscreen mit 
Beleuchtung. Webbasierte Oberfläche m. 
Fernsteuerung und Live-Daten. 
Menüstruktur mit Wisch/Tippbedienung, 
Anleitung zur Inbetriebnahme und 
Soforthilfe. Mehrsprachige Volltext- 
und/oder grafische Darstellung der 
Parameter/Betriebszustände. 
Fillsafe Nachspeiseüberwachung und 
-ansteuerung mit integr. 
Kontaktwasserzähler und Magnetventil.
Medien Eintritt: Frischwasser
Medien Austritt: Nicht aggressive,
nicht giftige Medien für Einsatz im 
Anwendungsbereich.
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Mediumberührte metallische Komponenten: 
Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Messing und
Rotguss.
Spannungsversorgung:
1 x 230 V (+/- 10 %) / 50 Hz.
Elektrischer Leistungsbedarf: 0,75 kW.
4 potenzialfreie Ausgänge (NO) für
externe Alarmanzeige (230 V, max. 2 A).
1 Ein-/Ausgang RS 485.
1 Ethernet-RJ45-Anschluss.
1 USB-Hub-Anschluss.
Schutzart IP 54.
Gebaut nach LV-D. 2014/35/EU, 
EMC-D. 2014/30/EU.
Min. zulässiger Druck, PSmin: 0 bar.
Max. zulässiger Druck PS: 10 bar.
Max. zulässige Temperatur, 
TS: 30 Grad C.
Min. zulässige Temperatur,
TSmin: 0 Grad C.
Max. zulässige Umgebungstemperatur,
TA: 40 Grad C.
Arbeitsdruckbereich: 1-8 bar
Nachspeisemenge: 100-450 l/h
Schalldruckpegel 74 dB(A)
Anschlussnennweite Eingang (Swm): G1/2.
Anschlussnennweite Ausgang (Sout): G3/4.
Breite: 520 mm,
Hoehe: 1056 mm,
Tiefe: 350 mm,
Gewicht leer 82,3 kg.

Fabrikat: IMI Pneumatex

Typ: Pleno PI 9.2 Connect

Art.-Nr. 30106040002