Pneumatex Pleno Refill Demin 2000 
Filter.
Armatur für demineralisiertes Wasser.
Modul zur Demineralisierung und 
Filterung des Ergänzungswassers nach VDI
2035 T 1 / ÖNORM H5195-1 zum Schutz vor 
Steinbildung in Wärmeerzeugern und 
Warmwasserheizungsanlagen ohne 
Aluminiumkomponenten Fix montierte 
Kombination von 
Demineralisierungsarmatur, komplett mit 
einer tauschbaren Kartusche mit 
hochwertigem Ionentauscherharz, sowie 
einem 25 Mikrometer Feinfilter, 
bestehend aus Filtergehäuse und 
tauschbarem Filtereinsatz.
Komplette Armatur bestehend aus einem 
Demineralisierungsmodul mit 
Wandhalterung zur Montage in die  Füll- 
und Ergänzungswasserleitung. 
Kapazität der Kartusche: 6000 lxGrad dH 
zul. Brauchwasserzulaufdruck: 8 bar 
Betriebstemperatur: 4-45 Grad C 
max. Volumenstrom : 240 l/h 
Anschluss :Eingang: G3/4 freilaufende 
Mutter, flachdichtend
Ausgang: G1/2 Außengewinde, 
flachdichtend

Fabrikat: IMI Pneumatex
Typ: Pleno Refill Demin 2000 mit Filter

Art.-Nr. 8133015