Thermischer Stellantrieb als Zweipunkt-
antrieb. Passend auf alle Heimeier
Thermostat-Ventilunterteile und Drei-
wegeventile. CE-zertifiziert. Weißes
Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem,
schlagfestem Kunststoff. Mit stirnseitig
angeordneter Stellungsanzeige. Schutz-
isoliert entsprechend Schutzklasse II.
Schutzart IP 43.
Betriebsspannung:          230 V AC/DC
(10% / -15%)
- Frequenz              0 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:             3 W (VA)
im Dauerbetrieb
- Einschaltphase              90 W (VA)
Schließ- u. Öffnungszeit:  ca. 3 min.
Anschlusskabel:
Standardlänge 1 m fest,
2 x 0,50 mm2
Umgebungstemperatur:    0 bis 50 Grd C
im Betrieb
Mediumtemperatur:       max. 100 Grd C
Lagertemperatur:     -20 bis +70 Grd C
Fabrikat:               Heimeier
Typ:                EMOtec / 230 V
Stromlos geschlossen (NC)

Fabrikat:            IMI Heimeier

Art.-Nr.             1807-00.500