TA Einregulierventil STAD-R für die 
Renovation konzipiert. Liefert 
exzellente Leistungen in einer Reihe von
Anwendungen. Es ist ideal für Heizungs-,
Kälte- und Trinkwassersystemen
geeignet. Der Messnippel ist 
selbstdichtend. Ventil mit schwenkbarem 
Entleeradapter und Kappe für G3/4-
Schlauchverschraubung. Das Ventil kann 
mit umgekehrter Durchflussrichtung
eingebaut werden. Die angegebenen 
Durchflussmengen gelten auch für diese 
Richtung, jedoch können die Abweichungen
größer ausfallen (zusätzlich 5%).
Mit Innengewinde nach ISO 228. 
Gewindelänge nach ISO 7/1.
Nenndruck PN 25.

Dimension: DN 25
Länge: 105 mm
kvs-Wert: 4,91 m3/h
Anschluss Innengewinde: G 1

Fabrikat: IMI TA

Artikel-Nr.: 52873625