TA Strangventil
Strangregulierventil
mit Voreinstellung in Schrägsitzbauweise
für Heizungs-, Klima- und Industrie-
anlagen.
Gehäuse aus GGG 50 DIN 1693, Innengarni-
tur aus korrosionsbeständigem, entzin-
kungsresistentem AMETAL-C. Stufenlose
Voreinstellung durch Hubbegrenzung und
digitaler Anzeige im Handrad, plombier-
bar. Selbstdichtende Meßnippel (2-fach
dichtend) für Druckverlust bzw. Durch-
flußmessung. Alle Bedienungselemente auf
der Handradseite. Nichtsteigende Spindel
mit abzugsicherem Ventilkegel und O-
Ring-Abdichtung.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring aus EPDM.
Flansche nach ISO 7005-2. Baulänge nach
ISO 5752 Serie 1, DIN 3202 T1 F1. Be-
triebstemperatur von - 10 Grd. C bis
+ 120 Grd. C. Nenndruck PN 16/25.
Fabrikat:                       IMI TA
Typ:                      STAF/STAF-SG
Ausführung:                      DN 50
Best.-Nr.                     52182050