TA Strangregulierventil STAF-SG
Geflanschtes Einregulierungsventil
mit Voreinstellung in Schrägsitzbauweise
für Heizungs-, Klima- und Industrieanlagen.
Gehäuse aus GGG 50 DIN 1693, Innengarnitur aus korrosionsbeständigem, entzin-
kungsresistentem AMETAL-C. Stufenlose Voreinstellung durch Hubbegrenzung und
digitaler Anzeige im Handrad, plombierbar. Selbstdichtende Meßnippel (2-fach
dichtend) für Druckverlust bzw. Durch-
flußmessung. Alle Bedienungselemente auf
der Handradseite. Nichtsteigende Spindel mit abzugsicherem Ventilkegel und O-Ring-Abdichtung. Druckentlasteter Ventilkegel.
Sitzdichtung: Kegel mit O-Ring 
aus EPDM.
Flansche nach ISO 7005-2. 
Baulänge nach
ISO 5752 Serie 1, DIN 3202 T1 F1. Betriebstemperatur von 
- 20 Grd. C bis + 120 Grd. C. Nenndruck PN 25.
Kvs-Wert: 2200 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 350

Art.-Nr. 52182096