Pneumatex Sicherheitsventil DSV 25-3.0 F 
Rotguss,
Zur Absicherung von Kühlanlagen und
geschlossenen Kühlkreisläufen 
Druckbehältern/-systemen für Wasser
und Kühlflüssigkeiten mit bis 
zu 100 % Glykolanteil (Die Siede-
temperatur des  Mediums bei 
Atmosphärendruck darf nicht 
erreicht werden).
secuguard-Ausfuehrung, 5 Jahre
Gewaehrleistung, Praezisionsventil
garantiert kleine Öffnungs- und
Schliessdruckdifferenzen,
Federbelastet, von Hand anlüftbar,
Federraum durch Membrane geschützt.
Eintritt- und Austrittseite mit
Innengewinde. Senkrechter Einbau.
Vollmetallausführung. Geeignet
für hohe Umgebungs- oder 
Strahlungstemperaturen bis 150 C.
Einsatz in Anlagen nach EN 12828,
SWKI 93-1.
TÜV-Bauteilprüfzeichen 293 F, TR ZU
032/2013 - TR ZU 010/2011. 
Ansprechdruck 3 bar
Ausgleichsvolumenstrom 6,7 m3/h
Max. zul. Druck 16 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -50 C
Anschluss ein G 1
Anschluss aus G 1

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 30105120630