Pneumatex Sicherheitsventil DSV 32-3,0 H
Rotguss,
Absicherung des maximalen Druckes an
Waermeerzeugern,
secuguard-Ausfuehrung, 5 Jahre
Gewaehrleistung, Praezisionsventil
garantiert kleine Öffnungs- und
Schliessdruckdifferenzen,
federbelastet, von Hand anlueftbar,
Federraum durch Membrane geschuetzt,
Heizwassersysteme,
Frostschutzmittelzusatz bis 30%.
senkrechter Einbau, Eintritt- und
Austrittseite mit Innengewinde,
Austrittseite vergroessert. Einsatz in
Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1,
CE-bauteilgeprueft nach TRD 721-TÜV SV
xx-516 H, PED/DEP 97/23/EC-01 202
111-B-00027. 
Ansprechdruck 3.0 bar
Öffnungsdruckdifferenz 0.5 bar
Schliessdruckdifferenz 0.5 bar
Abblaseleistung - Dampf 350 kW
Max. zul. Druck 10 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120 C
Min. zul. Temperatur -10 C
Anschluss ein G 1 1/4
Anschluss aus G 1 1/2

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 5374030