Simply Compresso C 2.1-80 S 
Präzisionsdruckhaltung mit Kompressoren,
+/-0,1 bar, für Heiz-, Solar- und 
Kühlwassersysteme. 1 Kompressor, 1 
Überströmventil, 1 Basisgefäß.
 
TecBox-Steuereinheit:
Für Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1, 
Solarsysteme nach EN 12976, ENV 12977 
mit bauseitigem Übertemperaturschutz bei
Stromausfall. Stabiles, beleuchtetes 
3,5" TFT Touchdisplay in Farbe. 
Intuitive und anwendungsfreundliche 
Menüführung. Web-basierte Schnittstelle 
mit Fernsteuerung über das Internet. Das
BrainCube Connect Bedienfeld ist in 
die TecBox integriert. Standardisierte 
Anschlüsse an Gebäudemanagementsysteme 
und die Fernwartung (RS485, Ethernet, 
USB). Dadurch sind eine zeitsparende 
Inbetriebnahme und Wartung sowie 
Kontrolle der Betriebsdaten möglich. 
Druckhaltung mit ECO-night Modus 
reduziert die Kompressorlaufzeit auf 
ein absolutes Minimum. Schutzart IP 22 
nach EN 60529. Schalldruckpegel 
59 dB(A)/1 bar. Werkstoffe im 
Wesentlichen Stahl, Messing, Rotguss.
CE-geprüft nach den Anforderungen der 
europäischen Richtlinien 2004/108/EG, 
2006/95/EG.
Spannungsversorgung:
1 x 230V (-6 % + 10 %), 50/60 Hz
Elektr. Anschlussleistung: 0,3 kW
Min. zul. Druck, PSmin: 0 bar
Max. zul. Druck PS: 3 bar
Max. zul. Temperatur 70 Grd C
Min. zul. Temperatur 5 Grd C
Max. zul. Umgebungstemperatur 40 Grd C
Min. zul. Umgebungstemperatur 5 Grd C

Ausdehnungsgefäß:
Das vormontierte Basisgefäss ist 
Teil der Steuereinheit TecBox. 
Nennvolumen 80 l. Werkstoffe Stahl. 
Farbe Beryllium. Airproof-Butylblase 
nach EN 13831 und IMI Pneumatex-
Werksnorm. CE-baumustergeprüft nach 
PED/DEP 2014/68/EU. 5 Jahre 
Gewährleistung auf das Gefäß.
Nicht aggressive und nicht giftige 
Medien für den Einsatz im 
Anwendungsbereich. 
Frostschutzmittelzusatz bis 50 %.
Min. zul. Druck, PSmin: 0 bar
Max. zul. Druck PS: 9 bar

Fabrikat: IMI-Pneumatex
Typ: Simply Compresso C 2.1-80 S

Art.-Nr. 30102141001