TA Differenzdruckfühler Link
Differenzdruckfühler für die wichtige Verbindung zwischen hydraulischem System und Gebäudeleittechnik. Exakte Differenzdruckmessung mit genauen Messdaten. Kann Alarm schlagen, wenn der Durchfluss nicht den Vorgaben entspricht.
Fühlergehäuse besteht aus rostfreiem,  austenitischem Chrom-Nickel-Stahl (WerkstoffNummer 1.4305) gemäß 
EN 10088-3.Membran aus Keramik, Dichtung aus EPDM.
Versorgungsspannung 11-33 V Gleichstrom, Schutzart IP 65. Genauigkeit < +-1,0 kPa, Zeitkonstante < 5 ms. 
Max. Differenzdruck 2 bar. Betriebstemperatur 
-15 Grd. C. bis +80 Grd. C. 
Nenndruck PN 25.
Meßbereich: 0-100 kPa
Ausgangssignal: 4-20 mA
Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 52110010