TA-6-Wege-Ventil 
Das Ventil ermöglicht unterschiedliche 
Einstellungen der Regelparameter in 
Heizungs- und Kühlungsanlagen mit einem
gemeinsamen Verbraucher. Zusammen mit 
TA-Modulator und TA-Slider 160 Plus 
können die erforderlichen 
Maximaldurchflüsse für Heizen und Kühlen
automatisch angepasst werden.
Druckklasse: PN 16
Max. Differenzdruck: 200 kPa
Temperatur:
Max. Betriebstemperatur: 120 Grad C
Min. Betriebstemperatur: -10 Grad C
Medien: Wasser oder neutrale 
Flüssigkeiten, Wasser-Glykol-Gemische 
(0-57%).
Leckrate: Level A (EN 12266-1/12 - P12)
Charakteristik: Linear, am besten 
Geeignet für on/off Regelung.
Werkstoffe: Ventilgehäuse, Kugeln und 
Spindeln aus Messing. Spindeln und 
Kugeln verchromt. 
Sitze: PTFE, O-Ringe: EPDM (Perox)
Anschlüsse: Außengewinde nach ISO 228,
Eurokonus.
Anschluss für Stellantrieb:
F03 und F04 entsprechend EN ISO 5211.
Drehwinkel: 90 Grad.
Stellantriebe: geeignet für TA-M106, TA-MC106Y.

Typ: TA-6-Wege-Ventil
Ausführung: DN 15 DZR Version, 
gelbes Gehäuse, Eurokonus
Kvs: 1,25

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32203130403