TA Dreh-Stellantrieb 
Funktionen Stetige Regelung und 
Handbetätigung.
Spannungsversorgung 24 VAC/VDC +/- 10%.
Frequenz 50/60 Hz +/-5%. Leistungsaufnahme 3,0 VA. Eingangssignal 0(2)-10 VDC, Ri 77 kOhm. (0-10, 10-0, 
2-10, 10-2).
Ausgangssignal: 0-10 VDC (0-10, 10-0),
max. 8 mA, min. 1,2 kOhm.
Stellzeit 150/80 s (bei 50 Hz/90 Grad). Drehmoment 6 Nm.
Mediumtemperatur: max. 80 Grad C
Umgebungstemperatur: 0 Grad C bis 50 Grad C. Schutzart IP 43. 
Schutzklasse III nach EN 60730. Endlagenabschaltung festgelegt auf 
90 Grad Drehwinkel.
Anschlusskabel 1,5 m, dreiadrig (0,5 mm2) mit Adernendhülsen.
Farben: Orange (RAL 2011), grau (RAL 7043). Gewinde für Ventilanschluss
F04 gemäß EN ISO 5211.
Drehwinkel 90 Grad.

Typ: TA-M106
Ausführung: 0(2)-10 VDC, stetig

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32220429002