TA-COMPACT-P Druckunabhängiges Regel-
und Regulierventil für Heizungs- und
Kältesysteme. Mit Messnippeln zur
Messung von: Durchfluss, Temperatur und
Druckverlust. Zur Messung der
anstehenden Pumpenförderhöhe kann der
eingebaute Differenzdruckregler durch
einen Bypass umgangen werden.
Messmethoden und Diagnosen mit
Einregulierungscomputern. Einfache
Durchflusseinstellung per Hand.
Absperrung kann ohne Werkzeug
durchgeführt werden. Zugang zu allen
Funktionen auf der Stellantrieb-Seite.
Montage ist in allen Montagelagen
möglich. Stellantrieb-Anschluss M30x1,5.
Ventilhub 4 mm. Lineare Regel-
Charakteristik. Ventilgehäuse aus
korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem
AMETAL-C, Spindel aus rostfreiem Stahl.
Der Ventileinsatz besteht aus AMETAL und
der Kegel aus rostfreiem Stahl.
Spindeldichtung durch O-Ring aus EPDM.
Feder aus rostfreiem Stahl. Membrane aus
EPDM. Außengewinde G 3/4 nach ISO 228.
Der Durchfluss (qmax) kann innerhalb
des angegebenen Bereiches stufenlos
von 44-245 l/h eingestellt werden.
Max. Differenzdruck 400 kPa.
Min. Differenzdruck 15 kPa.
Betriebstemperatur von
-10 Grd. C. bis +90 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15

Art.-Nr. 52164115