TA-Compact-DP zur Zonenregelung von kleinen Kreisen Für Heizungs- und Kältesysteme.
Ermöglicht die Einstellung eines maximalen Durchflusses und schützt die Regelventile vor zu hohem Differenzdruck.
Kombiniert 5 Funktionen: Differenzdruckregelung, Einregulierung, Regelung, Diagnose und Absperrung.
Schützt die Systeme gegen zu hohe Durchflüsse.
Einfache Durchflusseinstellung per Hand.
Absperrung kann ohne Werkzeug durchgeführt werden.
Ventilgehäuse und Ventileinsatz aus AMETAL.
Kegel und Spindel aus rostfreiem Stahl.
Spindeldichtung durch O-Ring aus EPDM.
Feder aus rostfreiem Stahl.
Membrane aus EPDM.
Außengewinde G 1 nach ISO 228.
Max. Differenzdruck: 400 kPa
Min. Differenzdruck: 21 kPa
Empfohlener Einstellbereich: 10 kPa, 160-840 l/h
Max. Betriebstemperatur: 90 Grad C
Min. Betriebstemperatur: 0 Grad C
Druckklasse: PN 16

Fabrikat: TA
Dimension: DN 20

Art.-Nr.: 52164220