TA-FUSION-P Druckunabhängiges Regel- und Einregulierungsventil für Heiz- und Kühlanlagen. Einstellbarer maximaler Durchfluss und eine davon unabhängige gleichprozentig modifizierte Ventilcharakteristik (EQM), ermöglichen eine korrekte Ventilauslegung für eine optimale Regelung des Systems. Hohe Ventilautorität bei allen Einstellungen. Ventilgehäuse und Ventilkegel aus korrosionsbeständigem, entzinkungsresistentem AMETAL. Sitz aus EPDM/rostfreiem Strahl. Spindelabdichtung und O-Ringe aus EPDM. Ventileinsatz aus AMETAL/PPS/PTFE. Delta p Einsatz aus rostfreiem Stahl/PPS. Membrane aus HNBR. Rückstellfedern und Spindel aus rostfreiem Stahl. Innengewinde nach ISO 228, Gewindelänge nach ISO 7/1. Geeignet für Wasser oder neutrale Flüssigkeiten, sowie Wasser-Glykol-Gemische.
Betriebstemperatur von -20 Grd. C. bis +120 Grd. C. 
Max. Differenzdruck: 800 kPa = 8 bar

Fabrikat: IMI TA
Typ: TA-FUSION-P
Nenndruck: PN 16
Ausführung: DN 50, ohne Stellantrieb
Durchflussbereich: 2,71 - 11,1 m3/h

Art.-Nr. 22202001050