TA-Modulator druckunabhängiges Regel- und Regulierventil mit integriertem Differenzdruckregler. Für den Einsatz mit TA-Slider 750 Stellantrieben mit 
automatischer Huberkennung. Geeignet als
Durchflussbegrenzer ohne Stellantrieb. Durchflusseinstellung und Regelung am 
Thermostat-Oberteil ohne Werkzeug. 
Stufenlose Durchflusseinstellung von 
100% nach 0%. Einstellwert, Ventiltyp 
und Ventilgröße von Oben sichtbar. 
20 mm Hub, begrenzt durch 
Durchflussbegrenzung. Mit 3 Messnippeln 
zur Messung von: Durchfluss, Temperatur, Druckverlust und verfügbarer 
Differenzdruck von der Pumpe. 
Absperrfunktion mit Handrad für 
Durchflusseinstellung. Zugang zu 
Messnippeln und Durchflusseinstellung 
auf der Stellantrieb-Seite. Einbau in 
allen Montagelagen möglich. Auch mit dem
Stellantrieb nach unten. Leckrate <= 
0,01% des maximalen Durchlusses bei der 
höchsten Einstellung (Klasse IV nach EN 
60534-4). Gehäuse aus Sphäroguss 
EN-GJS-400. Elektrophoretische 
Beschichtung. Flansche nach EN-1092-2, 
Typ 21.
Durchflussbereich: 15000-77300 l/h.
Max. Differenzdruck 800 kPa.
Min. Differenzdruck 30 kPa.
Betriebstemperatur von
-20 Grd. C. bis +120 Grd. C.
Nenndruck PN 25.
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 125

Art.-Nr. 32202111301