TA Einregulierungsmesscomputer Scope
Einregulierungsgerät zur Messung und Dokumentation von Differenzdruckwerten, Volumenströmen, Temperaturen und Leistungen in Hydroniksystemen. Arbeitet mit der PC-Software TA-Select und nutzt gepeicherten Daten zur Erstellung von Berichte und automatischen Software-Aktualisierung.

TA-SCOPE besteht aus zwei Komponenten:

Messcomputer:
Computergestütztes, mit Kv-Werten der TA-Ventile programmiertes Gerät mit Anweisungen auf einem Farbdisplay.

Differenzdruckfühler:
Der Differenzdruckfühler kommuniziert per Funk mit dem Messcomputer und verfügt über eine LED-Anzeige für den Kom- munikationsstatus und die Batteriekapazität.
Das TA-SCOPE fordert automatisch zur Kalibration auf. Die Konstruktion des Fühlers und eine kurze Spülung des Fühlers während der Kalibration verhindern Messfehler, auf Grund ungenügender Entlüftung.

Messbereich:
Systemdruck Maximal: 2 500 kPa
Differenzdruck: 0 - 1000 kPa
Empfohlener Differenzdruckbereich bei Durchflussmessungen:3-1000 kPa

Messfehler:
Differenzdruck: 
0,2 kPa 
(1 % des höheren Anzeigewertes)
Durchflussmenge: 
Nach Angaben für Differenzdruck + Ventilabweichung
Temperatur: <0,2K

Temperaturbereich bei Messungen in Flüssigkeiten von 
-20 Grd. C. bis +120 Grd. C.

Umgebungstemperaturbereich des Instrument bei Betrieb und Aufladen 0 Grd. C. bis +40 Grd. C., im Lager -20 Grd. C. bis +60 Grd. C. Bei Frostgefahr den Ge- ber völlig entleeren!
Umgebungsfeuchtigkeit Max. 90%RH.

Batteriekapazität, Betriebs- und Ladezeiten:

Messcomputer:
- Kapazität: 4 400 mAh
- Betriebszeit 
(bei eingeschalteter        Hintergrundbeleuchtung): >25 h
- Ladezeit für volle Kapazität: 6-7 h

Differenzdruckfühler:
- Kapazität: 1 100 mAh
- Betriebszeit 
(kontinuierliche Messung) >25 h
- Ladezeit für volle Kapazität: 1,5 h

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 52199306