TA Elektromotorischer, dig.
konfigurierbarer Push/Pull-
Stellantrieb mit Notstellfunktion. Mit Digitaleingang, Relais, mA-Ausgang. 
Notstellfunktion: Einstellbare Position im Fehlerfall: Spindel ausgefahren, eingezogen oder frei konfigurierbare Zwischenposition. Für Ventile TA-FUSION-C DN100-150, KTM 512 DN80-125, KTM 50 DN100-200. Per Smartphone können via Bluetooth u. TA-Dongle alle Einst. angepasst werden. In mehr als 200 Einstelloptionen können Ein- u. Ausgangssign., Digitaleing., Relais, Charakteristik u. weitere Param. konfiguriert werden. Diagnosemöglichk. d. Aufzeichnung der letzten 10 Fehler. 
Funktionen: Stetige Regelung, 3-Punkt, 
2-Punkt, Handbetätigung, Auto. Hubanp., 
Anz. Betriebsart, Status u. Pos., VDC-
Ausgangssignal, Einstellb. 
Hubbegrenzung, Ventilblockierschutz, 
Ventilblockage Erk., Sicherheitsstellung
im Fehlerfall, 
Diagn.-/Protokollfunktion.
1 Digitaleing., max.100 Ohm, Kabel
max.10m lang bzw. geschirmt.
2 Relais, max. 5A, 30 VDC/250 VAC b.
ohmscher Last. 1 Ausgangssignal in mA.
Schutzart IP54. Schutzkl. I. CE-zert.
Spannungsvers.: 
100-240VAC +/-10%. 
Frequenz 50/60Hz +/-3 Hz.
Leistungsaufn.:
Spitze: <18,4 VA(VAC), <9,1 W(VDC)
Betrieb: <11,4 VA(VAC), <8 W(VDC)
Standby: <1,6 VA(VAC), <0,7 W(VDC)
Eingangssign.:
0(2)-10VDC, Ri 47kOhm.
Empfindl. einstellbar zw. 0,1 und
0,5VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
0(4)-20 mA Ri 500 Ohm.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2VDC
0-20, 20-0, 4-20, 20-4mA
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5VDC
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10, 10-5,5VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6VDC
0-10, 10-0, 10-20, 20-10mA
4-12, 12-4, 12-20, 20-12mA
Ausgangssign.:
0(4)-20mA, max. 700Ohm.
Charakteristik:
Linear, EQM 0,25, invers EQM 0,25.
Stellgeschw.:
3, 4, 6, 8, 12 oder 16s/mm
Stellkraft: 1250N
Temperatur:
Medientemperatur: 0 - +120 Grd C
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grd C
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grd C

Typ: TA-Slider 1250 Fail-safe Plus,
Mit Digitaleingang, Relais, mA-Ausgang
Ausführung: 100-240 VAC

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222740319