TA Elektromotorischer, digital 
konfigurierbarer Push/Pull-
Stellantrieb. Für Ventile TA-FUSION-C 
DN100-150, KTM 512 DN80-125, KTM 50 
DN100-200. Mit einem Smartphone können via Bluetooth und TA-Dongle alle 
Einstellungen individuell angepasst 
werden. Frei konfigurierbar. In mehr als
200 Einstelloptionen können Ein- und 
Ausgangssignale, Digitaleingang, Relais,
Charakteristik und viele weitere 
Parameter konfiguriert werden. 
Diagnosemöglichkeiten durch Aufzeichnung
der letzten 10 Fehler. 
Funktionen: Stetige Regelung, 
3-Punkt-Regelung, 2-Punkt-Regelung,
Handbetätigung, Automatische 
Hubanpassung, Anzeige von Betriebsart,
Status und Position, VDC-Ausgangssignal,
Einstellbare Hubbegrenzung, 
Ventilblockierschutz, Ventilblockage 
Erkennung, Sicherheitsstellung im 
Fehlerfall, Diagnose-/Protokollfunktion.
Schutzart IP 54. Schutzklasse III. 
CE-zertifiziert.

Spannungsversorgung: 
24VAC/VDC +/-15%. 
Frequenz 50/60 Hz +/-3Hz.
Leistungsaufnahme:
Betrieb: <8VA (VAC), <7,7W (VDC)
Standby: <1VA (VAC), < 0,5W (VDC)
Eingangssignal:
0(2)-10VDC, Ri 47kOhm.
Empfindlichkeit einstellbar zw. 0,1 u.
0,5VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
0(4)-20mA Ri 500Ohm.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2VDC
0-20, 20-0, 4-20, 20-4mA
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5VDC
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10, 10-5,5VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6VDC
0-10, 10-0, 10-20, 20-10mA
4-12, 12-4, 12-20, 20-12mA
Ausgangssignal:
0(2)-10 VDC, max. 8 mA, min. 1.25 kOhm.
Charakteristik:
Linear, EQM 0,25 und invers EQM 0,25.
Stellgeschwindigkeit:
3, 4, 6, 8, 12 oder 16s/mm
Stellkraft: 1250N
Temperatur:
Medientemperatur: 0 bis +120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 bis +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 bis +70 Grad C
Farben:
Orange RAL 2011, grau RAL 7043.

Typ: TA-Slider 1250
Ausführung: 24 VAC/VDC

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222710110