TA Elektromotorischer, Digital 
konfigurierbarer stetiger Push-
Stellantrieb für Bus-Kommunikation 
mit Modbus RTU. Viele Einstellmöglichkeiten.
Frei programmierbarer Digitaleingang, 
Relais und einstellbarer max. Ventilhub 
für hydronische Regelungen und 
hydraulischen Abgleich. CE-zertifiiziert.
Schutzart IP 54, in allen Richtungen. 
Schutzklasse III. 

Funktionen: 
Stetige Regelung, Handbetätigung, 
Hubanpassung, Anzeige von Betriebsart, 
Status und Position, Einstellbare 
Hubbegrenzung, Ventilblockierschutz, 
Ventilblockage Erkennung, 
Sicherheitsstellung im Fehlerfall, 
Diagnose-/Protokollfunktion. 
1 Digitaleingang, max. 100 Ohm, 
Kabel max. 10m lang bzw. geschirmt. 
1 Anschluss f. Pt1000 Temperaturfühler. 

Spannungsversorgung: 24VAC/VDC +/-15%. 
Frequenz 50/60Hz +/-3Hz. 
Leistungsaufnahme: 
Betrieb: <1,5VA(VAC), <1,0W(VDC) 
Standby: <1,2VA(VAC), <0,75W(VDC) 

Eingangssignal: 
Modbus oder Hybrid Modus, 
0(2)-10VDC, Ri 47Ohm. 
Hysterese des Eingangssignales 
einstellbar zw. 0,1 und 0,5VDC. 
0,33Hz Tiefpassfilter. 
Stetig: 
0-10, 10-0, 2-10 oder 10-2VDC. 
Stetig/Split-Range: 
0-5, 5-0, 5-10 oder 10-5VDC. 
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 oder 10-5,5VDC. 
2-6, 6-2, 6-10 oder 10-6 VDC. 
Stetig/Dual-Range (für Change-Over): 
0-3,3 / 6,7-10 VDC oder 
2-4,7 / 7,3-10 VDC. 
Werkseinstellung: Über Modbus. 
Hybrid Modus: voreingestelltes stetiges 
Regelsignal 0-10 VDC. 
Ausgangssignal: Über Modbus. 
Charakteristik: 
Linear, EQM 0,25/invers EQM 0,25. 
Werkseinst.: Linear. 
Stellgeschw.: 10 s/mm 
Stellkraft: 160/200 N, Selbsteinstellend
für IMI Hydronic Engineering Ventile. 
Medientemp.: max. 120 Grad C 
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grad C 
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grad C 
Hub: 6,9mm, Automatische 
Ventilhuberkennung (Hubanpassung). 
Farben: Weiß RAL 9016, grau RAL 7047. 

Ventilanschluss: M30x1,5, Rändelmutter. 

Steckerfertige Anschlusskabel als 
Zubehör. 

Typ: TA-Slider 160 Modbus 

Fabrikat: IMI TA 

Art.-Nr. 32222412011