TA Elektromotorischer, Digital 
konfigurierbarer stetiger Push-
Stellantrieb mit elektron. 
Notstellfunktion. Anschluss M30x1,5. 
1 Digitaleing., max.100Ohm, 1 Relais, 
max. 1A, 30 VAC/VDC b. ohmscher Last,
Ausgangssignal. 
Notstellfunktion: Einstellbare Position 
im Fehlerfall: Spindel ausgefahren, 
eingezogen oder frei konfigurierbare 
Zwischenpos.. Per Smartphone können 
via Bluetooth/TA-Dongle Einst. angepasst
werden. Mehr als 200 Einstellopt..
Digitaleingang, Relais, Charakteristik, 
weitere Parameter. Diagnose d. 
Aufzeichnung der letzten 10 Fehler. 
Funktionen: Elektron. Notstellfunktion, 
Stetige Regelung, Handbetätigung, Autom.
Hubanpassung, Anzeige Betriebsart, 
Status, Position, Einstellbare Hubbegr.,
Ventilblockierschutz, Ventilblockage 
Erk. , Sicherheitsstellung im 
Fehlerfall, Diagnose-/Protokollfunktion.
CE-zertifiziert. Schutzart IP54, 
alle Richtungen. Schutzkl. III.

Spannungsvers.: 24VAC/VDC +/-15%.
Frequenz 50/60Hz +/-3Hz
Leistungsaufnahme:
Spitze: <6.6VA(VAC), <3.2W(VDC)
Betrieb: <2.0VA (VAC), <0.9W(VDC)
Standby: <1.4VA(VAC), <0.45W(VDC)

Eingangssignal: 0(2)-10VDC, Ri 47kOhm.
Empfindlichkeit einstellbar von 0,1
bis 0,5VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
Stetig:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2VDC
Stetig/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5 VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6VDC
Ausgangssignal:
0(2)-10VDC, max. 8mA, min. 1,25kOhm.
Werkseinst.: 0-10 VDC.
Charakteristik: Linear, EQM 0,25, 
invers EQM 0,25
Stellgeschw.: 10s/mm
Stellkraft: 160/200N. Selbsteinst.
für IMI Hydronic Ventile.
Temperatur:
Medientemperatur: 0 - +120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grad C
Anschlusskabel: Halogenfrei m. 
Adernendhülsen. Typ LiYY, 5x0,25mm2.
Relaisanschlusskabel: Halogenfrei m. 
Adernendhülsen. Typ LiYY, 3x0.34mm2.
Hub: 6,9mm, Autom. Ventilhuberk,
Geräuschpegel: Max. 30dBA
Farben: Weiß RAL9016, grau RAL7047

Typ: TA-Slider 160 Fail-safe R24
Ausführung: Kabellänge 1m, halogenfrei

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222410714