TA Elektromotorischer, KNX stetiger Push-Stellantrieb. Anschluss M30x1,5. 
Der Stellantrieb kann mit Hilfe der KNX ETS Software parametriert werden 
(mindestens erforderliche ETS Version ist ETS 5.0). Die Funktion zur Adressierung des Stellantriebes wid mit Hilfe eines Magneten ausgelöst.
Digitaleingang: Wenn der Digitaleingang offen ist, kann der Stellantrieb zu einer vorbestimmten Position fahren oder er schaltet zu einer zweiten, 
konfigurierbaren Hubbegrenzung um.
1 Relais, max. 2A, 30 VAC/VDC bei
ohmscher Last. 
Change-over Systemerkennung zum
Hin- und Herschalten zwischen zwei unterschiedlich konfigurierten Hubbegrenzungswerten durch Umschalten des Digitaleingangs oder verwenden des Dual-range Regelsignals.
Schnittstellen für die KNX Bus-Kommunikation: Verdrillte Leitung, KNX/TP. Funktionen: Stetige Regelung,
Automatische Hubanpassung, Anzeige von Betriebsart, Status und Position, Einstellbare Hubbegrenzung, 
Ventilblockage Erkennung, 
Sicherheitsstellung im Fehlerfall und
Diagnose-/Protokollfunktion. 
CE-zertifiiziert. Schutzart IP 54, in 
allen Richtungen. Schutzklasse III.

Spannungsversorgung: 24 VAC/VDC +/-15%.
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz. Spannungsversorgung durch den KNX Bus.
Leistungsaufnahme: 
Betrieb: < 1,8 VA (VAC), < 1,0 W (VDC)
Standby: < 0,5 VA (VAC), < 0,25 W (VDC)
KNX-Version: Stromaufnahme 30 mA
Eingangssignal: über den KNX Bus
Charakteristik: Linear, EQM 0,25 und 
invers EQM 0,25
Stellgeschwindigkeit: 10 s/mm
Stellkraft: 160/200 N. Selbsteinstellend
für IMI Hydronic Engineering Ventile.
Temperatur:
Medientemperatur: 0 bis +120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 bis +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 bis +70 Grad C
Anschlusskabel: Typ J-YY, 2x2x0.6 mm2 .
Hub: 6,9 mm, Automatische 
Ventilhuberkennung
Geräuschpegel: Max. 30 dBA
Farben: Weiß RAL 9016, grau RAL 7047

Typ: TA-Slider KNX R24
Ausführung: Kabellänge 2 m halogenfrei

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222401305