TA Elektromotorischer, digital 
konfigurierbarer stetiger Push-
Stellantrieb. Anschluss M30x1,5. 
Mit einem Smartphone können via 
Bluetooth und TA-Dongle alle 
Einstellungen individuell angepasst 
werden. Frei konfigurierbar. In mehr als
200 Einstelloptionen können Ein- und 
Ausgangssignale, Digitaleingang, Relais,
Charakteristik und viele weitere 
Parameter konfiguriert werden. 
Diagnosemöglichkeiten durch Aufzeichnung
der letzten 10 Fehler. 
Schnelles vervielfältigen von 
Parametereinstellungen mit dem TA-
Dongle für Baugleiche Stellantriebe. 
Funktionen: Stetige Regelung,
Handbetätigung, Automatische 
Hubanpassung, Anzeige von Betriebsart, 
Status und Position, Einstellbare 
Hubbegrenzung, Ventilblockierschutz
Ventilblockage Erkennung, 
Sicherheitsstellung im Fehlerfall und
Diagnose-/Protokollfunktion. 
CE-zertifiziert. Schutzart IP 54, in 
allen Richtungen. Schutzklasse III.

Spannungsversorgung: 24 VAC/VDC +/-15%.
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz
Leistungsaufnahme: 
Betrieb: < 1 VA (VAC), < 0.6 W (VDC)
Standby: < 0,5 VA (VAC), < 0,25 W (VDC)
Eingangssignal: 0(2)-10 VDC, Ri 47 kOhm.
Empfindlichkeit einstellbar zwischen 0,1
und 0,5 VDC. 0,33 Hz Tiefpassfilter.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2 VDC
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5 VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5 VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6 VDC
Charakteristik: Linear, EQM 0,25 und 
invers EQM 0,25
Stellgeschwindigkeit: 10 s/mm
Stellkraft: 160/200 N. Selbsteinstellend
für IMI Hydronic Engineering Ventile.
Temperatur:
Medientemperatur: 0 bis +120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 bis +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 bis +70 Grad C
Anschlusskabel: Mit Adernendhülsen. 
Type LiYY, 3x0,25 mm2.
Hub: 6,9 mm, Automatische 
Ventilhuberkennung
Geräuschpegel: Max. 30 dBA
Farben: Weiß RAL 9016, grau RAL 7047

Typ: TA-Slider 160
Ausführung: Kabellänge 5 m, 
Kabel halogenfrei

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222410116