TA Elektromotorischer, digital 
konfigurierbarer stetiger Push-
Stellantrieb. Anschluss M30x1,5.
Mit Digitaleingang, Relais, VDC-Ausgang.
Per Smartphone können via Bluetooth u. 
TA-Dongle alle Einstellungen individuell
angepasst werden. Frei konfigurierbar. 
In mehr als 200 Einstelloptionen können 
Ein- und Ausgangssignale, 
Digitaleingang, Relais, Charakteristik 
u. weitere Parameter konfiguriert 
werden. Diagnosemöglichkeiten d. 
Aufzeichnung d. letzten 10 Fehler. 
Schnelles vervielfältigen v. 
Parametereinstellungen m. dem TA-
Dongle f. Baugleiche Stellantriebe. 
Funktionen: Stetige Regelung,
Handbetätigung, Autom. Hubanpassung, 
Anz. v. Betriebsart, Status u. Position,
Einstellb. Hubbegrenzung, 
Ventilblockierschutz, Ventilblockage 
Erk., Sicherheitsstellung im Fehlerfall
u. Diagnose-/Protokollfunktion. 
1 Digitaleing., max.100Ohm, Kabel
max.10m lang bzw. geschirmt.
1 Relais, max. 5A, 30VDC/250VAC bei
ohmscher Last. 
1 Ausgangssignal.
CE-zertifiziert. Schutzart IP 54, in 
allen Richtungen. Schutzkl. II.

Spannungsvers.: 24VAC/VDC +/-15%.
Frequenz 50/60Hz +/-3Hz
Leistungsaufn.: 
Betrieb: <1VA(VAC), <0.6W(VDC)
Standby: <0,5VA(VAC), <0,25W(VDC)
Eingangssignal: 0(2)-10VDC, Ri 47kOhm.
Empf. einstellbar zw. 0,1
u. 0,5 VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2VDC
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6VDC
Ausgangssignal: 0(2)-10VDC, max.8mA,
min. 1.25kOhm
Charakteristik: Linear, EQM 0,25 u. 
invers EQM 0,25
Stellgeschw.: 10s/mm
Stellkraft: 160/200N. Selbsteinstellend
f. IMI Hydronic Engineering Ventile.
Temperatur:
Medientemp.: 0 - +120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grad C
Anschlusskabel: M. Adernendhülsen. 
Typ LiYY, 5x0.25mm2 u. Type H03VV-F,
3x0.75mm2
Hub: 6,9mm, Autom. 
Ventilhuberkennung
Geräuschpegel: Max. 30dBA
Farben: Weiß RAL9016, grau RAL7047

Typ: TA-Slider 160 Plus 
Ausführung: Kabellänge 5m

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222410213