TA Elektromotorischer, digital 
konfigurierbarer stetiger Push-
Stellantrieb. Anschl. M30x1,5.
Mit Digitaleingang, Relais, VDC-Ausg.. 
Per Smartphone können via Bluetooth u. 
TA-Dongle alle Einstellungen angepasst 
werden. Frei konfigurierbar. In mehr als
200 Einstelloptionen können Ein- u. 
Ausgangssignale, Digitaleing., Relais,
Charakteristik u. weitere Parameter 
konfiguriert werden. 
Diagnosemöglichkeiten d. Aufzeichnung
der letzten 10 Fehler. Schnelles 
vervielfältigen v. Parametereinst. m. 
TA-Dongle für Baugl. Stellantriebe. 
Funktionen: Stetige Regelung,
Handbetätigung, Autom. Hubanpassung, 
Anzeige v. Betriebsart, Status u. 
Position, Einstellb. Hubbegrenzung, 
Ventilblockierschutz, Ventilblockage 
Erk., Sicherheitsstellung im Fehlerfall 
u. Diagnose-/Protokollfunktion. 
1 Digitaleing., max. 100Ohm, Kabel
max. 10m lang bzw. geschirmt.
1 Relais, max. 5A, 30VDC/250 VAC b.
ohmscher Last. 
1 Ausgangssignal.
CE-zertifiziert. Schutzart IP54, in 
a. Richtungen. Schutzkl. II.

Spannungsvers.: 24VAC/VDC +/-15%.
Frequenz 50/60 Hz +/-3Hz
Leistungsaufn.: 
Betrieb: <1VA(VAC), <0.6W(VDC)
Standby: <0,5VA (VAC), <0,25W (VDC)
Eingangssign.: 0(2)-10VDC, Ri 47 kOhm.
Empfindlichkeit einstellbar zw. 0,1
u. 0,5VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2VDC
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6VDC
Ausgangssign.: 0(2)-10VDC, max.8mA,
min.1.25kOhm
Charakteristik: Linear, EQM 0,25 u. 
invers EQM 0,25
Stellgeschw.: 10s/mm
Stellkraft: 160/200N. Selbsteinst.
f. IMI Hydronic Engineering Ventile.
Temperatur:
Medientemp.: 0 - +120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grad C
Anschlusskabel: Mit Adernendhülsen. 
Typ LiYY, 5x0.25 mm2 und Typ H03VV-F,
3x0.75 mm2
Hub: 6,9 mm, Automatische 
Ventilhuberk.
Geräuschpegel: Max. 30dBA
Farben: Weiß RAL9016, grau RAL7047

Typ: TA-Slider 160 Plus 
Ausführung: Kabellänge 1m,
Kabel halogenfrei

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222410214