TA Elektromotorischer, digital 
konfigurierbarer stetiger Push-
Stellantrieb. Anschluss M30x1,5. 
1 Digitaleingang, max. 100 Ohm,  
+ Ausgangssignal. Per Smartphone können via Bluetooth und TA-Dongle alle 
Einstellungen angepasst werden. Frei konfigurierbar. In mehr als
200 Einstelloptionen können Ein- und 
Ausgangssignale, Digitaleingang, Relais,
Charakteristik und weitere Parameter konfiguriert werden. Diagnosemöglichkeiten durch Aufzeichnung
der letzten 10 Fehler. Schnelles vervielfältigen von Parametereinstellungen mit 
TA-Dongle für Baugleiche Stellantriebe. 
Funktionen: Stetige Regelung,
Handbetätigung, Autom. Hubanpassung, Anzeige von Betriebsart, Status und Position, Einstellbare Hubbegrenzung, Ventilblockierschutz, Ventilblockage Erkennung, Sicherheitsstellung im Fehlerfall und Diagnose-/Protokollfunktion. 
CE-zertifiziert. Schutzart IP54, in 
allen Richtungen. Schutzklasse III.

Spannungsversorgung: 24VAC/VDC +/-15%.
Frequenz 50/60Hz +/-3Hz
Leistungsaufnahme: 
Betrieb: <1,3VA (VAC), <0,7W (VDC)
Standby: <0,5VA (VAC), <0,25W (VDC) 
Eingangssignal: 0(2)-10VDC, Ri 47kOhm.
Empfindlichkeit einstellbar zwischen 0,1
und 0,5VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2VDC
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5 VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6VDC
Ausgangssignal:
0(2)-10VDC, max. 8mA, min. 1,25kOhm.
Werkseinst.: Stetig 0-10 VDC.
Charakteristik: Linear, EQM 0,25 und 
invers EQM 0,25
Stellgeschw.: 10s/mm
Stellkraft: 160/200N. Selbsteinstellend
für IMI Hydronic Engineering Ventile.
Temperatur:
Medientemperatur: 0 bis +120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 bis +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 bis +70 Grad C
Anschlusskabel: Mit Adernendhülsen. 
Type Typ LiYY, 5x0,25mm2.
Hub: 6,9mm, Automatische 
Ventilhuberkennung
Geräuschpegel: Max. 30dBA
Farben: Weiß RAL9016, grau RAL7047

Typ: TA-Slider 160 I/0
Ausführung: Kabellänge 1 m

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222410411