TA Elektromotorischer, digitaler 
konfigurierbarer stetiger Push-
Stellantrieb. Anschluss M30x1,5. 
Mit Digitaleingang, Relais, Anschluss 
für TA-M106 Antrieb, VDC-Ausgang. 
Per Smartphone können via Bluetooth/
TA-Dongle Einst. individuell 
angepasst werden. In mehr als 200 
Einstellopt. können Ein- u.
Ausgangssignale, Digitaleing., Relais,
Charakteristik u. Parameter 
konfiguriert werden. Diagnosemögl. d. 
Aufzeichnung der letzten 10 Fehler. 
Schnelles vervielf. v. Parametereinst. 
m. TA-Dongle für Baugl. Stellantriebe. 
Funktionen: Stetige Regelung,
Handbetätigung, Autom. Hubanpassung, 
Anzeige v. Betriebsart, Status, 
Position, Einstellbare Hubbegr., 
Ventilblockierschutz, Ventilblockage 
Erkennung, Sicherheitsst. im 
Fehlerfall u. Diagnose-/ 
Protokollfunktion. 
1 Digitaleing., max.100Ohm, Kabel
max. 10m lang bzw. geschirmt.
1 Relais, max. 5A, 30VDC/250VAC b.
ohmscher Last. 1 Ausgangssignal.
CE-zert.. IP54 in allen Richtungen. 
Schutzkl. II.
Spannungsvers.: 24VAC/VDC +/-15%.
Frequenz 50/60Hz +/-3Hz
Leistungsaufnahme: 
Betrieb: <1VA (VAC), <0.6W (VDC)
Standby: <0,5VA(VAC), <0,25W(VDC)
Eingangssignal: 0(2)-10VDC, Ri 47kOhm.
Empfindlichkeit einstellbar zw. 0,1
u. 0,5VDC. 0,33Hz Tiefpassfilter.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10, 10-2VDC
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10, 10-5VDC
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10, 10-5.5VDC
2-6, 6-2, 6-10, 10-6VDC
Ausgangssignal: 0(2)-10VDC, max. 8mA,
min. 1.25kOhm
Charakteristik: Linear, EQM 0,25 u. 
invers EQM 0,25
Stellgeschw.: 10s/mm
Stellkraft: 160/200N. Selbsteinst.
für IMI Hydronic Ventile.
Temperatur:
Medientemp.: 0 - +120Grad C
Betriebsbedingungen: 0 - +50Grad C
Lagerbedingungen: -20 - +70Grad C
Anschlusskabel: Mit Adernendhülsen. 
Typ LiYY, 5x0.25 mm2 u. Type H03VV-F,
3x0.75mm2
Hub: 6,9mm, Autom. Ventilhuberk.
Geräuschpegel: Max. 30dBA
Farben: Weiß RAL9016, grau RAL7047

Typ: TA-Slider 160 CO 
Ausführung: Kabel 1 m, halogenfrei

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222410514