TA Elektromotorischer, Digital 
konfigurierbarer stetiger Push-
Stellantrieb für Bus-Kommunikation 
mit BACnet MS/TP. Viele 
Einstellmöglichkeiten. Frei 
programmierbarer Digitaleingang, Relais 
und einstellbarer max. Ventilhub für 
hydronische Regelungen und hydraulischen
Abgleich. CE-zertifiiziert. IP 54, in allen Richtungen. Schutzklasse III. 

Funktionen: 
Stetige Regelung, Handbetätigung, 
Hubanpassung, Anz. Betriebsart, 
Status, Position, Einstellb. 
Hubbegrenzung, Ventilblockierschutz, 
Ventilblockage Erkennung, 
Sicherheitsst. im Fehlerfall, 
Diagnose-/Protokollfunktion. 
1 Digitaleing., max. 100Ohm, 
Kabel max. 10m bzw. geschirmt. 
2 Anschlüsse für Pt1000 
Temperaturfühler. 
1 Relais, intern verschaltet zur 
Steuerung des TA-M106 auf TA-6 Wege-Ventil. 

Spannungsversorgung: 
24VAC für TA-M106 Antrieb. 
Leistungsaufnahme: 
Betrieb: <1,5VA(VAC) 
Standby: <1,2VA(VAC) 
Die Leistung des TA-M106 wird addiert. 

Eingangssignal: 
BACnet o. Hybrid Modus, 
0(2)-10VDC, Ri 47Ohm. 
Hysterese des Eingangssignales 
einstellbar zw. 0,1 und 0,5VDC. 
0,33Hz Tiefpassfilter. 
Stetig: 
0-10, 10-0, 2-10 oder 10-2VDC. 
Stetig/Split-Range: 
0-5, 5-0, 5-10 oder 10-5VDC. 
0-4,5, 4,5-0, 5,5-10 oder 10-5,5VDC. 
2-6, 6-2, 6-10 oder 10-6 VDC. 
Stetig/Dual-Range (für Change-Over): 
0-3,3 / 6,7-10VDC oder 2-4,7 / 
7,3-10VDC. 
Werkseinstellung: Über BACnet. 
Hybrid Modus: voreingestelltes stetiges 
Regelsignal 0-10 VDC. 
Ausgangssignal: Über BACnet. 
Charakteristik: 
Linear, EQM 0,25/invers EQM 0,25. 
Werkseinst.: Linear. 
Stellgeschw.: 10 s/mm 
Stellkraft: 160/200 N, Selbsteinstellend
für IMI Hydronic Engineering Ventile. 
Medientemp.: max.120 Grad C 
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grad C 
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grad C 
Hub: 6,9mm, Autom. Ventilhuberkennung (Hubanpassung). 
Farben: Weiß RAL9016, grau RAL7047. 

Ventilanschluss: M30x1,5, Rändelmutter.  

Typ: TA-Slider 160 BACnet CO

Relaisanschlusskabel: 1m, halogenfrei 

Fabrikat: IMI TA 

Art.-Nr. 32222413514