TA Elektromotorischer, digital 
konfigurierbarer stetiger Push/Pull-
Stellantrieb mit Notstellfunktion. Per 
Smartphone können via Bluetooth u. 
TA-Dongle Einstellungen angepasst 
werden. Mehr als 200 Einstelloptionen 
für Ein- u. Ausgangssignale, 
Digitaleingang, Relais, Charakteristik 
u. Parameter. Vervielfältigen  v. 
Parametereinstellungen mit TA-Dongle.
Funktionen: Elektron. Notstellfunktion.
Stetige Regelung. Handbetätigung 
(TA-Dongle). Hubanpassung. Anzeige 
Betriebsart, Status, Position. 
Einstellb. Hubbegr., Einstellung 
Minimalhub, Ventilblockierschutz, 
Ventilblockage Erkennung, Sicherheitsst.
im Fehlerfall, 
Diagnose-/Protokollfunktion, Verzögerter
Start. Notstellfunktion: Einstellb. 
Position im Fehlerfall: Spindel 
ausgefahren, eingezogen oder frei 
konfigurierbare Zwischenpos.. 
1 Digitaleing., max. 100Ohm. 
Ausgangssignal. CE-zert.. IP 54, alle 
Richtungen. Schutzkl. III.

Spannungsvers.: 24VAC/VDC+/-15%.
Frequenz 50/60Hz +/-3Hz
Leistungsaufn.: 
Spitze: <6.6VA(VAC), <3.2W(VDC)
Betrieb: <3.6VA(VAC), <1.8W(VDC)
Standby: <1.6VA(VAC), <0.7W(VDC)
Eingangssignal: 0(2)-10VDC, Ri47kOhm. 
Empfindlichk. einst. zw. 0,1 u. 0,5VDC.
0,33Hz Tiefpassfilter.
Stetig:
0-10, 10-0, 2-10 oder 10-2VDC.
Stetig/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10 oder 10-5VDC.
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 oder 10-5.5VDC.
2-6, 6-2, 6-10 oder 10-6VDC.
Stetig dual-range:
0-3.3/6.7-10VDC,
10-6.7/3.3-0VDC,
2-4.7/7.3-10VDC, 
10-7.3/4.7-2VDC.
Werkseinst.: 0-10VDC.
Ausgangssignal: 0(2)-10VDC, max.8mA, 
min. 1.25kOhm.
Charakteristik: Linear, EQM 0,25/invers 
EQM 0,25. Werkseinst.: Linear.
Stellgeschw.: 4 oder 6 s/mm.
Werkseinst.: 4s/mm.
Stellkraft: 500N.
Medientemp.: max.120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 - +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 - +70 Grad C
Anschlusskabel: M. Adernendhülsen. 
LiYY, 3x0,25mm2.
Hub: 16,2mm, Autom. Ventilhuberk.
Geräuschp.: Max. 30dBA
Farben: Weiß RAL9016, grau RAL7047

Typ: TA-Slider 500 Fail-safe I/O
Ausführung: Kabellänge 2 m, halogenfrei

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222510615