TA Elektromotorischer, digital 
konfigurierbarer stetiger Push/Pull-
Stellantrieb. Per Smartphone können via Bluetooth und TA-Dongle alle 
Einstellungen angepasst werden. Frei konfigurierbar. In mehr als 200 Einstelloptionen können Ein- und 
Ausgangssignale, Digitaleingang, Relais,
Charakteristik und viele weitere 
Parameter konfiguriert werden. 
Diagnosemöglichkeiten durch Aufzeichnung
der letzten 10 Fehler. 
Schnelles vervielfältigen von 
Parametereinstellungen mit dem TA-
Dongle für Baugleiche Stellantriebe. 
Funktionen: Stetige Regelung,
Handbetätigung, Automatische 
Hubanpassung, Anzeige von Betriebsart, 
Status und Position, Einstellbare 
Hubbegrenzung, Ventilblockierschutz
Ventilblockage Erkennung, 
Sicherheitsstellung im Fehlerfall u.
Diagnose-/Protokollfunktion. 
CE-zertifiziert. Schutzart IP 54, in 
allen Richtungen. Schutzklasse III.

Spannungsversorgung: 24 VAC/VDC +/-15%.
Frequenz 50/60 Hz +/-3 Hz
Leistungsaufnahme: 
Betrieb: <3.2 VA (VAC), <1.6 W (VDC)
Standby: <1.3 VA (VAC), <0.6 W (VDC)
Eingangssignal: 0(2)-10 VDC, Ri 47 kOhm. 
Empfindlichkeit einstellbar zw. 0,1 u. 0,5 VDC. 0,33 Hz Tiefpassfilter.
Proportional:
0-10, 10-0, 2-10 oder 10-2 VDC.
Proportional/Split-Range:
0-5, 5-0, 5-10 oder 10-5 VDC.
0-4.5, 4.5-0, 5.5-10 oder 10-5.5 VDC.
2-6, 6-2, 6-10 oder 10-6 VDC.
Proportional dual-range (für change-over):
0-3.3/6.7-10 VDC,
10-6.7/3.3-0 VDC,
2-4.7/7.3-10 VDC oder 
10-7.3/4.7-2 VDC.
Werkseinstellung: Proportional 0-10 VDC.
Charakteristik: Linear, EQM 0,25 und 
invers EQM 0,25. Werkseinst.: Linear.
Stellgeschwindigkeit: 4 oder 6 s/mm.
Werkseinstellung: 4 s/mm.
Stellkraft: 500 N.
Temperatur:
Medientemperatur: max.120 Grad C
Betriebsbedingungen: 0 bis +50 Grad C
Lagerbedingungen: -20 bis +70 Grad C
Anschlusskabel: Mit Adernendhülsen. 
Type LiYY, 3x0,25 mm2.
Hub: 18 mm, Autom. Ventilhuberkennung
Geräuschpegel: Max. 30dBA
Farben: Weiß RAL 9016, grau RAL7047

Typ: TA-Slider 500
Ausführung: Kabellänge 2m halogenfrei

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 32222510115